## paramètres d'entrée
Sélection des entrées | [6 empty] | Paramètres d'enregistrement
Informations générales |  |  | Information du condenseur
tonnage nominal de l'unité | 250 |  | température de l'air | 35 | °C
fiche technique
type d'unité | HSS |  | Information de l'évaporateur
niveau sonore | SN |  | température de sortie du fluide | -2/-6 | °C
Refrigérant | R134A | [5 empty] | Fiche technique pdf
|  |  | type de fluide | ethylene glycol
35%
Sorties générales
CC | #N/A | kW |  | EER net | #N/A
EER | #N/A |  |  | P.I. net | #N/A | kW
P.I | #N/A | kW |  | Intensité maximale | 763 | A
L/s | #N/A | L/s |  | Intensité sonore | 105 | dB
Chute de pression à l'évaporateur | #N/A | kPa |  | Niveau de pression sonore à 10m | 72 | dB
C.C. net | #N/A | kW |  | Nombre de ventilateurs | 14
Longueur | 8265 | mm |  | Intensité démarrage | 877 | A
Largeur | 2200 | mm |  | Tension de l'unité | 400 V/60 Hz / 3ph | V
Hauteur | 2526 | mm |  | charge fluide frigorigène circuit 1 | 93 | kg
poids en ordre de marche | 6587 | kg |  | charge fluide frigorigène circuit 2 | 45 | kg
poids de l'unité à l'expédition | 6490 | kg |  | point de gel évap. | -19 | °C
Débit d'air total condenseur (m3/s) | 77.5 | kg
Afficher
enregistrer

## fiche
FALSE
Information générale
Tonnage nominal de l'unité | 250 | Efficacité brute (EER (kw/kw)) | #N/A
Type d'unité | HSS | Efficacité nette (EER (kw/kw)) | #N/A
Système d'atténuation sonore | SN
Type de réfrigérant | R134A
Capacité brute (kW) | #N/A
Capacité nette (kW) | #N/A | Puissance sonore (dBA) | 105
|  | Niveau de pression sonore à 10 m (dBA) | 72
Données évaporateur
Plage de temp. évap. & type d'application | Temp. sortie basse (<-5°C)
Température d'entrée d'eau (°C) | -2 | Point de gel évap. | -19
Température de sortie d'eau (°C) | -6 | Configuration évaporateur | passes standards avec
turbulateurs
débit évap. (L/s) | #N/A | Type de fluide | ethylene glycol
pertes de charge à l'évaporateur (kPa) | #N/A | concentration de fluide évap. | 35%
Données condenseur
Plage temp. Condenseur | Basse temp. Amb
| (-18°C / +46°C) | Nombre de ventilateurs condenseur | 14
Temprature ambiante (°C) | 35 | Débit d'air total condenseur (m3/s) | 77.5
Type d'échangeur | Micro canaux | Altitude (m) | 0,0m
aluminium
Données électriques
Tension de l'unité (V) | 400 V/50 Hz / 3 ph
Puissance absorbée par l'unité (kW) | #N/A | Intensité maximale (A) | 763
|  | Intensité de démarrage | 877
de l'unité (A)
Informations générales
Longueur (mm) | 8265 | Charge fluide frigorigène | 93
circuit 1 (kg)
Largeur (mm) | 2200 | Charge fluide frigorigène | 45
circuit 2 (kg)
Hauteur (mm) | 2526
Poids de l'unité à l'expédition (kg) | 6490
Poids en ordre de marche (kg) | 6587
2017-05-31

## Base de données
Régime | fluide | atténuation | proportion fluide | Efficacité | Taille | C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 155 | 380.3 | 2.07 | 183.4 | 25.211 | 42 | 377.9 | 2.03 | 185.8 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 250 | 568 | 2.04 | 278 | 37.5 | 68 |  |  |  | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 350 | 748.8 | 2.02 | 370.8 | 49.4 | 59 | 744.6 | 1.99 | 374.9 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 155 | 457.4 | 1.89 | 242.1 | 30.2 | 43 | 453.5 | 1.84 | 245.9 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 250 | 634.4 | 1.88 | 337.1 | 41.9 | 84 | 629.5 | 1.84 | 342 | 745.4 | 877 | Sélection des entrées
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 350 | 823.5 | 1.92 | 428.1 | 54.4 | 71 | 817.8 | 1.9 | 429.9 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | SE | 155 | 377.5753 | 2.0808 | 181.3437 | 25.4195 | 42.5915 | 375.2661 | 2.0193 | 185.3246 | 507.4 | 638.2 | Informations générales |  |  | Information du condenseur
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | SE | 250 | 563.9305 | 2.0506 | 274.883 | 37.8102 | 68.9577 |  |  |  | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | SE | 350 | 743.4352 | 2.0305 | 366.6425 | 49.8086 | 59.831 | 739.4102 | 1.9795 | 373.9407 | 1022.4 | 1132 | tonnage nominal de l'unité | 250 |  | température de l'air | 35 | °C
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | HSS | 155 | 454.1229 | 1.8765 | 240.3655 | 29.9836 | 42.6919 | 450.2509 | 1.8268 | 244.1382 | 493.8 | 534.9 |  |  |  |  | de 20 à 45 °C
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | HSS | 250 | 629.8548 | 1.8665 | 334.6848 | 41.5998 | 83.3982 | 624.9899 | 1.8268 | 339.5497 | 745.4 | 877
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.33 | HSS | 350 | 817.6 | 1.93 | 423.3 | 54.85 | 72 | 812.1 | 1.89 | 428.8 | 1004.5 | 1129 | type d'unité | HSS |  | Information de l'évaporateur
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | SE | 155 | 375.6819 | 2.0808 | 181.0009 | 25.5818 | 43.1831 | 373.3253 | 2.0193 | 184.9788 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | SE | 250 | 561.1026 | 2.0506 | 274.3635 | 38.0515 | 69.9155 |  |  |  | 759 | 880 | niveau sonore | SN |  | température de sortie du fluide | -2/-6 | °C
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | SE | 350 | 739.7071 | 2.0305 | 365.9495 | 50.1265 | 60.662 | 735.5861 | 1.9795 | 373.2431 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 155 | 451.8457 | 1.8998 | 238.9331 | 30.6441 | 44.2113 | 448.0101 | 1.8303 | 244.8132 | 493.8 | 534.9 | Refrigérant | R134A
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 250 | 626.6963 | 1.8898 | 332.6904 | 42.5162 | 86.3662 | 621.8795 | 1.8303 | 340.4885 | 745.4 | 877
-4/-8 | ethylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 350 | 813.5 | 1.93 | 422.5 | 55.2 | 73 | 807.9 | 1.89 | 428 | 1004.5 | 1129 |  | -2 |  | type de fluide | ethylene glycol
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 155 | 380.3 | 2.07 | 183.4 | 25.211 | 42 | 377.9 | 2.03 | 185.8 | 507.4 | 638.2 |  | -6 |  |  |  | 35%
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 250 | 568 | 2.04 | 278 | 37.5 | 68 |  |  |  | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 350 | 748.8 | 2.02 | 370.8 | 49.4 | 59 | 744.6 | 1.99 | 374.9 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 155 | 457.4 | 1.89 | 242.1 | 30.2 | 43 | 453.5 | 1.84 | 245.9 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 250 | 634.4 | 1.88 | 337.1 | 41.9 | 84 | 629.5 | 1.84 | 342 | 745.4 | 877 | #N/A
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 350 | 823.5 | 1.92 | 428.1 | 54.4 | 71 | 817.8 | 1.9 | 429.9 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | SE | 155 | 377.5753 | 2.0808 | 181.3437 | 25.4195 | 42.5915 | 375.2661 | 2.0193 | 185.3246 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | SE | 250 | 563.9305 | 2.0506 | 274.883 | 37.8102 | 68.9577 |  |  |  | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | SE | 350 | 743.4352 | 2.0305 | 366.6425 | 49.8086 | 59.831 | 739.4102 | 1.9795 | 373.9407 | 1022.4 | 1132 | CC | #N/A | kW |  | EER net | #N/A
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | HSS | 155 | 454.1229 | 1.8765 | 240.3655 | 29.9836 | 42.6919 | 450.2509 | 1.8268 | 244.1382 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | HSS | 250 | 629.8548 | 1.8665 | 334.6848 | 41.5998 | 83.3982 | 624.9899 | 1.8268 | 339.5497 | 745.4 | 877 | EER | #N/A |  |  | P.I. net | #N/A | kW
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.33 | HSS | 350 | 817.6 | 1.93 | 423.3 | 54.85 | 72 | 812.1 | 1.89 | 428.8 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | SE | 155 | 375.6819 | 2.0808 | 181.0009 | 25.5818 | 43.1831 | 373.3253 | 2.0193 | 184.9788 | 507.4 | 638.2 | P.I | #N/A | kW |  | Intensité maximale | 763 | A
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | SE | 250 | 561.1026 | 2.0506 | 274.3635 | 38.0515 | 69.9155 |  |  |  | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | SE | 350 | 739.7071 | 2.0305 | 365.9495 | 50.1265 | 60.662 | 735.5861 | 1.9795 | 373.2431 | 1022.4 | 1132 | L/s | #N/A | L/s |  | Intensité sonore | 105 | dB
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 155 | 451.8457 | 1.8998 | 238.9331 | 30.6441 | 44.2113 | 448.0101 | 1.8303 | 244.8132 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 250 | 626.6963 | 1.8898 | 332.6904 | 42.5162 | 86.3662 | 621.8795 | 1.8303 | 340.4885 | 745.4 | 877 | Chute de pression à l'évaporateur | #N/A | kPa |  | Niveau de pression sonore à 10m | 72 | dB
-4/-8 | ethylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 350 | 813.5 | 1.93 | 422.5 | 55.2 | 73 | 807.9 | 1.89 | 428 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 155 | 380.2 | 2.1 | 181.4 | 25.1 | 62 | 377.8 | 2.06 | 183.8 | 507.4 | 638.2 | C.C. net | #N/A | kW |  | Nombre de ventilateurs | 14
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 250 | 562 | 2.05 | 274.1 | 37.1 | 66 | 558.4 | 2.01 | 277.7 | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 350 | 748.6 | 2.05 | 364.8 | 49.4 | 58 | 744.5 | 2.02 | 368.9 | 1022.4 | 1132 | Longueur | 8265 | mm |  | Intensité démarrage | 877 | A
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 155 | 457.3 | 1.94 | 235.4 | 30.2 | 88 | 453.4 | 1.9 | 239.2 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 250 | 634.2 | 1.9 | 334.3 | 41.9 | 84 | 629.3 | 1.86 | 339.2 | 745.4 | 877 | Largeur | 2200 | mm |  | Tension de l'unité | 400 V/60 Hz / 3ph | V
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 350 | 823.2 | 1.94 | 424.6 | 54.35 | 71 | 817.8 | 1.9 | 429.9 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | SE | 155 | 377.476 | 2.1109 | 179.3661 | 25.3076 | 62.8732 | 375.1668 | 2.0492 | 183.3297 | 507.4 | 638.2 | Hauteur | 2526 | mm |  | charge fluide frigorigène circuit 1 | 93 | kg
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | SE | 250 | 557.9735 | 2.0607 | 271.0267 | 37.4069 | 66.9296 | 554.508 | 1.9994 | 276.9894 | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | SE | 350 | 743.2366 | 2.0607 | 360.7097 | 49.8086 | 58.8169 | 739.3109 | 2.0094 | 367.9561 | 1022.4 | 1132 | poids en ordre de marche | 6587 | kg |  | charge fluide frigorigène circuit 2 | 45 | kg
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | HSS | 155 | 454.0237 | 1.9261 | 233.7135 | 29.9836 | 87.3695 | 450.1516 | 1.8864 | 237.4862 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | HSS | 250 | 629.6562 | 1.8864 | 331.9049 | 41.5998 | 83.3982 | 624.7914 | 1.8467 | 336.7698 | 745.4 | 877 | poids de l'unité à l'expédition | 6490 | kg |  | point de gel évap. | -19 | °C
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.33 | HSS | 350 | 817.6 | 1.93 | 423.3 | 54.85 | 72 | 812.1 | 1.89 | 428.8 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 155 | 375.5831 | 2.1109 | 179.0271 | 25.4691 | 63.7465 | 373.2265 | 2.0492 | 182.9877 | 507.4 | 638.2 | Débit d'air total condenseur (m3/s) | 77.5 | kg
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 250 | 555.1755 | 2.0607 | 270.5145 | 37.6456 | 67.8592 | 551.6402 | 1.9994 | 276.4727 | 759 | 880
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 350 | 739.5095 | 2.0607 | 360.028 | 50.1265 | 59.6338 | 735.4873 | 2.0094 | 367.2696 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 155 | 451.7469 | 1.9501 | 232.3207 | 30.6441 | 90.4789 | 447.9113 | 1.89 | 238.1428 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 250 | 626.4987 | 1.9099 | 329.927 | 42.5162 | 86.3662 | 621.6819 | 1.8502 | 337.7009 | 745.4 | 877
-4/-8 | ethylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 350 | 813.5 | 1.93 | 422.5 | 55.2 | 73 | 807.9 | 1.89 | 428 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | SE | 155 | 338.4 | 1.94 | 174.8 | 21.4 | 46 | 226.8 | 1.91 | 176.5 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | SE | 250 | 495.6 | 1.89 | 262.8 | 31.4 | 49 | 493.2 | 1.86 | 265.2 | 759 | 880
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | SE | 350 | 655.1 | 1.88 | 348.4 | 41.5 | 41 | 652.4 | 1.86 | 351.1 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 155 | 417.9 | 1.84 | 226.8 | 26.5 | 70 | 415.1 | 1.81 | 229.6 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 250 | 570 | 1.78 | 320.2 | 36.1 | 64 | 566.5 | 1.75 | 323.6 | 745.4 | 877
-4/-8 | propylene glycol | SN | 0.35 | HSS | 350 | 732.8 | 1.81 | 405.6 | 46.45 | 53 | 729.2 | 1.78 | 409.2 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | SE | 155 | 338.4 | 1.94 | 174.8 | 21.4 | 46 | 226.8 | 1.91 | 176.5 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | SE | 250 | 495.6 | 1.89 | 262.8 | 31.4 | 49 | 493.2 | 1.86 | 265.2 | 759 | 880
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | SE | 350 | 655.1 | 1.88 | 348.4 | 41.5 | 41 | 652.4 | 1.86 | 351.1 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 155 | 417.9 | 1.84 | 226.8 | 26.5 | 70 | 415.1 | 1.81 | 229.6 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 250 | 570 | 1.78 | 320.2 | 36.1 | 64 | 566.5 | 1.75 | 323.6 | 745.4 | 877
-4/-8 | propylene glycol | LN | 0.35 | HSS | 350 | 732.8 | 1.81 | 405.6 | 46.45 | 53 | 729.2 | 1.78 | 409.2 | 1004.5 | 1129
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 155 | 338.5 | 1.91 | 176.9 | 21.45 | 42 | 338.5 | 1.89 | 178.5 | 507.4 | 638.2
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 250 | 496.9 | 1.86 | 266.7 | 31.4 | 49 | 494.5 | 1.84 | 269.2 | 759 | 880
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | SE | 350 | 655.2 | 1.85 | 354.3 | 41.5 | 42 | 652.5 | 1.83 | 357 | 1022.4 | 1132
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 155 | 418.1 | 1.79 | 233.3 | 26.5 | 70 | 415.2 | 1.76 | 236.1 | 493.8 | 534.9
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 250 | 570.2 | 1.77 | 323 | 36.1 | 64 | 566.7 | 1.74 | 326.4 | 745.4 | 877
-4/-8 | propylene glycol | XLN | 0.35 | HSS | 350 | 733.1 | 1.79 | 409.2 | 46.5 | 53 | 729.5 | 1.77 | 412.8 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 155 | 416.3 | 2.2 | 189.5 | 27.4 | 73 | 413.3 | 2.15 | 192.5 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 250 | 609.4 | 2.13 | 285.5 | 40.2 | 77 | 605 | 2.09 | 290 | 759 | 880
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | SE | 350 | 818.7 | 2.13 | 384.1 | 54 | 69 | 813.5 | 2.09 | 389.3 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 155 | 497.4 | 1.98 | 251.6 | 32.8 | 103 | 492.6 | 1.92 | 256.4 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 250 | 690.4 | 1.97 | 350.3 | 45.5 | 98 | 684.4 | 1.92 | 356.4 | 745.4 | 877
-2/-6 | ethylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 350 | 897.2 | 2.02 | 445 | 59.1 | 83 | 890.6 | 1.97 | 451.6 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 155 | 416.3 | 2.2 | 189.5 | 27.4 | 73 | 413.3 | 2.15 | 192.5 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 250 | 609.4 | 2.13 | 285.5 | 40.2 | 77 | 605 | 2.09 | 290 | 759 | 880
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | SE | 350 | 818.7 | 2.13 | 384.1 | 54 | 69 | 813.5 | 2.09 | 389.3 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 155 | 497.4 | 1.98 | 251.6 | 32.8 | 103 | 492.6 | 1.92 | 256.4 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 250 | 690.4 | 1.97 | 350.3 | 45.5 | 98 | 684.4 | 1.92 | 356.4 | 745.4 | 877
-2/-6 | ethylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 350 | 897.2 | 2.02 | 445 | 59.1 | 83 | 890.6 | 1.97 | 451.6 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 155 | 416.2 | 2.22 | 187.5 | 27.4 | 73 | 413.2 | 2.17 | 190.5 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 250 | 614.3 | 2.16 | 283.8 | 40.5 | 78 | 609.8 | 2.12 | 288.3 | 759 | 880
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 350 | 818.4 | 2.16 | 378.1 | 54 | 68 | 813.3 | 2.12 | 383.2 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 155 | 497.2 | 2.03 | 244.7 | 32.8 | 103 | 492.5 | 1.97 | 249.5 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 250 | 690.2 | 1.99 | 347.6 | 45.5 | 98 | 684.1 | 1.93 | 353.6 | 745.4 | 877
-2/-6 | ethylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 350 | 896.8 | 2.03 | 441.4 | 59.1 | 83 | 890.2 | 1.99 | 448 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | SE | 155 | 397 | 2.13 | 186.2 | 24.9 | 61 | 394.6 | 2.09 | 188.6 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | SE | 250 | 578.5 | 2.07 | 279.5 | 36.2 | 45 | 575.1 | 2.03 | 282.9 | 759 | 880
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | SE | 350 | 775.4 | 2.06 | 375.8 | 48.5 | 58 | 771.3 | 2.03 | 379.8 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 155 | 478.3 | 1.94 | 247 | 29.9 | 88 | 474.4 | 1.89 | 250.8 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 250 | 659.3 | 1.92 | 342.8 | 41.3 | 83 | 654.5 | 1.88 | 347.6 | 745.4 | 877
-2/-6 | propylene glycol | SN | 0.3 | HSS | 350 | 854.3 | 1.96 | 435.1 | 53.5 | 70 | 849.1 | 1.93 | 440.3 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | SE | 155 | 397 | 2.13 | 186.2 | 24.9 | 61 | 394.6 | 2.09 | 188.6 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | SE | 250 | 578.5 | 2.07 | 279.5 | 36.2 | 45 | 575.1 | 2.03 | 282.9 | 759 | 880
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | SE | 350 | 775.4 | 2.06 | 375.8 | 48.5 | 58 | 771.3 | 2.03 | 379.8 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 155 | 478.3 | 1.94 | 247 | 29.9 | 88 | 474.4 | 1.89 | 250.8 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 250 | 659.3 | 1.92 | 342.8 | 41.3 | 83 | 654.5 | 1.88 | 347.6 | 745.4 | 877
-2/-6 | propylene glycol | LN | 0.3 | HSS | 350 | 854.3 | 1.96 | 435.1 | 53.5 | 70 | 849.1 | 1.93 | 440.3 | 1004.5 | 1129
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 155 | 396.9 | 2.16 | 184.2 | 24.8 | 62 | 394.5 | 2.11 | 186.6 | 507.4 | 638.2
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 250 | 583 | 2.1 | 277.9 | 36.5 | 65 | 579.5 | 2.06 | 281.5 | 759 | 880
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | SE | 350 | 775.1 | 2.1 | 369.8 | 48.5 | 56 | 771.2 | 2.06 | 373.8 | 1022.4 | 1132
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 155 | 478.1 | 1.99 | 240.1 | 29.9 | 88 | 474.3 | 1.94 | 244 | 493.8 | 534.9
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 250 | 659.1 | 1.94 | 340.1 | 41.3 | 83 | 654.3 | 1.9 | 344.9 | 745.4 | 877
-2/-6 | propylene glycol | XLN | 0.3 | HSS | 350 | 853.9 | 1.98 | 431.5 | 53.5 | 70 | 848.7 | 1.94 | 436.7 | 1004.5 | 1129

## intensités (hidden)
Modèles RTAF standards |  |  | RTAF PROCESS
Machines | Atténuation | intensité max | Taille | Atténuation | Intensité max | Intensité de démarrage
155 SE | SN | 397.4 | 155 SE | SN | 481 | 481
| LN | 397.4 |  | LN | 481 | 481
| XLN | 397.4 |  | XLN | 481 | 481
155 HSS | SN | 383.8 | 155 HSS | SN | 510 | 510
| LN | 383.8 |  | LN | 510 | 510
| XLN | 383.8 |  | XLN | 510 | 510
250 SE | SN | 610 | 250 SE | SN | 766 | 880
| LN | 610 |  | LN | 766 | 880
| XLN | 610 |  | XLN | 766 | 880
250 HSS | SN | 596.4 | 250 HSS | SN | 763 | 877
| LN | 596.4 |  | LN | 763 | 877
| XLN | 596.4 |  | XLN | 763 | 877
350 SE | SN | 869.4 | 350 SE | SN | 1018 | 1132
| LN | 869.4 |  | LN | 1018 | 1132
| XLN | 869.4 |  | XLN | 1018 | 1132
350 HSS | SN | 851.5 | 350 HSS | SN | 1015 | 1129
| LN | 851.5 |  | LN | 1015 | 1129
| XLN | 851.5 |  | XLN | 1015 | 1129

## niveaux sonores (hidden)
Modèles RTAF standards |  |  |  | RTAF PROCESS
Machines | Atténuation | Puissance sonore en dBA | Niveau de pression sonore (10m) en dBA | Taille | Atténuation | Puissance sonore en dBA | Niveau de pression sonore (10m) en dBA
205 XE | SN | 98 | 65 | 155 SE | SN | 98 | 65
| LN | 95 | 62 |  | LN | 95 | 62
| XLN | 91 | 58 |  | XLN | 91 | 58
245 HSE | SN | 107 | 74 | 155 HSS | SN | 107 | 74
| LN | 103 | 70 |  | LN | 103 | 70
| XLN | 101 | 68 |  | XLN | 101 | 68
310 XE | SN | 101 | 68 | 250 SE | SN | 101 | 68
| LN | 98 | 65 |  | LN | 98 | 65
| XLN | 95 | 62 |  | XLN | 95 | 62
310 HSE | SN | 102 | 69 | 250 HSS | SN | 105 | 72
| LN | 99 | 66 |  | LN | 102 | 69
| XLN | 96 | 63 |  | XLN | 99 | 66
410 XE | SN | 102 | 69 | 350 SE | SN | 102 | 69
| LN | 99 | 66 |  | LN | 99 | 66
| XLN | 95 | 62 |  | XLN | 95 | 62
450 HSE | SN | 108 | 75 | 350 HSS | SN | 108 | 75
| LN | 104 | 71 |  | LN | 104 | 71
| XLN | 102 | 69 |  | XLN | 102 | 69

## tailles (hidden)
RTAF PROCESS
Taille | Atténuation | hauteur | poids en ordre de marche | poids livraison | charge ff c1 | charge ff c2
155 SE | SN | 2526 | 4245 | 4155 | 47 | 41
| LN | 2526 | 4365 | 4275 | 47 | 41
| XLN | 2672 | 4365 | 4275 | 47 | 41
155 HSS | SN | 2526 | 4350 | 4260 | 47 | 41
| LN | 2526 | 4470 | 4380 | 47 | 41
| XLN | 2672 | 4470 | 4380 | 47 | 41
250 SE | SN | 2526 | 6367 | 6270 | 93 | 45
| LN | 2526 | 6527 | 6430 | 93 | 45
| XLN | 2672 | 6527 | 6430 | 93 | 45
250 HSS | SN | 2526 | 6587 | 6490 | 93 | 45
| LN | 2526 | 6747 | 6650 | 93 | 45
| XLN | 2672 | 6747 | 6650 | 93 | 45
350 SE | SN | 2526 | 8264 | 8118 | 94 | 91
| LN | 2526 | 8484 | 8338 | 94 | 91
| XLN | 2672 | 8484 | 8338 | 94 | 91
350 HSS | SN | 2526 | 8504 | 8358 | 94 | 91
| LN | 2526 | 8724 | 8578 | 94 | 91
| XLN | 2672 | 8724 | 8578 | 94 | 91

## -4-8 (hidden)
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 30% de MEG et 35°C amb. Non XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage | Unités Process Perfs à -4/-8°C, 35% de MPG et 35°C amb. XLN
155 SE | 380.3 | 2.07 | 183.4 | 25.211 | 42 | 377.9 | 2.03 | 185.8 | 507.4 | 638.2 |  | C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
250 SE | 568 | 2.04 | 278 | 37.5 | 68 |  |  |  | 759 | 880 | 155 SE | 338.4 | 1.94 | 174.8 | 21.4 | 46 | 226.8 | 1.91 | 176.5 | 507.4 | 638.2
350 SE | 748.8 | 2.02 | 370.8 | 49.4 | 59 | 744.6 | 1.99 | 374.9 | 1022.4 | 1132 | 250 SE | 495.6 | 1.89 | 262.8 | 31.4 | 49 | 493.2 | 1.86 | 265.2 | 759 | 880
[11 empty] | 350 SE | 655.1 | 1.88 | 348.4 | 41.5 | 41 | 652.4 | 1.86 | 351.1 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 457.4 | 1.89 | 242.1 | 30.2 | 43 | 453.5 | 1.84 | 245.9 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 634.4 | 1.88 | 337.1 | 41.9 | 84 | 629.5 | 1.84 | 342 | 745.4 | 877 | 155 HSS | 417.9 | 1.84 | 226.8 | 26.5 | 70 | 415.1 | 1.81 | 229.6 | 493.8 | 534.9
350 HSS | 823.5 | 1.92 | 428.1 | 54.4 | 71 | 817.8 | 1.9 | 429.9 | 1004.5 | 1129 | 250 HSS | 570 | 1.78 | 320.2 | 36.1 | 64 | 566.5 | 1.75 | 323.6 | 745.4 | 877
[11 empty] | 350 HSS | 732.8 | 1.81 | 405.6 | 46.45 | 53 | 729.2 | 1.78 | 409.2 | 1004.5 | 1129
rapport 30 à 33% | 0.99284 | 1.0052 | 0.98879 | 1.0083 | 1.0141 | 0.99303 | 0.99474 | 0.99744
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 33% de MEG et 35°C amb. Non XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage | Unités Process Perfs à -4/-8°C, 35% de MPG et 35°C amb. Non XLN
155 SE | 377.5753 | 2.0808 | 181.3437 | 25.4195 | 42.5915 | 375.2661 | 2.0193 | 185.3246 | 507.4 | 638.2 |  | C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
250 SE | 563.9305 | 2.0506 | 274.883 | 37.8102 | 68.9577 | 0 | 0 | 0 | 759 | 880 | 155 SE | 338.5 | 1.91 | 176.9 | 21.45 | 42 | 338.5 | 1.89 | 178.5 | 507.4 | 638.2
350 SE | 743.4352 | 2.0305 | 366.6425 | 49.8086 | 59.831 | 739.4102 | 1.9795 | 373.9407 | 1022.4 | 1132 | 250 SE | 496.9 | 1.86 | 266.7 | 31.4 | 49 | 494.5 | 1.84 | 269.2 | 759 | 880
[11 empty] | 350 SE | 655.2 | 1.85 | 354.3 | 41.5 | 42 | 652.5 | 1.83 | 357 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 454.1229 | 1.8765 | 240.3655 | 29.9836 | 42.6919 | 450.2509 | 1.8268 | 244.1382 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 629.8548 | 1.8665 | 334.6848 | 41.5998 | 83.3982 | 624.9899 | 1.8268 | 339.5497 | 745.4 | 877 | 155 HSS | 418.1 | 1.79 | 233.3 | 26.5 | 70 | 415.2 | 1.76 | 236.1 | 493.8 | 534.9
350 HSS | 817.6 | 1.93 | 423.3 | 54.85 | 72 | 812.1 | 1.89 | 428.8 | 1004.5 | 1129 | 250 HSS | 570.2 | 1.77 | 323 | 36.1 | 64 | 566.7 | 1.74 | 326.4 | 745.4 | 877
[11 empty] | 350 HSS | 733.1 | 1.79 | 409.2 | 46.5 | 53 | 729.5 | 1.77 | 412.8 | 1004.5 | 1129
rapport 30 à 35% | 0.98786 | 1.0052 | 0.98692 | 1.0147 | 1.0282 | 0.98789 | 0.99474 | 0.99558
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 35% de MEG et 35°C amb. Non XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
155 SE | 375.6819 | 2.0808 | 181.0009 | 25.5818 | 43.1831 | 373.3253 | 2.0193 | 184.9788 | 507.4 | 638.2
250 SE | 561.1026 | 2.0506 | 274.3635 | 38.0515 | 69.9155 | 0 | 0 | 0 | 759 | 880
350 SE | 739.7071 | 2.0305 | 365.9495 | 50.1265 | 60.662 | 735.5861 | 1.9795 | 373.2431 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 451.8457 | 1.8998 | 238.9331 | 30.6441 | 44.2113 | 448.0101 | 1.8303 | 244.8132 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 626.6963 | 1.8898 | 332.6904 | 42.5162 | 86.3662 | 621.8795 | 1.8303 | 340.4885 | 745.4 | 877
350 HSS | 813.5 | 1.93 | 422.5 | 55.2 | 73 | 807.9 | 1.89 | 428 | 1004.5 | 1129
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 30% de MEG et 35°C amb. XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
155 SE | 380.2 | 2.1 | 181.4 | 25.1 | 62 | 377.8 | 2.06 | 183.8 | 507.4 | 638.2
250 SE | 562 | 2.05 | 274.1 | 37.1 | 66 | 558.4 | 2.01 | 277.7 | 759 | 880
350 SE | 748.6 | 2.05 | 364.8 | 49.4 | 58 | 744.5 | 2.02 | 368.9 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 457.3 | 1.94 | 235.4 | 30.2 | 88 | 453.4 | 1.9 | 239.2 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 634.2 | 1.9 | 334.3 | 41.9 | 84 | 629.3 | 1.86 | 339.2 | 745.4 | 877
350 HSS | 823.2 | 1.94 | 424.6 | 54.35 | 71 | 817.8 | 1.9 | 429.9 | 1004.5 | 1129
rapport 30 à 33% | 0.9932 | 0.99485 | 0.99694 | 1.0092 | 1.0141 | 0.99303 | 0.99474 | 0.99744
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 33% de MEG et 35°C amb. XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
155 SE | 377.476 | 2.1109 | 179.3661 | 25.3076 | 62.8732 | 375.1668 | 2.0492 | 183.3297 | 507.4 | 638.2
250 SE | 557.9735 | 2.0607 | 271.0267 | 37.4069 | 66.9296 | 554.508 | 1.9994 | 276.9894 | 759 | 880
350 SE | 743.2366 | 2.0607 | 360.7097 | 49.8086 | 58.8169 | 739.3109 | 2.0094 | 367.9561 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 454.0237 | 1.9261 | 233.7135 | 29.9836 | 87.3695 | 450.1516 | 1.8864 | 237.4862 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 629.6562 | 1.8864 | 331.9049 | 41.5998 | 83.3982 | 624.7914 | 1.8467 | 336.7698 | 745.4 | 877
350 HSS | 817.6 | 1.93 | 423.3 | 54.85 | 72 | 812.1 | 1.89 | 428.8 | 1004.5 | 1129
rapport 30 à 35% | 0.98822 | 0.99485 | 0.99505 | 1.0156 | 1.0282 | 0.98789 | 0.99474 | 0.99558
Unités Process Perfs à -4/-8°C, 35% de MEG et 35°C amb. XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net | I max | Intensité de démarrage
155 SE | 375.5831 | 2.1109 | 179.0271 | 25.4691 | 63.7465 | 373.2265 | 2.0492 | 182.9877 | 507.4 | 638.2
250 SE | 555.1755 | 2.0607 | 270.5145 | 37.6456 | 67.8592 | 551.6402 | 1.9994 | 276.4727 | 759 | 880
350 SE | 739.5095 | 2.0607 | 360.028 | 50.1265 | 59.6338 | 735.4873 | 2.0094 | 367.2696 | 1022.4 | 1132
155 HSS | 451.7469 | 1.9501 | 232.3207 | 30.6441 | 90.4789 | 447.9113 | 1.89 | 238.1428 | 493.8 | 534.9
250 HSS | 626.4987 | 1.9099 | 329.927 | 42.5162 | 86.3662 | 621.6819 | 1.8502 | 337.7009 | 745.4 | 877
350 HSS | 813.5 | 1.93 | 422.5 | 55.2 | 73 | 807.9 | 1.89 | 428 | 1004.5 | 1129

## -2-6 (hidden)
Unités Process Perfs à -2/-6°C, 30% de MEG et 35°C amb. Non XLN | [8 empty] | Unités Process Perfs à -2/-6°C, 30% de MPG et 35°C amb. Non XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net |  | C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net
155 SE | 416.3 | 2.2 | 189.5 | 27.4 | 73 | 413.3 | 2.15 | 192.5 | 155 SE | 397 | 2.13 | 186.2 | 24.9 | 61 | 394.6 | 2.09 | 188.6
250 SE | 609.4 | 2.13 | 285.5 | 40.2 | 77 | 605 | 2.09 | 290 | 250 SE | 578.5 | 2.07 | 279.5 | 36.2 | 45 | 575.1 | 2.03 | 282.9
350 SE | 818.7 | 2.13 | 384.1 | 54 | 69 | 813.5 | 2.09 | 389.3 | 350 SE | 775.4 | 2.06 | 375.8 | 48.5 | 58 | 771.3 | 2.03 | 379.8
155 HSS | 497.4 | 1.98 | 251.6 | 32.8 | 103 | 492.6 | 1.92 | 256.4 | 155 HSS | 478.3 | 1.94 | 247 | 29.9 | 88 | 474.4 | 1.89 | 250.8
250 HSS | 690.4 | 1.97 | 350.3 | 45.5 | 98 | 684.4 | 1.92 | 356.4 | 250 HSS | 659.3 | 1.92 | 342.8 | 41.3 | 83 | 654.5 | 1.88 | 347.6
350 HSS | 897.2 | 2.02 | 445 | 59.1 | 83 | 890.6 | 1.97 | 451.6 | 350 HSS | 854.3 | 1.96 | 435.1 | 53.5 | 70 | 849.1 | 1.93 | 440.3
Unités Process Perfs à -2/-6°C, 30% de MEG et 35°C amb. XLN | [8 empty] | Unités Process Perfs à -2/-6°C, 30% de MPG et 35°C amb. XLN
| C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net |  | C.C. | EER | P.I. | l/s | kPa | C.C. net | EER net | P.I. net
155 SE | 416.2 | 2.22 | 187.5 | 27.4 | 73 | 413.2 | 2.17 | 190.5 | 155 SE | 396.9 | 2.16 | 184.2 | 24.8 | 62 | 394.5 | 2.11 | 186.6
250 SE | 614.3 | 2.16 | 283.8 | 40.5 | 78 | 609.8 | 2.12 | 288.3 | 250 SE | 583 | 2.1 | 277.9 | 36.5 | 65 | 579.5 | 2.06 | 281.5
350 SE | 818.4 | 2.16 | 378.1 | 54 | 68 | 813.3 | 2.12 | 383.2 | 350 SE | 775.1 | 2.1 | 369.8 | 48.5 | 56 | 771.2 | 2.06 | 373.8
155 HSS | 497.2 | 2.03 | 244.7 | 32.8 | 103 | 492.5 | 1.97 | 249.5 | 155 HSS | 478.1 | 1.99 | 240.1 | 29.9 | 88 | 474.3 | 1.94 | 244
250 HSS | 690.2 | 1.99 | 347.6 | 45.5 | 98 | 684.1 | 1.93 | 353.6 | 250 HSS | 659.1 | 1.94 | 340.1 | 41.3 | 83 | 654.3 | 1.9 | 344.9
350 HSS | 896.8 | 2.03 | 441.4 | 59.1 | 83 | 890.2 | 1.99 | 448 | 350 HSS | 853.9 | 1.98 | 431.5 | 53.5 | 70 | 848.7 | 1.94 | 436.7