## Modèle
BILAN THERMIQUE
| Dimension intérieures | [6 empty] | Conditions de base
| Longueur | Largeur | Hauteur | Surface sol | Surface murs | Volume |  |  | Intérieure | Extérieure | Plafond | Sol
| 3.5 | 1.5 | 3 | 5.25 | 30 | 15.75 |  | T (°C) | 0 | 10 | 28 | 5
| m | m | m | m² | m² | m3 |  | H.R.(%) | 85 | 50
[8 empty] | h (kJ.kg-1) | 8.0094 | 19.6206
| Base de temps (h) |  | 12 | soit t = | 43200 | secondes |  | w (kg.kg-1) | 0.0032028 | 0.003791
[8 empty] | v" (m3.kg-1) | 0.77783 | 0.80707
[8 empty] | Pv sat (Pa) | 610.6607 | 1227.6523
|  | Positif | Double flux DF |  | 20 |  | résultats
|  | Evaporateur : | DFC 14 | 3.48 | 150.4%
APPORTS PAR LES PAROIS
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 1 | 0.23 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 10.5 | 10 | 1043.28
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 2 | 0.23 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 4.5 | 10 | 447.12
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 3 | 0.23 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 10.5 | 10 | 1043.28
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 4 | 0.23 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 4.5 | 10 | 447.12
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | plafond | 0.23 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 5.25 | 10 | 521.64
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | sol | 0.25888 | valeur/défaut = | 0.43 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 5.25 | 5 | 293.5753
| murs verticaux | Qp1 = Kmur x Smur x DTmur x t |  | 2980.8 | kJ
| plafond | Qp2 = Kplafond x Splafond x DTplafond x t |  | 1460.592 | kJ |  | Qparois | 4734.9673 | kJ | 0.10961 | kW
| sol | Qp3 = Ksol x Ssol x DTsol x t |  | 293.5753 | kJ |  | Qparois/Qtotal | 5.2104 | %
APPORTS PAR LES DENRÉES
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 393.75 | valeur/défaut = | 393.75 | kg/base de temps (25 kg.m-3) |  |  | 393.75
| quantité stockée |  |  | 500 | valeur/défaut = | 525
| Type de denrées | [9 empty] | 4
| Température d'introduction |  |  | 15 | °C
| Température de sortie ou de stockage |  |  | 0 | °C par défaut = | 0 | °C (température intérieure) |  |  | 0
| Chaleur massique avant congélation C1 |  |  | 3.22 | kJ.kg-1.K-1 | DT1 = | 16.7 | K
| Chaleur de respiration |  |  | 0 | kJ.kg-1.K-1
| Chaleur latente de congélation L |  |  | 234 | kJ.kg-1 | T°cong. = | -1.7 | °C
| Chaleur massique après congélation C2 |  |  | 1.67 | kJ.kg-1.K-1 | DT2 = | 0 | K
| avant congélation QD1 = m x C1 x DT1 |  |  | 21173.5125 | kJ
| respiration QD= m x R |  |  | 0 | kJ
| pendant la congélation QD2 = m x L |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées | 21173.5125 | kJ | 0.49013 | kW
| après la congélation QD3 = m x C2 x DT2 |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées/Qtotal | 23.2994 | %
APPORTS PAR L'EMBALLAGE
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 78.75 | valeur/défaut = | 78.75 | kg/base de temps (20 % des denrées) |  |  | 78.75
| Température d'introduction |  |  | 15 | °C
| Chaleur massique C |  |  | 1.7 | kJ.kg-1.K-1 | DT = | 16.7 | K
[7 empty] | Qemballage | 2235.7125 | kJ | 0.051753 | kW
| Qemballage = m x C x DT |  |  | 2235.7125 | kJ |  | Qemballage/Qtotal | 2.4602 | %
APPORTS PAR L'ÉCLAIRAGE
| Puissance installée |  | 15 | W.m-2 de surface au sol
| Durée d'éclairage |  | 12 | h soit | 43200 | secondes
[7 empty] | Qéclairage | 3402 | kJ | 0.07875 | kW
| Qéclairage = P x Ssol x t |  |  | 3402 | kJ |  | Qéclairage/Qtotal | 3.7436 | %
APPORTS PAR LE PERSONNEL
| Individus dans l'ambiance n |  | 5
| P apportée par un individu |  | 270 | W
| temps passé dans l'ambiance |  | 8 | heures
[7 empty] | Qpersonnel | 38880 | kJ | 0.9 | kW
| Qpersonnel = n x P x t |  |  | 38880 | kJ |  | Qpersonnel/Qtotal | 42.7837 | % | [5 empty] | Volume | Taux/base de temps
[15 empty] | 5 | 44.4
APPORTS PAR LE RENOUVELLEMENT D'AIR | [14 empty] | 8.5 | 34.56
| Taux de renouvellement d'air T |  | 51.84 | par défaut | 25.92 | Volumes/base de temps (service fort prendre Tx2 ; service faible Tx0,6) | [8 empty] | 10 | 29.52
[15 empty] | 14 | 25.92
[7 empty] | Qrespiration | 12188.0698 | kJ | 0.28213 | kW |  |  |  | 17 | 23.04
| Qrespiration = (V x t / v"i) x (he - hi) |  |  | 12188.0698 | kJ |  | Qrespiration/Qtotal | 13.4118 | % | [5 empty] | 28 | 17.52
[15 empty] | 42 | 13.92
APPORTS PAR LES MACHINES | [14 empty] | 56 | 12
| Nombre de machines (n) |  | 0 | [11 empty] | 110 | 8.88
| Puissance apportée par machine (P) |  | 500 | W | [10 empty] | 140 | 7.2
| Temps de fonctionnement (t) |  |  | heures | [10 empty] | 170 | 6.48
[7 empty] | Qmachines | 0 | kJ | 0 | kW |  |  |  | 220 | 5.52
| Qmachines = n x P x t |  |  | 0 | kJ |  | Qmachine/Qtotal | 0 | % | [5 empty] | 280 | 4.8
[15 empty] | 570 | 3.6
APPORTS PAR LA VENTILATION | [14 empty] | 700 | 3.12
| 10 | % de Qparois + Qdenrées + Qemballage+ Qéclairage + Qpersonnel + Qrespiration+ Qmachines | [12 empty] | 850 | 2.64
[7 empty] | Qventilation | 8261.4262 | kJ | 0.19124 | kW |  |  |  | 1100 | 2.4
| Qventilation = somme Q précédents x X% |  |  | 8261.4262 | kJ |  | Qventilation/Qtotal | 9.0909 | % | [5 empty] | 1400 | 1.92
[15 empty] | 2100 | 1.68
BILAN TOTAL JOURNALIER | [14 empty] | 2800 | 1.44
| Qtotal = somme Q |  | 90875.6883 | kJ | 2.1036 | kW
[15 empty] | 2100 | 0
BILAN TOTAL JOURNALIER MAJORÉ | [14 empty] | 2100 | 0
| Majoration |  | 10 | %
| Qtotalmajoré = somme Q x majoration |  | 99963.2571 | kJ | 2.314 | kW
PUISSANCE DU GROUPE À INSTALLER
| Temps de fonctionnement de l'installation frigorifique |  |  |  | 8 | heures
| Fo | compresseur | 3.1554 | kW | soit | 200.3432 | W/m3
|  | Evaporateur : | DFC 14 | 3.48 | 150.4% |  | choix
|  |  |  | Chaleur sensible |  | Chaleur latente de congelation (Kj/Kg) | Chaleur de respiration (Kj/Kg.24h)
|  | Produit | point de congelation (°C) | Avant decongelation (Kj/Kg.k) | Aprèse decongelation (Kj/Kg.K)
1 |  | defaut | [10 empty] | 3167 | 2.1
2 | Viandes | agneau | -1.7 | 2.8 | 1.26 | 197 | [6 empty] | CAN 3267 | 4.2
3 |  | Bœuf (gras) | -2.2 | 2.51 | 1.47 | 184 | [6 empty] | 3367 | 6
4 |  | Boeuuf (maigre) | -1.7 | 3.22 | 1.67 | 234 | [6 empty] | 3467 | 8.9
5 |  | Porc | -2.2 | 2.51 | 1.59 | 151 | [6 empty] | 3567 | 10.7
6 |  | Volailles | -2.8 | 3.31 | 1.76 | 247 | [6 empty] | 3667 | 13
7 |  | Jambon | -2.8 | 2.85 | 1.59 | 201 | [6 empty] | 4167 | 6.2
8 |  | Charcuterie fraiche | -3.3 | 3.73 | 2.34 | 218 | [6 empty] | 4247 | 9.6
9 |  | Veau | -1.7 | 2.97 | 1.63 | 213 | [6 empty] | 4267 | 12.5
10 | Friuts | Anans | -1.5 | 3.77 | 1.88 | 285 | [6 empty] | 4367 | 18.4
11 |  | Oranges | -2.2 | 3.77 | 1.88 | 293 | 0.75 | [5 empty] | 4467 | 24.6
12 |  | Bananes | -2.2 | 3.35 | 1.76 | 251 | 16.74 | [5 empty] | 5167 | 11
13 |  | Cerises | -2.2 | 3.64 | 1.88 | 285 | 1.76 | [5 empty] | 5247 | 16.9
14 |  | Dattes sèches | -15.5 | 1.51 | 1.09 | 67 | 0 | [5 empty] | 5267 | 22.3
15 |  | Fraises | -1.1 | 3.85 | 2.01 | 301 | 3.14 | [5 empty] | 5367 | 33.8
16 |  | Citrons | -2.2 | 3.85 | 1.93 | 297 | 2.3 | [5 empty] | 5467 | 45.5
17 |  | Mandarines | -2.2 | 3.98 | 2.13 | 293 | 5.23 | [5 empty] | 5487 | 52.5
18 |  | Pommes | -2 | 3.6 | 1.88 | 280 | 1.05
19 |  | Melons | -1.4 | 4.06 | 2.05 | 322 | 3.14
20 |  | Poires | -1.9 | 3.56 | 1.88 | 280 | 0.84
21 |  | Pèches | -1.5 | 3.77 | 1.88 | 293 | 1.26
22 |  | Pamplemousses | -2 | 3.77 | 1.88 | 293 | 1.05
23 |  | Prunes | -2.2 | 3.68 | 1.88 | 289 | 0.59
24 |  | Raisins | -3 | 3.6 | 1.84 | 276 | 0.52
25 | Produits actés | Beurre |  | 2.68 | 1.42 | 54
26 |  | Formage |  | 2.51 | 1.59 | 167
27 |  | Lait |  |  |  | 293
28 | Poissons | Poissons fumés |  | 3.18 | 1.72 | 230
29 |  | Poissons gras | -2.2 | 2.93 | 1.59 | 209
30 |  | Poissons maigres | -1.5 | 3.6 | 1.88 | 285
31 |  | Poissons salés |  | 2.34 | 1.42 | 151
32 |  | Crustacés | -2.2 | 3.77 | 1.88 | 293
33 |  | Huitres | -2.8 | 3.47 | 1.84 | 268
34 | Légumes | Asperges | -1.2 | 3.93 | 2.01 | 314 | 6.28
35 |  | Blettes | -0.5 | 3.6 | 1.97 | 301 | 2.93
36 |  | Brocolis | -1.6 | 3.85 | 1.97 | 301 | 7.95
37 |  | Artichauts | -1.7 | 3.64 | 1.88 | 280 | 8.37
38 |  | Carottes | -1.4 | 3.6 | 1.88 | 293 | 2.09
39 |  | Choux-fleurs | -0.5 | 3.93 | 1.97 | 310 | 1.67
40 |  | Concombres | -0.8 | 3.89 | 1.97 | 301 | 2.3
41 |  | Oignons | -1.1 | 3.81 | 1.93 | 280 | 0.8
42 |  | Haricotsfrais | -1.2 | 3.43 | 1.97 | 297 | 8.37
43 |  | Haricots secs | - | 1.26 | 1 | 42
44 |  | Champignons | -1 | 3.89 | 1.97 | 301 | 6.28
45 |  | Laitues | -0.5 | 4.02 | 2.01 | 63 | 3.35
46 |  | Pommes de terre | -1.7 | 3.43 | 1.8 | 260 | 5.44
47 |  | Pois frais | -1.1 | 3.31 | 1.76 | 247 | 8.37
48 |  | Pois sec | - | 1.17 | 0.92 | 33
49 |  | Tomates mûres | -0.5 | 3.98 | 2.01 | 314 | 2.72
50 |  | Tomates variées | -0.5 | 3.98 | 2.01 | 314 | 4.19
51 |  | Céleris | -1.3 | 3.98 | 2.01 | 314 | 2.09
52 |  | Epinards | -0.9 | 3.93 | 2.01 | 310 | 4.6
53 | Divers | Bière | -2.2 | 3.85
54 |  | Fleurs coupées
55 |  | Glaces |  | 2.93 | 1.63 | 209
56 |  | Lard |  | 1.8 | 1.26 | 92
57 |  | levure |  | 3.22 | 1.72 | 234
58 |  | Margarine |  | 1.34 | 1.05 | 50
59 |  | Miel |  | 1.47 | 1.09 | 63
60 |  | Huile
61 |  | Pain | -8 | 2.93 | 1.42 | 126
62 |  | Peau à tanner
63 |  | Fourrures
64 |  | Œufs | -2.2 | 3.06 | 1.67 | 222
Type de panneau |  | K=w / m² * K
1 | Dreyer 80 | 0.35 | 3
2 | Dreyer 100 | 0.28
3 | Dreyer 120 | 0.23
4 | Dreyer 140 | 0.2
5 | Dreyer 200
6 | Daggard 60
7 | Daggard 80
8 | Daggard 100
9 | Acclad 60 | 0.45
10 | Acclad 80 | 0.34
11 | Acclad 100 | 0.28
12 | Acclad 120 | 0.23
13 | Acclad 160 | 0.18
14 | Acclad 180 | 0.16
15 | Acclad 200 | 0.14

## Evap profroid
GAMME COMMERCIAL PROFROID
Gamme POSITIF
CUBIQUE POSITIF | [6 empty] | DOUBLE FLUX POSITIF | [6 empty] | dt 8
Ecartement d'ailettes 6.3mm | [6 empty] | Ecartement d'ailettes 6.3mm
CUBIQUE | dt 5.5 | dt 7 | dt 8 | dt 15 | dt 20 |  | DB FLUX | dt 7 | dt 8 | dt 15 | dt 20
3167 | 1.155 | 1.47 | 2.1 | 3.15 | 6.3 | Kw | DFC 14 | 1.218 | 1.74 | 2.61 | 3.48 | Kw
3267 | 2.31 | 2.94 | 4.2 | 6.3 | 12.6 | Kw | DFC 24 | 2.485 | 3.55 | 5.325 | 7.1 | Kw
3367 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | 18 | Kw | DFC 34 | 3.71 | 5.3 | 7.95 | 10.6 | Kw
3467 | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 26.7 | Kw | DFC 44 | 4.935 | 7.05 | 10.575 | 14.1 | Kw
3567 | 5.885 | 7.49 | 10.7 | 16.05 | 32.1 | Kw | DFC 54 | 6.237 | 8.91 | 13.365 | 17.82 | Kw
3667 | 7.15 | 9.1 | 13 | 19.5 | 39 | Kw
BP refrigeration POSITIF
4167 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 18.6 | Kw
4247 | 5.28 | 6.72 | 9.6 | 14.4 | 28.8 | Kw
4267 | 6.875 | 8.75 | 12.5 | 18.75 | 37.5 | Kw
4367 | 10.12 | 12.88 | 18.4 | 27.6 | 55.2 | Kw | BP | dt 7 | dt 8 | dt 10 | dt 15 | dt 20
4467 | 13.53 | 17.22 | 24.6 | 36.9 | 73.8 | Kw
[7 empty] | 70 | 0.595 | 0.68 | 0.85 | 1.275 | 1.7 | Kw
5167 | 6.05 | 7.7 | 11 | 16.5 | 33 | Kw | 105 | 0.938 | 1.072 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | Kw
5247 | 9.295 | 11.83 | 16.9 | 25.35 | 50.7 | Kw | 145 | 1.169 | 1.336 | 1.67 | 2.505 | 3.34 | Kw
5267 | 12.265 | 15.61 | 22.3 | 33.45 | 66.9 | Kw | 215 | 1.799 | 2.056 | 2.57 | 3.855 | 5.14 | Kw
5367 | 18.59 | 23.66 | 33.8 | 50.7 | 101.4 | Kw | 290 | 2.513 | 2.872 | 3.59 | 5.385 | 7.18 | Kw
5467 | 25.025 | 31.85 | 45.5 | 68.25 | 136.5 | Kw | 415 | 3.864 | 4.416 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | Kw
5487 | 28.875 | 36.75 | 52.5 | 78.75 | 157.5 | Kw
GAMME NEGATIF
CUBIQUE NEGATIF | [5 empty] | BP Négatif
Ecartement d'ailettes 6.3mm
[6 empty] | BN | dt 5.5 | dt 7 | dt 8
CUBIQUE | dt 5.5 | dt 7
[6 empty] | 2256 | 0.825 | 1.05 | 1.5 | Kw
3167 | 0.88 | 1.6 | Kw |  |  | 2356 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | Kw
3267 | 1.76 | 3.2 | Kw
3367 | 2.695 | 4.9 | Kw
3467 | 3.685 | 6.7 | Kw
3567 | 4.455 | 8.1 | Kw
3667 | 5.225 | 9.5 | Kw
4167 | 2.255 | 4.1 | Kw
4247 | 3.63 | 6.6 | Kw
4267 | 4.73 | 8.6 | Kw
4367 | 6.655 | 12.1 | Kw
4467 | 9.02 | 16.4 | Kw
5167 | 4.345 | 7.9 | Kw
5247 | 6.325 | 11.5 | Kw
5267 | 8.415 | 15.3 | Kw
5367 | 12.43 | 22.6 | Kw
5467 | 16.995 | 30.9 | Kw
5487 | 20.35 | 37 | Kw

## Feuil1
| 5.5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |  |  | 2.314 | PD |  | BP
NB2256 | 0.83 | 1.05 | 1.5 | >dt max | >dt max | >dt max | 2256 |  | Positif | P | 7 | Cubique
NB2356 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | >dt max | >dt max | >dt max | 2356 |  | Double flux DF | D | 8 | Double flux DF
NC3167 | 0.88 | 1.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3167 |  | 20 | G
NC3267 | 1.76 | 3.2 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3267 |  |  | G44 | 15
NC3367 | 2.7 | 4.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3367 |  |  | G47 | 20
NC3467 | 3.69 | 6.7 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3467 |  | DFC 14 | G44:G47
NC3567 | 4.46 | 8.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3567 |  | 3.48
NC3667 | 5.23 | 9.5 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3667
NC4167 | 2.26 | 4.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4167
NC4247 | 3.63 | 6.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4247
NC4267 | 4.73 | 8.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4267
NC4367 | 6.66 | 12.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4367
NC4467 | 9.02 | 16.4 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4467
NC5167 | 4.35 | 7.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5167
NC5247 | 6.33 | 11.5 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5247
NC5267 | 8.42 | 15.3 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5267
NC5367 | 12.43 | 22.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5367
NC5467 | 17 | 30.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5467
NC5487 | 20.35 | 37 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5487
PB105 | <dt min | 0.94 | 1.07 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | 105
PB145 | <dt min | 1.17 | 1.34 | 1.67 | 2.51 | 3.34 | 145
PB215 | <dt min | 1.8 | 2.06 | 2.57 | 3.86 | 5.14 | 215
PB290 | <dt min | 2.51 | 2.87 | 3.59 | 5.39 | 7.18 | 290
PB415 | <dt min | 3.86 | 4.42 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 415
PB70 | <dt min | 0.6 | 0.68 | 0.85 | 1.28 | 1.7 | 70
PC3167 | 1.16 | 1.47 | 2.1 | No-dt10 | 3.15 | 6.3 | 3167
PC3267 | 2.31 | 2.94 | 4.2 | No-dt10 | 6.3 | 12.6 | 3267
PC3367 | 3.3 | 4.2 | 6 | No-dt10 | 9 | 18 | 3367
PC3467 | 4.9 | 6.23 | 8.9 | No-dt10 | 13.35 | 26.7 | 3467
PC3567 | 5.89 | 7.49 | 10.7 | No-dt10 | 16.05 | 32.1 | 3567
PC3667 | 7.15 | 9.1 | 13 | No-dt10 | 19.5 | 39 | 3667
PC4167 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | No-dt10 | 9.3 | 18.6 | 4167
PC4247 | 5.28 | 6.72 | 9.6 | No-dt10 | 14.4 | 28.8 | 4247
PC4267 | 6.88 | 8.75 | 12.5 | No-dt10 | 18.75 | 37.5 | 4267
PC4367 | 10.12 | 12.88 | 18.4 | No-dt10 | 27.6 | 55.2 | 4367
PC4467 | 13.53 | 17.22 | 24.6 | No-dt10 | 36.9 | 73.8 | 4467
PC5167 | 6.05 | 7.7 | 11 | No-dt10 | 16.5 | 33 | 5167
PC5247 | 9.3 | 11.83 | 16.9 | No-dt10 | 25.35 | 50.7 | 5247
PC5267 | 12.27 | 15.61 | 22.3 | No-dt10 | 33.45 | 66.9 | 5267
PC5367 | 18.59 | 23.66 | 33.8 | No-dt10 | 50.7 | 101.4 | 5367
PC5467 | 25.03 | 31.85 | 45.5 | No-dt10 | 68.25 | 136.5 | 5467
PC5487 | 28.88 | 36.75 | 52.5 | No-dt10 | 78.75 | 157.5 | 5487
PD 14 | <dt min | 1.22 | 1.74 | No-dt10 | 2.61 | 3.48 | DFC 14 | 44
PD 24 | <dt min | 2.49 | 3.55 | No-dt10 | 5.33 | 7.1 | DFC 24 | 45
PD 34 | <dt min | 3.71 | 5.3 | No-dt10 | 7.95 | 10.6 | DFC 34 | 46
PD 44 | <dt min | 4.94 | 7.05 | No-dt10 | 10.58 | 14.1 | DFC 44 | 47
PD 54 | <dt min | 6.24 | 8.91 | No-dt10 | 13.37 | 17.82 | DFC 54 | 48