## Feuil1
Bâtiment | Emplacement | Corps de métier | Équipement | Priorité | Tâches | Temps (Min) | Relevé effectué (Si applicable) | https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=106311
Extérieur | Traitement d'eau | Électricien | Ventilateur courroie | 1 | VENTILATEUR ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE 1M ÉLECTRICIEN Référence : CSA CSA Z317.2-10 et Guide de la qualité de l'air dans les établissements de santé Bâti du ventilateur ( ) Vérifier l’état de propreté du ventilateur et nettoyer si requis. ( ) Vérifier l’état général du ventilateur, la présence de rouille et la peinture écaillée. ( ) Vérifier et serrer les boulons du bâti et des supports du moteur. ( ) Vérifier les porte d’accès, la penture, les charnières et s’assurer de leur fonctionnement. ( ) Vérifier les gardes courroie et autres éléments de sécurité. ( ) Vérifier les canevas à l’entrée et à la sortie d’air. ( ) Vérifier l’état de l’isolation. ( ) Vérifier les supports et les isolateurs de vibration. ( ) Vérifier tous les volets à gravité, lubrifier les bielles si requis. ( ) Vérifier s’il y a présence de vibrations et/ou de bruits anormaux. Ventilateur / arbre d’entraînement ( ) Vérifier si le sens de rotation du ventilateur est adéquat. ( ) Vérifier si la rotation du ventilateur ne provoque pas de frottement, corriger si requis. ( ) Vérifier l’espace disponible entre la roue du ventilateur et le bâti, corriger si requis. ( ) Vérifier si les vis de serrage sont bien serrées. ( ) Vérifier les enroulements du rotor, lubrifier au besoin. ( ) Vérifier l’enlignement de l’arbre d’entraînement et ajuster si requis. Volets et aubes ( ) Vérifier le fonctionnement des volets à gravité (ouverture et fermeture).( ) Vérifier l’étanchéité des volets fermés et l’état des biellettes. ( ) Nettoyer, lubrifier et ajuster au besoin. Entraînement par courroie ( ) Vérifier les gorges des poulies, aligner au besoin. ( ) Vérifier la tension et le degré d’usure des courroies, remplacer si nécessaire. ( ) Vérifier l’arbre de rotation et balancer au besoin. ( ) Vérifier les enroulements du rotor, lubrifier au besoin. ( ) Nettoyer au besoin. Relevé de conditions de marche ( ) Faire un relevé du voltage, ampérage et phases en condition de marche du ventilateur. Électricité ( ) Vérifier tous les raccordements électriques. ( ) Vérifier tous les fusibles. ( ) Vérifier la résistance de chaque circuit et la mise à la terre. ( ) Vérifier les raccords d’alimentation aux contacteurs et aux éléments. | 30
Extérieur | Traitement d'eau | Plombier | Adoucisseur | 1 | ADOUCISSEUR 1S PLOMBIER Norme CAN/CSA-ISO 26722-11 ( ) Vérifier la pression à l’entrée. ( ) Vérifier la pression à la sortie. ( ) Vérifier le taux de dureté à l’entrée. ( ) Commander du sel lorsqu'il ne reste que deux sacs. | 15
Extérieur | Traitement d'eau | Plombier | Bassin à sel | 1 | PLOMBIER ( ) Vérifier le niveau de sel. ( ) Vérifier l'intégrité du système. | 30
Extérieur | Traitement d'eau | Plombier | Bassin à chlore | 1 | PLOMBIER ( ) Vérifier le niveau de chlore. ( ) Vérifier l'intégrité du système. | 30
Extérieur | Marais filtrant | Plombier | Marais filtrant | 2 | PLOMBIER ( ) Nettoyer le dégrilleur (crépines) et le by-pass avec un jet d’eau sous pression ( ) Les siphons de chasse auto-amorçant. Vérifier que les flexibles ne fuient pas. Si les flexibles sont abîmés, planifier rapidement une opération de changement des flexibles endommagé ( ) Dispositif d’alternance à modifier tous les 3 jours. Procéder à la rotation d’alimentation des cellules depuis le regard de répartition. | 12
Extérieur | Marais filtrant | Plombier | Marais filtrant | 2 | PLOMBIER ( ) Prendre la hauteur des boues dans le premier compartiment de la fosse septique, ( ) Nettoyer la sortie de la fosse vers le dispositif d’alimentation avec de l'eau sous pression. | 30
CRC | Dépôt (pour dentiste) | Plombier | Pompe vacuum | 2 | PLOMBIER ( ) Vérifier le niveau d'huile. ( ) Vérifier l'état de la courroie et remplacer au besoin. | 9
JICA | Tout bâtiment | Plombier | Réseau d'eau froide domestique | 1 | INSPECTION -CONSOMMATION D'EAU POTABLE (SQEEP) 1M PLOMBIER Référence: Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP) ( ) Prise de lectures des compteurs d'eau Vérifier le fontionnement des équipements existants avec refroidissement de la condensation par eau potable (arrêt, départ et débit nécessaire) tel que: ( ) Équipements de cuisine ( ) Cycle de recharge des systèmes d'adoucissement | 120
CRC | Tout bâtiment | Plombier | Réseau d'eau froide domestique | 1 | INSPECTION -CONSOMMATION D'EAU POTABLE (SQEEP) 1M PLOMBIER Référence: Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP) ( ) Prise de lectures des compteurs d'eau Vérifier le fontionnement des équipements existants avec refroidissement de la condensation par eau potable (arrêt, départ et débit nécessaire) tel que: ( ) Équipements de cuisine ( ) Cycle de recharge des systèmes d'adoucissement | 120
CRC | Sous-sol | Plombier | Incendie: Pompe | 1 | POMPE À INCENDIE 1M PLOMBIER Référence : NFPA 20 ( ) Effectuer un essai arrêt-départ du disjoncteur et/ou du panneau principal. ( ) Vérifier la tension, l’ampérage et l’élément de protection du moteur et les fusibles. ( ) Remplacer toute pièce défectueuse et noter au rapport. | 30
Ajout
Lignes