## Tableau
Secteur | N° | Type | Marque | Ø | Adresse | Date | Nom de l'agent | Pression statique du réseau (bar) | Débit / pression en écoulement libre | Débit à 1 bar (m3/h) | Débit à 0,6 bar (m3/h) | Anomalies constatées | Visibilité | Accessibilité | Peinture
13 | 10148 | Bouche | Bayard | 100 | adresse de l'hydrant | 2018-11-21 | TP | 2.5 | 94 | 60 |  | Peinture en mauvais état | Oui | Oui | Défaut
53 | 10867 | Bouche | Bayard | 100 | adresse de l'hydrant | 2018-11-27 | TP-SR | 2 | 40 | 22 |  | Peinture mauvaise état, carré manoeuvre difficile à ouvrir et charnière cassée | Oui | Oui | Défaut

## Modele
CONTRÔLE DE PERFORMANCE HYDRAULIQUE | [8 empty] | CONTRÔLE DE PERFORMANCE HYDRAULIQUE
[5 empty] | Secteur | 13 | [7 empty] | Secteur | 13
|  |  | PHOTO | [5 empty] | Hydrant
[9 empty] | N° | Type | Marque | Ø | Adresse
[9 empty] | 10148 | Bouche | Bayard | 100 | adresse de l'hydrant
Hydrant
N° | Type | Marque | Ø | Adresse
10148 | Bouche | Bayard | 100 | adresse de l'hydrant | [7 empty] | PHOTO
Mesures
Date |  |  |  |  | 2018-11-21
Nom de l'agent |  |  |  |  | TP
Pression statique du réseau (bar) |  |  |  |  | 2.5
Débit / pression en écoulement libre |  |  |  |  | 94
Débit à 1 bar (m3/h) |  |  |  |  | 60
Débit à 0,6 bar (m3/h) |  |  |  |  | 0
Visibilité |  |  |  | Accessibilité |  |  | Peinture
Oui | g |  |  | Oui | g |  | Défaut | g
Anomalies constatées
Peinture en mauvais état
Dérouler la cellule A14 pour choisr le N° : le reste se remplit en fonction du tableau
Les petits carrés changent de couleur si c'est écrit Défaut à leur gauche