## feuil1
Procédure n°2 02FO09010 (1) |  |  | Observations alarmes toutes les 72h Chaufferie biomasse via historique alarme - 72h
Date : | 25/02/2017
Nom : | Lepileur Bertrand |  |  |  | Signature :
Symbole | Description |  | Position | Consigne | Cocher quand vérifié | Observations/Remarques
CHAUDIERE A VAPEUR
CP1-172PAH2 | Alarme haute pression | Pression haute ballon de vapeur +CP1-172PAH2 | Partie convection | 13 bars
CP1-164U1 | Alarme niveau trop haut | Niveau haut eau ballon de vapeur alarme +CP1-164U1 | Partie convection | 90%
PRV | Soupape de sécurité |  | Partie convection | 14 bars
CP1-161U1 | Indicateur du niveau d'eau | Niveau haut eau ballon de vapeur alerte +CP1-161U1 |  | 50%
CP1-175U0 | Indicateur de pression |  |  | 11 bars
CP1-163U1 | Alarme niveau trop bas | Niveau bas eau ballon de vapeur +CP1-163U1 | Partie convection | 10%
CP1-162U1 | Alarme niveau trop bas | Niveau bas eau ballon de vapeur +CP1-162U1 | Partie convection | 5%
CP1-160U0 | Contrôle de conductivité | Niveau haut conductivité ballon de vapeur +CP1-160U0 | Partie convection | 6000 µS/cm
Nettoyer les 2 viseurs d'eau |  |  |  |  | x
Contrôler le niveau de réactif pour le testomat
Si besoin, appoint en sel bacs saumure adoucisseur
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT CLAPET ET VIS
PRV | Soupape de sécurité |  | Circuit d'eau FLS-P | 8,0 barg
CP1-242FAL1 | Alarme débit trop bas | Débit bas eau refroidissement vis +CP1-242FAL1 | Circuit d'eau FLS-P | 12 000 l/h
CP1-336TT7 | Alarme haute température | Température haute eau refroidissemen vis +CP1-336TT7 | Circuit d'eau FLS-P | 130°C
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT GRILLE
CP1-165-TAH2 | Alarme haute température | Température haute eau refroidissement grille +CP1-165TAH2 | Circuit d'eau grille | 125°C
CP1-241-LAL7 | Alarme niveau trop bas | Niveau bas eau refroidissement grille +CP1-241LAL7 | Circuit d'eau grille | X
CP1-166PAH2 | Alarme haute pression | Pression eau haute refroidissement grille +CP1-166PAH2 | Circuit d'eau grille | 6,8 barg
CP1-167PAL2 | Alarme basse pression | Pression eau eau refroidissement grille +CP1-167PAL2 | Circuit d'eau grille | 2,6 barg
PRV | Soupape de sécurité |  | Circuit d'eau grille | 7,0 barg
CP1-168FAL3 | Alarme débit trop bas | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | Circuit d'eau grille | 238 mbar | X
Symbole | Description |  | Position | Consigne | Cocher quand vérifié | Observations/Remarques
ALIMENTATION BOIS ET COMBUSTION
CP1-241PAL3 | Alarme basse pression eau | Pression basse eau incendie FLS alarme +CP1-241PAL3 | Alimentation FLS-P | 3 barg
CP1-155U3 | Alarme niveau trop haut bois | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-155U3 | Alimentation FLS-P | X
CP1-335TT3 (sur chaudière) | Transmetteur de température - Poussoir | Température haute pusher left FLS +CP1-335TT3 | Alimentation FLS-P | 1er seuil : 45°C ouverture rampe 1440250 4s parmin 2e seuil : 65°C ouverture continue des 2 rampes 1440250 et 1440150
CP1-338TT7 (sur chaudière) | Alarme température haute air recyclé | Température haute air recyclé +CP1-338TT7 | Alimentation FLS-P | 200°C
CP1-335TT7 (sur chaudière) | Transmetteur de température - Poussoir | Température haute poussoir droite +CP1-335TT7 | Alimentation FLS-P | 1er seuil : 45°C ouverture rampe 1440250 3s parmin 2e seuil : 65°C ouverture continue des 2 rampes 1440250 et 1440150
CP1-334TT3 (sur transporteur) | Transmetteur de température | Température haute d'alimentation chaîne convoyeur +CP1-334TT3 | Alimentation FLS-P | 45°C
CP1-334TT7 (trémie bois) | Transmetteur de température | Température haute trémie +CP1-334TT7 | Alimentation FLS-P | 55°C
CP1-157LR3 | Alarme niveau trop bas trémie | Niveau bas trémie alarme FLS +CP1-157LR3 | Alimentation FLS-P | X
CP1-241FAL4 | Alarme débit trop bas eau trémie | Feedback débit eau incendie FLS +CP1-241FAL4 | Alimentation FLS-P | 50%
CP1-241FAL2 | Alarme débit eau arrosage trop bas transporteur bois | Pression basse eau incendie d'alimentation chaîne convoyeur alarme +CP1-241FAL2 | Alimentation FLS-P | 50%
CP1-339TT3 | Haute température foyer | Température basse foyer - combustion stable +CP1-339TT3 | Alimentation FLS-P | 1200°C
CP1-338TT3 | Haute température gaz de fumées | Température haute fumées +CP1-338TT3 | Alimentation FLS-P | 300°C
AIR DE COMBUSTION
CP1-242PAL2 | Alarme basse pression primaire | Pas de poussée primaire air ventilateur +CP1-242PAL2 | Canal air primaire | 200 Pa
CP1-336TT3 | Transmetteur de température |  | Canal air primaire | 120°C combustible n°1 165°C Combustible n°2 et 3
CP1-242PAL3 | Alarme basse pression secondaire | Pas de poussée secondaire air ventilateur +CP1-242PAL3 | Canal air secondaire | 100 Pa
CP1-171PAL3 | Alarme basse pression foyer | Dépression basse foyer +CP1-171PAL3 | Foyer | moins 50 Pa
CP1-242PAL6 | Alarme basse pression ventilateur de tirage | Pas de poussée ventilateur de fumées +CP1-242PAL6 | Débit des fumées | moins 500 Pa
CP1-190U1 | Capteur d'oxygène | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | Canal convection-économiseur | 5.8% | X

## feuil2
CommentId | OperatorNode | OperatorName | Comment | CommentTime | CommentTimeFracSec | CommentTimeZoneOffset | CommentDaylightAdjustment
80353 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-24 | 8579 | 60 | 0
80352 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-24 | 510 | 60 | 0
80351 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 3340 | 60 | 0
80350 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 1194 | 60 | 0
80349 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 3500 | 60 | 0
80348 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 9890 | 60 | 0
80347 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 7859 | 60 | 0
80346 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 9800 | 60 | 0
80345 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8749 | 60 | 0
80344 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4200 | 60 | 0
80343 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80342 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80341 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 624 | 60 | 0
80340 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 624 | 60 | 0
80339 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80338 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80337 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4300 | 60 | 0
80336 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80335 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80334 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80333 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80332 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80331 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80330 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80329 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80328 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80327 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80326 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80325 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80324 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 1590 | 60 | 0
80323 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 1310 | 60 | 0
80322 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 1230 | 60 | 0
80321 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 1190 | 60 | 0
80320 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1110 | 60 | 0
80319 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80318 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1090 | 60 | 0
80317 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80316 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80315 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80314 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80313 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80312 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80311 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80310 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80309 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80308 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 5570 | 60 | 0
80307 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5980 | 60 | 0
80306 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 5700 | 60 | 0
80305 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 5670 | 60 | 0
80304 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 5620 | 60 | 0
80303 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80302 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80301 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80300 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80299 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80298 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3350 | 60 | 0
80297 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80296 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80295 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 7310 | 60 | 0
80294 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2180 | 60 | 0
80293 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2120 | 60 | 0
80292 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80291 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80290 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80289 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80288 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 820 | 60 | 0
80287 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 700 | 60 | 0
80286 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 575 | 60 | 0
80285 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2200 | 60 | 0
80284 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 2453 | 60 | 0
80283 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 2453 | 60 | 0
80282 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80281 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 810 | 60 | 0
80280 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80279 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80278 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80277 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 670 | 60 | 0
80276 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2090 | 60 | 0
80275 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 7370 | 60 | 0
80274 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80273 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80272 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80271 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80270 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80269 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1280 | 60 | 0
80268 |  |  | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9600 | 60 | 0
80267 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9450 | 60 | 0
80266 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9450 | 60 | 0
80265 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8950 | 60 | 0
80264 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8950 | 60 | 0
80263 |  |  | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80262 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9680 | 60 | 0
80261 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80260 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80259 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80258 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80257 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80256 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8910 | 60 | 0
80255 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9470 | 60 | 0
80254 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9030 | 60 | 0
80253 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80252 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 9460 | 60 | 0
80251 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80250 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80249 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80248 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9350 | 60 | 0
80247 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9000 | 60 | 0
80246 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 8960 | 60 | 0
80245 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 8760 | 60 | 0
80244 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8670 | 60 | 0
80243 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 4874 | 60 | 0
80242 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9030 | 60 | 0
80241 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 9010 | 60 | 0
80240 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80239 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80238 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80237 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80236 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80235 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80234 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80233 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80232 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80231 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80230 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 9480 | 60 | 0
80229 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9400 | 60 | 0
80228 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9050 | 60 | 0
80227 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 8800 | 60 | 0
80226 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80225 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9470 | 60 | 0
80224 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9020 | 60 | 0
80223 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9460 | 60 | 0
80222 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 510 | 60 | 0
80221 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80220 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 4240 | 60 | 0
80219 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 3760 | 60 | 0
80218 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 3650 | 60 | 0
80217 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80216 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80215 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80214 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 3360 | 60 | 0
80213 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80212 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80211 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3542 | 60 | 0
80210 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3542 | 60 | 0
80209 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80208 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80207 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80206 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5970 | 60 | 0
80205 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80204 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 6906 | 60 | 0
80203 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 5190 | 60 | 0
80202 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80201 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80200 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80199 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80198 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80197 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 5210 | 60 | 0
80196 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 4930 | 60 | 0
80195 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 5590 | 60 | 0
80194 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80193 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80192 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80191 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80190 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80189 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 6360 | 60 | 0
80188 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5920 | 60 | 0
80187 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5910 | 60 | 0
80186 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5900 | 60 | 0
80185 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80184 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 9980 | 60 | 0
80183 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5650 | 60 | 0
80182 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7570 | 60 | 0
80181 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 9104 | 60 | 0
80180 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7560 | 60 | 0
80179 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80178 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80177 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80176 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80175 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80174 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80173 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80172 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 7560 | 60 | 0
80171 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 7510 | 60 | 0
80170 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 7510 | 60 | 0
80169 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7550 | 60 | 0
80168 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7570 | 60 | 0
80167 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5920 | 60 | 0
80166 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80165 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80164 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80163 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80162 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80161 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80160 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80159 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80158 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5930 | 60 | 0
80157 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80156 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5430 | 60 | 0
80155 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5400 | 60 | 0
80154 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5400 | 60 | 0
80153 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5910 | 60 | 0
80152 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80151 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80150 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80149 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80148 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80147 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80146 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80145 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 8550 | 60 | 0
80144 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 8660 | 60 | 0
80143 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 8620 | 60 | 0
80142 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8640 | 60 | 0
80141 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8610 | 60 | 0
80140 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8610 | 60 | 0
80139 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3666 | 60 | 0
80138 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8400 | 60 | 0
80137 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 180 | 60 | 0
80136 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3765 | 60 | 0
80135 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3765 | 60 | 0
80134 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 210 | 60 | 0
80133 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 190 | 60 | 0
80132 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 270 | 60 | 0
80131 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 1437 | 60 | 0
80130 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7590 | 60 | 0
80129 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 6730 | 60 | 0
80128 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 2599 | 60 | 0
80127 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 9720 | 60 | 0
80126 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 9870 | 60 | 0
80125 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 177 | 60 | 0
80124 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 9790 | 60 | 0
80123 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5100 | 60 | 0
80122 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 2847 | 60 | 0
80121 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 1160 | 60 | 0
80120 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 520 | 60 | 0
80119 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 7112 | 60 | 0
80118 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5370 | 60 | 0
80117 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5800 | 60 | 0
80116 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 4863 | 60 | 0
80115 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 1490 | 60 | 0
80114 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 8950 | 60 | 0
80113 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 2264 | 60 | 0
80112 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 60 | 60 | 0
80111 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 430 | 60 | 0
80110 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 4008 | 60 | 0
80109 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 410 | 60 | 0

## Feuil3
CommentId | OperatorNode | OperatorName | Comment | CommentTime | CommentTimeFracSec | CommentTimeZoneOffset | CommentDaylightAdjustment
80353 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-24 | 8579 | 60 | 0
80352 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-24 | 510 | 60 | 0
80351 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 3340 | 60 | 0
80350 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 1194 | 60 | 0
80349 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 3500 | 60 | 0
80348 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 9890 | 60 | 0
80347 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 7859 | 60 | 0
80346 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-23 | 9800 | 60 | 0
80345 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8749 | 60 | 0
80344 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4200 | 60 | 0
80343 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80342 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80341 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 624 | 60 | 0
80340 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 624 | 60 | 0
80339 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4230 | 60 | 0
80338 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80337 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4300 | 60 | 0
80336 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80335 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80334 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80333 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80332 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3379 | 60 | 0
80331 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80330 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80329 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4260 | 60 | 0
80328 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80327 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80326 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80325 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4210 | 60 | 0
80324 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 1590 | 60 | 0
80323 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 1310 | 60 | 0
80322 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 1230 | 60 | 0
80321 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 1190 | 60 | 0
80320 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1110 | 60 | 0
80319 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 4310 | 60 | 0
80318 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1090 | 60 | 0
80317 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80316 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80315 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80314 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80313 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80312 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80311 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 2541 | 60 | 0
80310 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80309 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80308 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 5570 | 60 | 0
80307 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5980 | 60 | 0
80306 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 5700 | 60 | 0
80305 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 5670 | 60 | 0
80304 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 5620 | 60 | 0
80303 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80302 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80301 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80300 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4536 | 60 | 0
80299 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80298 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3350 | 60 | 0
80297 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80296 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80295 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 7310 | 60 | 0
80294 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2180 | 60 | 0
80293 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2120 | 60 | 0
80292 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80291 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80290 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80289 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1220 | 60 | 0
80288 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 820 | 60 | 0
80287 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 700 | 60 | 0
80286 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 575 | 60 | 0
80285 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 2200 | 60 | 0
80284 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 2453 | 60 | 0
80283 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 2453 | 60 | 0
80282 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80281 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 810 | 60 | 0
80280 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80279 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80278 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8399 | 60 | 0
80277 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 670 | 60 | 0
80276 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 2090 | 60 | 0
80275 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 7370 | 60 | 0
80274 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80273 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80272 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 2562 | 60 | 0
80271 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80270 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1250 | 60 | 0
80269 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1280 | 60 | 0
80268 |  |  | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9600 | 60 | 0
80267 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9450 | 60 | 0
80266 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9450 | 60 | 0
80265 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8950 | 60 | 0
80264 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8950 | 60 | 0
80263 |  |  | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80262 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9680 | 60 | 0
80261 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80260 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80259 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80258 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80257 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 243 | 60 | 0
80256 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 8910 | 60 | 0
80255 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9470 | 60 | 0
80254 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9030 | 60 | 0
80253 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80252 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 9460 | 60 | 0
80251 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80250 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80249 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80248 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9350 | 60 | 0
80247 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9000 | 60 | 0
80246 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 8960 | 60 | 0
80245 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 8760 | 60 | 0
80244 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8670 | 60 | 0
80243 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 4874 | 60 | 0
80242 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9030 | 60 | 0
80241 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 9010 | 60 | 0
80240 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80239 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80238 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80237 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80236 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80235 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80234 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80233 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80232 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3593 | 60 | 0
80231 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 9430 | 60 | 0
80230 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 9480 | 60 | 0
80229 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 9400 | 60 | 0
80228 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9050 | 60 | 0
80227 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 8800 | 60 | 0
80226 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 8710 | 60 | 0
80225 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 9470 | 60 | 0
80224 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 9020 | 60 | 0
80223 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 9460 | 60 | 0
80222 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 510 | 60 | 0
80221 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80220 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 4240 | 60 | 0
80219 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 3760 | 60 | 0
80218 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 3650 | 60 | 0
80217 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80216 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80215 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80214 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 3360 | 60 | 0
80213 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3610 | 60 | 0
80212 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80211 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3542 | 60 | 0
80210 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3542 | 60 | 0
80209 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3270 | 60 | 0
80208 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80207 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3280 | 60 | 0
80206 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5970 | 60 | 0
80205 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 3300 | 60 | 0
80204 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 6906 | 60 | 0
80203 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité poussoir +CP1-35K6 | 2017-02-23 | 5190 | 60 | 0
80202 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80201 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80200 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80199 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 104 | 60 | 0
80198 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Frequency Drive Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80197 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur primaire air ventilateur +CP1-58M1 | 2017-02-23 | 5210 | 60 | 0
80196 | VYNCKE-HMI | supervisor | Variateur secondaire air ventilateur +CP1-59M1 | 2017-02-23 | 4930 | 60 | 0
80195 | VYNCKE-HMI | supervisor | Arrêt sécurité chaudière+CP1-35K2 | 2017-02-23 | 5590 | 60 | 0
80194 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80193 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80192 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80191 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80190 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1728 | 60 | 0
80189 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 6360 | 60 | 0
80188 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5920 | 60 | 0
80187 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5910 | 60 | 0
80186 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5900 | 60 | 0
80185 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 2 refroidissement grille +CP1-64M1 | 2017-02-23 | 5940 | 60 | 0
80184 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 9980 | 60 | 0
80183 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5650 | 60 | 0
80182 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7570 | 60 | 0
80181 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 9104 | 60 | 0
80180 | VYNCKE-HMI | supervisor | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7560 | 60 | 0
80179 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80178 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80177 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 7520 | 60 | 0
80176 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80175 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80174 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80173 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 4881 | 60 | 0
80172 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 7560 | 60 | 0
80171 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 7510 | 60 | 0
80170 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 7510 | 60 | 0
80169 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7550 | 60 | 0
80168 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7570 | 60 | 0
80167 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5920 | 60 | 0
80166 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80165 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80164 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80163 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80162 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80161 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80160 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80159 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 1119 | 60 | 0
80158 | VYNCKE-HMI | supervisor | Feedback Fuel Conveyor -CP1 M53 | 2017-02-23 | 5930 | 60 | 0
80157 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 5450 | 60 | 0
80156 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 5430 | 60 | 0
80155 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5400 | 60 | 0
80154 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 5400 | 60 | 0
80153 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 5910 | 60 | 0
80152 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80151 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80150 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 8630 | 60 | 0
80149 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80148 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80147 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80146 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 3415 | 60 | 0
80145 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1-168FAL3 | 2017-02-23 | 8550 | 60 | 0
80144 | VYNCKE-HMI | supervisor | Pompes refroidissement grille à l'arrêt alarme | 2017-02-23 | 8660 | 60 | 0
80143 | VYNCKE-HMI | supervisor | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 8620 | 60 | 0
80142 | VYNCKE-HMI | supervisor | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8640 | 60 | 0
80141 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8610 | 60 | 0
80140 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8610 | 60 | 0
80139 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3666 | 60 | 0
80138 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 8400 | 60 | 0
80137 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 180 | 60 | 0
80136 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 3765 | 60 | 0
80135 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 3765 | 60 | 0
80134 | VYNCKE-HMI | operator | Débit bas eau refroidissement grille +CP1- FAL 2 | 2017-02-23 | 210 | 60 | 0
80133 | VYNCKE-HMI | operator | Thermique pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 190 | 60 | 0
80132 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 270 | 60 | 0
80131 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 1437 | 60 | 0
80130 | VYNCKE-HMI | operator | Entretien pompe 1 refroidissement grille +CP1-63M1 | 2017-02-23 | 7590 | 60 | 0
80129 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 6730 | 60 | 0
80128 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 2599 | 60 | 0
80127 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas oxygène alerte +CP1-190U1 | 2017-02-22 | 9720 | 60 | 0
80126 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 9870 | 60 | 0
80125 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 177 | 60 | 0
80124 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 9790 | 60 | 0
80123 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5100 | 60 | 0
80122 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 2847 | 60 | 0
80121 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 1160 | 60 | 0
80120 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 520 | 60 | 0
80119 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 7112 | 60 | 0
80118 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5370 | 60 | 0
80117 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 5800 | 60 | 0
80116 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 4863 | 60 | 0
80115 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 1490 | 60 | 0
80114 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 8950 | 60 | 0
80113 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 2264 | 60 | 0
80112 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau bas trémie alerte FLS +CP1-157LR3 | 2017-02-22 | 60 | 60 | 0
80111 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 430 | 60 | 0
80110 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 4008 | 60 | 0
80109 | VYNCKE-HMI | operator | Niveau chaîne convoyeur trop haute +CP1-153U3 | 2017-02-22 | 410 | 60 | 0