## Modèle
BILAN THERMIQUE
| Dimension intérieures | [6 empty] | Conditions de base
| Longueur | Largeur | Hauteur | Surface sol | Surface murs | Volume |  |  | Intérieure | Extérieure | Plafond | Sol
| 3 | 5.7 | 2.6 | 17.1 | 45.24 | 44.46 |  | T (°C) | -22 | 28 | 28 | 5 |  |  | Fluide | Gamme | Positif | Négatif | Dégivrage | Delta T
| m | m | m | m² | m² | m3 |  | H.R.(%) | 90 | 50 |  |  |  |  | HFC | Positif | Cubique | Cubique | Naturel | 5.5
[8 empty] | h (kJ.kg-1) | -20.9981 | 58.3635 |  |  |  |  | CO2 | Négatif | BP | BP | Electrique | 7
| Base de temps (h) |  | 16 | soit t = | 57600 | secondes |  | w (kg.kg-1) | 0.00046982 | 0.011819 | [6 empty] | Double Flux |  |  | 8
[8 empty] | v" (m3.kg-1) | 0.71206 | 0.86939 | [9 empty] | 15
[8 empty] | Pv sat (Pa) | 84.9749 | 3778.8246 | [9 empty] | 20
CHOIX : |  | FLUIDE | GAMME | TYPE | DEGIVRAGE | DT
|  | CO2 | Positif | BP | Naturel | 8
APPORTS PAR LES PAROIS
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 1 | 0.28 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 7.8 | 50 | 9057.4848
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 2 | 0.28 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 14.82 | 50 | 17209.2211
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 3 | 0.28 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 7.8 | 50 | 9057.4848
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | mur 4 | 0.28 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 14.82 | 50 | 17209.2211
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | plafond | 0.28 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 17.1 | 50 | 19856.7936
| Coeff. K (W.m-2.K-1) |  | sol | 0.25888 | valeur/défaut = | 0.25 | W.m-2.K-1 (fonction de T° int) |  | 17.1 | 27 | 12494.5634
| murs verticaux | Qp1 = Kmur x Smur x DTmur x t |  | 52533.4118 | kJ
| plafond | Qp2 = Kplafond x Splafond x DTplafond x t |  | 13789.44 | kJ |  | Qparois | 73207.6113 | kJ | 1.271 | kW
| sol | Qp3 = Ksol x Ssol x DTsol x t |  | 6884.7594 | kJ |  | Qparois/Qtotal | 42.7646 | %
APPORTS PAR LES DENRÉES
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 1111.5 | valeur/défaut = | 1111.5 | kg/base de temps (25 kg.m-3) |  |  | 1111.5
| quantité stockée |  |  | 2850 | valeur/défaut = | 1710
| Type de denrées | [9 empty] | 3
| Température d'introduction |  |  | -18 | °C
| Température de sortie ou de stockage |  |  | -25 | °C par défaut = | -22 | °C (température intérieure) |  |  | 0
| Chaleur massique avant congélation C1 |  |  | 2.51 | kJ.kg-1.K-1 | DT1 = | 7 | K
| Chaleur de respiration |  |  | 0 | kJ.kg-1.K-1
| Chaleur latente de congélation L |  |  | 184 | kJ.kg-1 | T°cong. = | -2.2 | °C
| Chaleur massique après congélation C2 |  |  | 1.47 | kJ.kg-1.K-1 | DT2 = | 0 | K
| avant congélation QD1 = m x C1 x DT1 |  |  | 19529.055 | kJ
| respiration QD= m x R |  |  | 0 | kJ
| pendant la congélation QD2 = m x L |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées | 19529.055 | kJ | 0.33905 | kW
| après la congélation QD3 = m x C2 x DT2 |  |  | 0 | kJ |  | Qdenrées/Qtotal | 11.408 | %
APPORTS PAR L'EMBALLAGE
| Quantité introduite / base de temps (kg) |  |  | 222.3 | valeur/défaut = | 222.3 | kg/base de temps (20 % des denrées) |  |  | 222.3
| Température d'introduction |  |  | -18 | °C
| Chaleur massique C |  |  | 1.7 | kJ.kg-1.K-1 | DT = | 7 | K
[7 empty] | Qemballage | 2645.37 | kJ | 0.045927 | kW
| Qemballage = m x C x DT |  |  | 2645.37 | kJ |  | Qemballage/Qtotal | 1.5453 | %
APPORTS PAR L'ÉCLAIRAGE
| Puissance installée |  | 15 | W.m-2 de surface au sol
| Durée d'éclairage |  | 12 | h soit | 43200 | secondes
[7 empty] | Qéclairage | 11080.8 | kJ | 0.19237 | kW
| Qéclairage = P x Ssol x t |  |  | 11080.8 | kJ |  | Qéclairage/Qtotal | 6.4729 | %
APPORTS PAR LE PERSONNEL
| Individus dans l'ambiance n |  | 1
| P apportée par un individu |  | 270 | W
| temps passé dans l'ambiance |  | 8 | heures
[7 empty] | Qpersonnel | 7776 | kJ | 0.135 | kW
| Qpersonnel = n x P x t |  |  | 7776 | kJ |  | Qpersonnel/Qtotal | 4.5424 | % | [10 empty] | Volume | Taux/base de temps
[20 empty] | 5 | 44.4
APPORTS PAR LE RENOUVELLEMENT D'AIR | [19 empty] | 8.5 | 34.56
| Taux de renouvellement d'air T |  | 8.352 | par défaut | 13.92 | Volumes/base de temps (service fort prendre Tx2 ; service faible Tx0,6) | [13 empty] | 10 | 29.52
[20 empty] | 14 | 25.92
[7 empty] | Qrespiration | 41386.0987 | kJ | 0.71851 | kW | [8 empty] | 17 | 23.04
| Qrespiration = (V x t / v"i) x (he - hi) |  |  | 41386.0987 | kJ |  | Qrespiration/Qtotal | 24.1759 | % | [10 empty] | 28 | 17.52
[20 empty] | 42 | 13.92
APPORTS PAR LES MACHINES | [19 empty] | 56 | 12
| Nombre de machines (n) |  | 0 | [16 empty] | 110 | 8.88
| Puissance apportée par machine (P) |  | 500 | W | [15 empty] | 140 | 7.2
| Temps de fonctionnement (t) |  |  | heures | [15 empty] | 170 | 6.48
[7 empty] | Qmachines | 0 | kJ | 0 | kW | [8 empty] | 220 | 5.52
| Qmachines = n x P x t |  |  | 0 | kJ |  | Qmachine/Qtotal | 0 | % | [10 empty] | 280 | 4.8
[20 empty] | 570 | 3.6
APPORTS PAR LA VENTILATION | [19 empty] | 700 | 3.12
| 10 | % de Qparois + Qdenrées + Qemballage+ Qéclairage + Qpersonnel + Qrespiration+ Qmachines | [17 empty] | 850 | 2.64
[7 empty] | Qventilation | 15562.4935 | kJ | 0.27018 | kW | [8 empty] | 1100 | 2.4
| Qventilation = somme Q précédents x X% |  |  | 15562.4935 | kJ |  | Qventilation/Qtotal | 9.0909 | % | [10 empty] | 1400 | 1.92
[20 empty] | 2100 | 1.68
BILAN TOTAL JOURNALIER | [19 empty] | 2800 | 1.44
| Qtotal = somme Q |  | 171187.4284 | kJ | 2.972 | kW
[20 empty] | 2100 | 0
BILAN TOTAL JOURNALIER MAJORÉ | [19 empty] | 2100 | 0
| Majoration |  | 10 | %
| Qtotalmajoré = somme Q x majoration |  | 188306.1713 | kJ | 3.2692 | kW
PUISSANCE DU GROUPE À INSTALLER
| Temps de fonctionnement de l'installation frigorifique |  |  |  | 8 | heures
| Fo | compresseur | 5.944 | kW | soit | 133.6934 | W/m3
|  | Evaporateur : | PRIX
|  | #REF! |  |  |  |  | choix
|  |  |  | Chaleur sensible |  | Chaleur latente de congelation (Kj/Kg) | Chaleur de respiration (Kj/Kg.24h)
|  | Produit | point de congelation (°C) | Avant decongelation (Kj/Kg.k) | Aprèse decongelation (Kj/Kg.K)
1 |  | defaut | [10 empty] | 3167 | 2.1
2 | Viandes | agneau | -1.7 | 2.8 | 1.26 | 197 | [6 empty] | CAN 3267 | 4.2
3 |  | Bœuf (gras) | -2.2 | 2.51 | 1.47 | 184 | [6 empty] | 3367 | 6
4 |  | Boeuuf (maigre) | -1.7 | 3.22 | 1.67 | 234 | [6 empty] | 3467 | 8.9
5 |  | Porc | -2.2 | 2.51 | 1.59 | 151 | [6 empty] | 3567 | 10.7
6 |  | Volailles | -2.8 | 3.31 | 1.76 | 247 | [6 empty] | 3667 | 13
7 |  | Jambon | -2.8 | 2.85 | 1.59 | 201 | [6 empty] | 4167 | 6.2
8 |  | Charcuterie fraiche | -3.3 | 3.73 | 2.34 | 218 | [6 empty] | 4247 | 9.6
9 |  | Veau | -1.7 | 2.97 | 1.63 | 213 | [6 empty] | 4267 | 12.5
10 | Friuts | Anans | -1.5 | 3.77 | 1.88 | 285 | [6 empty] | 4367 | 18.4
11 |  | Oranges | -2.2 | 3.77 | 1.88 | 293 | 0.75 | [5 empty] | 4467 | 24.6
12 |  | Bananes | -2.2 | 3.35 | 1.76 | 251 | 16.74 | [5 empty] | 5167 | 11
13 |  | Cerises | -2.2 | 3.64 | 1.88 | 285 | 1.76 | [5 empty] | 5247 | 16.9
14 |  | Dattes sèches | -15.5 | 1.51 | 1.09 | 67 | 0 | [5 empty] | 5267 | 22.3
15 |  | Fraises | -1.1 | 3.85 | 2.01 | 301 | 3.14 | [5 empty] | 5367 | 33.8
16 |  | Citrons | -2.2 | 3.85 | 1.93 | 297 | 2.3 | [5 empty] | 5467 | 45.5
17 |  | Mandarines | -2.2 | 3.98 | 2.13 | 293 | 5.23 | [5 empty] | 5487 | 52.5
18 |  | Pommes | -2 | 3.6 | 1.88 | 280 | 1.05
19 |  | Melons | -1.4 | 4.06 | 2.05 | 322 | 3.14
20 |  | Poires | -1.9 | 3.56 | 1.88 | 280 | 0.84
21 |  | Pèches | -1.5 | 3.77 | 1.88 | 293 | 1.26
22 |  | Pamplemousses | -2 | 3.77 | 1.88 | 293 | 1.05
23 |  | Prunes | -2.2 | 3.68 | 1.88 | 289 | 0.59
24 |  | Raisins | -3 | 3.6 | 1.84 | 276 | 0.52
25 | Produits actés | Beurre |  | 2.68 | 1.42 | 54
26 |  | Formage |  | 2.51 | 1.59 | 167
27 |  | Lait |  |  |  | 293
28 | Poissons | Poissons fumés |  | 3.18 | 1.72 | 230
29 |  | Poissons gras | -2.2 | 2.93 | 1.59 | 209
30 |  | Poissons maigres | -1.5 | 3.6 | 1.88 | 285
31 |  | Poissons salés |  | 2.34 | 1.42 | 151
32 |  | Crustacés | -2.2 | 3.77 | 1.88 | 293
33 |  | Huitres | -2.8 | 3.47 | 1.84 | 268
34 | Légumes | Asperges | -1.2 | 3.93 | 2.01 | 314 | 6.28
35 |  | Blettes | -0.5 | 3.6 | 1.97 | 301 | 2.93
36 |  | Brocolis | -1.6 | 3.85 | 1.97 | 301 | 7.95
37 |  | Artichauts | -1.7 | 3.64 | 1.88 | 280 | 8.37
38 |  | Carottes | -1.4 | 3.6 | 1.88 | 293 | 2.09
39 |  | Choux-fleurs | -0.5 | 3.93 | 1.97 | 310 | 1.67
40 |  | Concombres | -0.8 | 3.89 | 1.97 | 301 | 2.3
41 |  | Oignons | -1.1 | 3.81 | 1.93 | 280 | 0.8
42 |  | Haricotsfrais | -1.2 | 3.43 | 1.97 | 297 | 8.37
43 |  | Haricots secs | - | 1.26 | 1 | 42
44 |  | Champignons | -1 | 3.89 | 1.97 | 301 | 6.28
45 |  | Laitues | -0.5 | 4.02 | 2.01 | 63 | 3.35
46 |  | Pommes de terre | -1.7 | 3.43 | 1.8 | 260 | 5.44
47 |  | Pois frais | -1.1 | 3.31 | 1.76 | 247 | 8.37
48 |  | Pois sec | - | 1.17 | 0.92 | 33
49 |  | Tomates mûres | -0.5 | 3.98 | 2.01 | 314 | 2.72
50 |  | Tomates variées | -0.5 | 3.98 | 2.01 | 314 | 4.19
51 |  | Céleris | -1.3 | 3.98 | 2.01 | 314 | 2.09
52 |  | Epinards | -0.9 | 3.93 | 2.01 | 310 | 4.6
53 | Divers | Bière | -2.2 | 3.85
54 |  | Fleurs coupées
55 |  | Glaces |  | 2.93 | 1.63 | 209
56 |  | Lard |  | 1.8 | 1.26 | 92
57 |  | levure |  | 3.22 | 1.72 | 234
58 |  | Margarine |  | 1.34 | 1.05 | 50
59 |  | Miel |  | 1.47 | 1.09 | 63
60 |  | Huile
61 |  | Pain | -8 | 2.93 | 1.42 | 126
62 |  | Peau à tanner
63 |  | Fourrures
64 |  | Œufs | -2.2 | 3.06 | 1.67 | 222
Type de panneau |  | K=w / m² * K
1 | Dreyer 80 | 0.35 | 2
2 | Dreyer 100 | 0.28
3 | Dreyer 120 | 0.23
4 | Dreyer 140 | 0.2
5 | Dreyer 200
6 | Daggard 60
7 | Daggard 80
8 | Daggard 100
9 | Acclad 60 | 0.45
10 | Acclad 80 | 0.34
11 | Acclad 100 | 0.28
12 | Acclad 120 | 0.23
13 | Acclad 160 | 0.18
14 | Acclad 180 | 0.16
15 | Acclad 200 | 0.14

## Evap profroid
GAMME COMMERCIAL PROFROID
Gamme POSITIF
CUBIQUE POSITIF | [6 empty] | DOUBLE FLUX POSITIF | [6 empty] | dt 8
Ecartement d'ailettes 6.3mm | [6 empty] | Ecartement d'ailettes 6.3mm
CUBIQUE | dt 5.5 | dt 7 | dt 8 | dt 15 | dt 20 |  | DB FLUX | dt 7 | dt 8 | dt 15 | dt 20
3167 | 1.155 | 1.47 | 2.1 | 3.15 | 6.3 | Kw | DFC 14 | 1.218 | 1.74 | 2.61 | 3.48 | Kw
3267 | 2.31 | 2.94 | 4.2 | 6.3 | 12.6 | Kw | DFC 24 | 2.485 | 3.55 | 5.325 | 7.1 | Kw
3367 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | 18 | Kw | DFC 34 | 3.71 | 5.3 | 7.95 | 10.6 | Kw
3467 | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 26.7 | Kw | DFC 44 | 4.935 | 7.05 | 10.575 | 14.1 | Kw
3567 | 5.885 | 7.49 | 10.7 | 16.05 | 32.1 | Kw | DFC 54 | 6.237 | 8.91 | 13.365 | 17.82 | Kw
3667 | 7.15 | 9.1 | 13 | 19.5 | 39 | Kw
BP refrigeration POSITIF
4167 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 18.6 | Kw
4247 | 5.28 | 6.72 | 9.6 | 14.4 | 28.8 | Kw
4267 | 6.875 | 8.75 | 12.5 | 18.75 | 37.5 | Kw
4367 | 10.12 | 12.88 | 18.4 | 27.6 | 55.2 | Kw | BP | dt 7 | dt 8 | dt 10 | dt 15 | dt 20
4467 | 13.53 | 17.22 | 24.6 | 36.9 | 73.8 | Kw
[7 empty] | 70 | 0.595 | 0.68 | 0.85 | 1.275 | 1.7 | Kw
5167 | 6.05 | 7.7 | 11 | 16.5 | 33 | Kw | 105 | 0.938 | 1.072 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | Kw
5247 | 9.295 | 11.83 | 16.9 | 25.35 | 50.7 | Kw | 145 | 1.169 | 1.336 | 1.67 | 2.505 | 3.34 | Kw
5267 | 12.265 | 15.61 | 22.3 | 33.45 | 66.9 | Kw | 215 | 1.799 | 2.056 | 2.57 | 3.855 | 5.14 | Kw
5367 | 18.59 | 23.66 | 33.8 | 50.7 | 101.4 | Kw | 290 | 2.513 | 2.872 | 3.59 | 5.385 | 7.18 | Kw
5467 | 25.025 | 31.85 | 45.5 | 68.25 | 136.5 | Kw | 415 | 3.864 | 4.416 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | Kw
5487 | 28.875 | 36.75 | 52.5 | 78.75 | 157.5 | Kw
GAMME NEGATIF
CUBIQUE NEGATIF | [5 empty] | BP Négatif
Ecartement d'ailettes 6.3mm
[6 empty] | BN | dt 5.5 | dt 7 | dt 8
CUBIQUE | dt 5.5 | dt 7
[6 empty] | 2256 | 0.825 | 1.05 | 1.5 | Kw
3167 | 0.88 | 1.6 | Kw |  |  | 2356 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | Kw
3267 | 1.76 | 3.2 | Kw
3367 | 2.695 | 4.9 | Kw
3467 | 3.685 | 6.7 | Kw
3567 | 4.455 | 8.1 | Kw
3667 | 5.225 | 9.5 | Kw
4167 | 2.255 | 4.1 | Kw
4247 | 3.63 | 6.6 | Kw
4267 | 4.73 | 8.6 | Kw
4367 | 6.655 | 12.1 | Kw
4467 | 9.02 | 16.4 | Kw
5167 | 4.345 | 7.9 | Kw
5247 | 6.325 | 11.5 | Kw
5267 | 8.415 | 15.3 | Kw
5367 | 12.43 | 22.6 | Kw
5467 | 16.995 | 30.9 | Kw
5487 | 20.35 | 37 | Kw

## RECAP CO2
Gamme positif Pas d'ailette 6mm |  |  |  |  | CO2
Dégivrage naturel | [7 empty] | degivrage électrique
|  |  | puissance | [6 empty] | Puissance
| Gamme | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25 |  | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25
| CAN3167 |  | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 4.6 | CAE3167 |  | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 5.75
| CAN3267 |  | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 9 | CAE3267 |  | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 11.25
| CAN3367 |  | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 13.4 | CAE3367 |  | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 16.75
| CAN3467 |  | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 18 | CAE3467 |  | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 22.5
| CAN3567 |  | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | CAE3567 |  | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 28
| CAN3667 |  | 7.37 | 9.38 | 13.4 | 20.1 | 26.8 | CAE3667 |  | 7.37 | 9.38 | 13.4 | 20.1 | 33.5
| DFC16 4P |  | 1.43 | 1.82 | 2.6 | 3.9 | 5.2
| DFC26 4P |  | 2.97 | 3.78 | 5.4 | 8.1 | 10.8
| DFC36 4P |  | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 16.4
| DFC46 4P |  | 5.995 | 7.63 | 10.9 | 16.35 | 21.8
| DFC56 4P |  | 7.535 | 9.59 | 13.7 | 20.55 | 27.4
| DFC14 EV 4P |  | 1.65 | 2.1 | 3 | 4.5 | 6
| DFC24 EV 4P |  | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 12.4
| DFC 34 EV 4P |  | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 18.6
| DFC 44 EV 4P |  | 6.875 | 8.75 | 12.5 | 18.75 | 25
| DFC 54 EV 4P |  | 8.525 | 10.85 | 15.5 | 23.25 | 31
| DFC16 6P |  | 1.155 | 1.47 | 2.1 | 3.15 | 4.2
| DFC26 6P |  | 2.42 | 3.08 | 4.4 | 6.6 | 8.8
| DFC36 6P |  | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 13.4
| DFC46 6P |  | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 17.8
| DFC56 6P |  | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 22.4
| DFC14 EV 6P |  | 1.43 | 1.82 | 2.6 | 3.9 | 5.2
| DFC24 EV 6P |  | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 11
| DFC 34 EV 6P |  | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 16.4
| DFC 44 EV 6P |  | 6.05 | 7.7 | 11 | 16.5 | 22
| DFC 54 EV 6P |  | 7.59 | 9.66 | 13.8 | 20.7 | 27.6
Gamme négatif Pas d'ailette 6mm
puissance
|  | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25
| CAB3167 |  | 0.88 | 1.12 | 1.6 | 2.4 | 4
| CAB3267 |  | 1.815 | 2.31 | 3.3 | 4.95 | 8.25
| CAB3367 |  | 2.695 | 3.43 | 4.9 | 7.35 | 12.25
| CAB3467 |  | 3.63 | 4.62 | 6.6 | 9.9 | 16.5
| CAB3567 |  | 4.4 | 5.6 | 8 | 12 | 20
| CAB3667 |  | 5.39 | 6.86 | 9.8 | 14.7 | 24.5

## Feuil3
| 5.5 | 7 | 8 | 15 | 20 |  | 3.2692 | CPB | BP
CPC3167 | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 4.6 | CAN3167 | CO2 | C | Cubique
CPC3267 | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 9 | CAN3267 | Positif | P | Double flux DF
CPC3367 | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 13.4 | CAN3367 | BP | B | Naturel
CPC3467 | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 18 | CAN3467 | Naturel |  | Electrique
CPC3567 | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | CAN3567 | 8 | D
CPC3367 | 7.37 | 9.38 | 13.4 | 20.1 | 26.8 | CAN3667
D0
CPD16 | 1.43 | 1.82 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | DFC16 4P |  | D0
CPD26 | 2.97 | 3.78 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | DFC26 4P |  | D0:D0
CPD36 | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | DFC36 4P
CPD46 | 5.995 | 7.63 | 10.9 | 16.35 | 21.8 | DFC46 4P
CPD56 | 7.535 | 9.59 | 13.7 | 20.55 | 27.4 | DFC56 4P
CPD14 | 1.65 | 2.1 | 3 | 4.5 | 6 | DFC14 EV 4P
CPD24 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | DFC24 EV 4P
CPD34 | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 18.6 | DFC 34 EV 4P
CPD44 | 6.875 | 8.75 | 12.5 | 18.75 | 25 | DFC 44 EV 4P
CPD54 | 8.525 | 10.85 | 15.5 | 23.25 | 31 | DFC 54 EV 4P
CPD16 | 1.155 | 1.47 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | DFC16 6P
CPD26 | 2.42 | 3.08 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | DFC26 6P
CPD36 | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 13.4 | DFC36 6P
CPD46 | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 17.8 | DFC46 6P
CPD56 | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | DFC56 6P
CPD14 | 1.43 | 1.82 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | DFC14 EV 6P
CPD24 | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 11 | DFC24 EV 6P
CPD34 | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 16.4 | DFC 34 EV 6P
CPD44 | 6.05 | 7.7 | 11 | 16.5 | 22 | DFC 44 EV 6P
CPD54 | 7.59 | 9.66 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | DFC 54 EV 6P
CPCR3167 | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 5.75 | CAE3167
CPCR3267 | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | CAE3267
CPCR3367 | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 16.75 | CAE3367
CPCR3467 | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 22.5 | CAE3467
CPCR3567 | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 28 | CAE3567
CPCR3667 | 7.37 | 9.38 | 13.4 | 20.1 | 33.5 | CAE3667
CNCR3167 | 0.88 | 1.12 | 1.6 | 2.4 | 4 | CAB3167
CNCR3267 | 1.815 | 2.31 | 3.3 | 4.95 | 8.25 | CAB3267
CNCR3367 | 2.695 | 3.43 | 4.9 | 7.35 | 12.25 | CAB3367
CNCR3467 | 3.63 | 4.62 | 6.6 | 9.9 | 16.5 | CAB3467
CNCR3567 | 4.4 | 5.6 | 8 | 12 | 20 | CAB3567
CNCR3667 | 5.39 | 6.86 | 9.8 | 14.7 | 24.5 | CAB3667
HPC3167 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | CAN3167
HPC3267 | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | CAN3267
HPC3367 | 3.74 | 4.76 | 6.8 | 10.2 | 17 | CAN3367
HPC3467 | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 22.5 | CAN3467
HPC3567 | 6.325 | 8.05 | 11.5 | 17.25 | 28.75 | CAN3567
HPC3667 | 7.535 | 9.59 | 13.7 | 20.55 | 34.25 | CAN3667
HPC4167 | 3.135 | 3.99 | 5.7 | 8.55 | 14.25 | CAN4167
HPC4247 | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 23.25 | CAN4247
HPC4267 | 6.27 | 7.98 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | CAN4267
HPC4287 | 6.985 | 8.89 | 12.7 | 19.05 | 31.75 | CAN4287
HPC4367 | 9.845 | 12.53 | 17.9 | 26.85 | 44.75 | CAN4367
HPC4467 | 12.705 | 16.17 | 23.1 | 34.65 | 57.75 | CAN4467
HPC5247 | 8.36 | 10.64 | 15.2 | 22.8 | 38 | CAN5247
HPC5287 | 13.53 | 17.22 | 24.6 | 36.9 | 61.5 | CAN5287
HPC5367 | 16.83 | 21.42 | 30.6 | 45.9 | 76.5 | CAN5367
HPC5387 | 19.965 | 25.41 | 36.3 | 54.45 | 90.75 | CAN5387
HPC5487 | 26.785 | 34.09 | 48.7 | 73.05 | 121.75 | CAN5487
HPD16 | 1.485 | 1.89 | 2.7 | 4.05 | 6.75 | DFC16 4P
HPD26 | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 13.75 | DFC26 4P
HPD36 | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 20.5 | DFC36 4P
HPD46 | 5.83 | 7.42 | 10.6 | 15.9 | 26.5 | DFC46 4P
HPD56 | 7.645 | 9.73 | 13.9 | 20.85 | 34.75 | DFC56 4P
HPD14 | 1.65 | 2.1 | 3 | 4.5 | 7.5 | DFC14 EV 4P
HPD24 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | DFC24 EV 4P
HPD34 | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 23.25 | DFC 34 EV 4P
HPD44 | 6.545 | 8.33 | 11.9 | 17.85 | 29.75 | DFC 44 EV 4P
HPD54 | 8.745 | 11.13 | 15.9 | 23.85 | 39.75 | DFC 54 EV 4P
HPD16 | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 5.75 | DFC16 6P
HPD26 | 2.53 | 3.22 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | DFC26 6P
HPD36 | 3.795 | 4.83 | 6.9 | 10.35 | 17.25 | DFC36 6P
HPD46 | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 22.25 | DFC46 6P
HPD56 | 6.38 | 8.12 | 11.6 | 17.4 | 29 | DFC56 6P
HPD14 | 1.485 | 1.89 | 2.7 | 4.05 | 6.75 | DFC14 EV 6P
HPD24 | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 13.75 | DFC24 EV 6P
HPD34 | 4.565 | 5.81 | 8.3 | 12.45 | 20.75 | DFC 34 EV 6P
HPD44 | 6.27 | 7.98 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | DFC 44 EV 6P
HPD54 | 7.755 | 9.87 | 14.1 | 21.15 | 35.25 | DFC 54 EV 6P
HPB70 | 0.3795 | 0.483 | 0.69 | 1.035 | 1.725 | BP EV 70
HPB105 | 0.5885 | 0.749 | 1.07 | 1.605 | 2.675 | BE EV 105
HPB145 | 0.7755 | 0.987 | 1.41 | 2.115 | 3.525 | BP EV 145
HPB215 | 1.2155 | 1.547 | 2.21 | 3.315 | 5.525 | BP EV 215
HPB290 | 1.628 | 2.072 | 2.96 | 4.44 | 7.4 | BP EV 290
HPB415 | 23.925 | 30.45 | 43.5 | 65.25 | 108.75 | BPEV415
HPCR3167 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | CAE3167
HPCR3267 | 1.76 | 2.24 | 3.2 | 4.8 | 8 | CAE3267
HPCR3367 | 2.31 | 2.94 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | CAE3367
HPCR3467 | 2.86 | 3.64 | 5.2 | 7.8 | 13 | CAE3467
HPCR3567 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 15.5 | CAE3567
HPCR3667 | 3.96 | 5.04 | 7.2 | 10.8 | 18 | CAE3667
HPCR4167 | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 20.5 | CAE4167
HPCR4247 | 5.06 | 6.44 | 9.2 | 13.8 | 23 | CAE4247
HPCR4267 | 5.61 | 7.14 | 10.2 | 15.3 | 25.5 | CAE4267
HPCR4287 | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 28 | CAE4287
HPCR4367 | 6.71 | 8.54 | 12.2 | 18.3 | 30.5 | CAE4367
HPCR4467 | 7.26 | 9.24 | 13.2 | 19.8 | 33 | CAE4467
HPCR5247 | 7.81 | 9.94 | 14.2 | 21.3 | 35.5 | CAE5247
HPCR5287 | 8.36 | 10.64 | 15.2 | 22.8 | 38 | CAE5287
HPCR5367 | 8.91 | 11.34 | 16.2 | 24.3 | 40.5 | CAE5367
HPCR5387 | 9.46 | 12.04 | 17.2 | 25.8 | 43 | CAE5387
HPCR5487 | 10.01 | 12.74 | 18.2 | 27.3 | 45.5 | CAE5487
HNCR3167 | 0.935 | 1.19 | 1.7 | 2.55 | 4.25 | CAB3167
HNCR3267 | 1.925 | 2.45 | 3.5 | 5.25 | 8.75 | CAB3267
HNCR3367 | 2.805 | 3.57 | 5.1 | 7.65 | 12.75 | CAN3367
HNCR3467 | 3.85 | 4.9 | 7 | 10.5 | 17.5 | CAB3467
HNCR3567 | 4.73 | 6.02 | 8.6 | 12.9 | 21.5 | CAB3567
HNCR3667 | 5.665 | 7.21 | 10.3 | 15.45 | 25.75 | CAB3667
HNCR4167 | 2.42 | 3.08 | 4.4 | 6.6 | 11 | CAB4167
HNCR4247 | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 16.75 | CAB4247
HNCR4267 | 4.84 | 6.16 | 8.8 | 13.2 | 22 | CAB4267
HNCR4367 | 7.26 | 9.24 | 13.2 | 19.8 | 33 | CAB4367
HNCR4467 | 9.405 | 11.97 | 17.1 | 25.65 | 42.75 | CAB4467
HHN5247 | 9.075 | 11.55 | 16.5 | 24.75 | 41.25 | CAB5247
HNCR5287 | 10.89 | 13.86 | 19.8 | 29.7 | 49.5 | CAB5287
HNCR5367 | 13.365 | 17.01 | 24.3 | 36.45 | 60.75 | CAB5367
HNCR5387 | 16.39 | 20.86 | 29.8 | 44.7 | 74.5 | CAB5387
HNCR5487 | 21.725 | 27.65 | 39.5 | 59.25 | 98.75 | CAB5487

## RECAP HFC
Gamme positif Pas d'ailette 6mm |  |  |  |  | HFC
Dégivrage naturel | [7 empty] | degivrage électrique
|  |  | puissance | [6 empty] | puissance
| Gamme | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25 |  | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25
| CAN3167 |  | 1.21 | 1.54 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | CAE3167 |  | 1.21 | 1.54 | 2.2 | 3.3 | 5.5
| CAN3267 |  | 2.475 | 3.15 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | CAE3267 |  | 1.76 | 2.24 | 3.2 | 4.8 | 8
| CAN3367 |  | 3.74 | 4.76 | 6.8 | 10.2 | 17 | CAE3367 |  | 2.31 | 2.94 | 4.2 | 6.3 | 10.5
| CAN3467 |  | 4.95 | 6.3 | 9 | 13.5 | 22.5 | CAE3467 |  | 2.86 | 3.64 | 5.2 | 7.8 | 13
| CAN3567 |  | 6.325 | 8.05 | 11.5 | 17.25 | 28.75 | CAE3567 |  | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 15.5
| CAN3667 |  | 7.535 | 9.59 | 13.7 | 20.55 | 34.25 | CAE3667 |  | 3.96 | 5.04 | 7.2 | 10.8 | 18
| CAN4167 |  | 3.135 | 3.99 | 5.7 | 8.55 | 14.25 | CAE4167 |  | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 20.5
| CAN4247 |  | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 23.25 | CAE4247 |  | 5.06 | 6.44 | 9.2 | 13.8 | 23
| CAN4267 |  | 6.27 | 7.98 | 11.4 | 17.1 | 28.5 | CAE4267 |  | 5.61 | 7.14 | 10.2 | 15.3 | 25.5
| CAN4287 |  | 6.985 | 8.89 | 12.7 | 19.05 | 31.75 | CAE4287 |  | 6.16 | 7.84 | 11.2 | 16.8 | 28
| CAN4367 |  | 9.845 | 12.53 | 17.9 | 26.85 | 44.75 | CAE4367 |  | 6.71 | 8.54 | 12.2 | 18.3 | 30.5
| CAN4467 |  | 12.705 | 16.17 | 23.1 | 34.65 | 57.75 | CAE4467 |  | 7.26 | 9.24 | 13.2 | 19.8 | 33
| CAN5247 |  | 8.36 | 10.64 | 15.2 | 22.8 | 38 | CAE5247 |  | 7.81 | 9.94 | 14.2 | 21.3 | 35.5
| CAN5287 |  | 13.53 | 17.22 | 24.6 | 36.9 | 61.5 | CAE5287 |  | 8.36 | 10.64 | 15.2 | 22.8 | 38
| CAN5367 |  | 16.83 | 21.42 | 30.6 | 45.9 | 76.5 | CAE5367 |  | 8.91 | 11.34 | 16.2 | 24.3 | 40.5
| CAN5387 |  | 19.965 | 25.41 | 36.3 | 54.45 | 90.75 | CAE5387 |  | 9.46 | 12.04 | 17.2 | 25.8 | 43
| CAN5487 |  | 26.785 | 34.09 | 48.7 | 73.05 | 121.75 | CAE5487 |  | 10.01 | 12.74 | 18.2 | 27.3 | 45.5
| DFC16 4P |  | 1.485 | 1.89 | 2.7 | 4.05 | 6.75
| DFC26 4P |  | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 13.75
| DFC36 4P |  | 4.51 | 5.74 | 8.2 | 12.3 | 20.5
| DFC46 4P |  | 5.83 | 7.42 | 10.6 | 15.9 | 26.5
| DFC56 4P |  | 7.645 | 9.73 | 13.9 | 20.85 | 34.75
| DFC14 EV 4P |  | 1.65 | 2.1 | 3 | 4.5 | 7.5
| DFC24 EV 4P |  | 3.41 | 4.34 | 6.2 | 9.3 | 15.5
| DFC 34 EV 4P |  | 5.115 | 6.51 | 9.3 | 13.95 | 23.25
| DFC 44 EV 4P |  | 6.545 | 8.33 | 11.9 | 17.85 | 29.75
| DFC 54 EV 4P |  | 8.745 | 11.13 | 15.9 | 23.85 | 39.75
| DFC16 6P |  | 1.265 | 1.61 | 2.3 | 3.45 | 5.75
| DFC26 6P |  | 2.53 | 3.22 | 4.6 | 6.9 | 11.5
| DFC36 6P |  | 3.795 | 4.83 | 6.9 | 10.35 | 17.25
| DFC46 6P |  | 4.895 | 6.23 | 8.9 | 13.35 | 22.25
| DFC56 6P |  | 6.38 | 8.12 | 11.6 | 17.4 | 29
| DFC14 EV 6P |  | 1.485 | 1.89 | 2.7 | 4.05 | 6.75
| DFC24 EV 6P |  | 3.025 | 3.85 | 5.5 | 8.25 | 13.75
| DFC 34 EV 6P |  | 4.565 | 5.81 | 8.3 | 12.45 | 20.75
| DFC 44 EV 6P |  | 6.27 | 7.98 | 11.4 | 17.1 | 28.5
| DFC 54 EV 6P |  | 7.755 | 9.87 | 14.1 | 21.15 | 35.25
| BP EV 70 |  | 0.3795 | 0.483 | 0.69 | 1.035 | 1.725
| BE EV 105 |  | 0.5885 | 0.749 | 1.07 | 1.605 | 2.675
| BP EV 145 |  | 0.7755 | 0.987 | 1.41 | 2.115 | 3.525
| BP EV 215 |  | 1.2155 | 1.547 | 2.21 | 3.315 | 5.525
| BP EV 290 |  | 1.628 | 2.072 | 2.96 | 4.44 | 7.4
| BPEV415 |  | 23.925 | 30.45 | 43.5 | 65.25 | 108.75
Gamme négatif Pas d'ailette 6mm
puissance
|  | Prix | 5.5 | 7 | 8 | 15 | 25
| CAB3167 |  | 0.935 | 1.19 | 1.7 | 2.55 | 4.25
| CAB3267 |  | 1.925 | 2.45 | 3.5 | 5.25 | 8.75
| CAN3367 |  | 2.805 | 3.57 | 5.1 | 7.65 | 12.75
| CAB3467 |  | 3.85 | 4.9 | 7 | 10.5 | 17.5
| CAB3567 |  | 4.73 | 6.02 | 8.6 | 12.9 | 21.5
| CAB3667 |  | 5.665 | 7.21 | 10.3 | 15.45 | 25.75
| CAB4167 |  | 2.42 | 3.08 | 4.4 | 6.6 | 11
| CAB4247 |  | 3.685 | 4.69 | 6.7 | 10.05 | 16.75
| CAB4267 |  | 4.84 | 6.16 | 8.8 | 13.2 | 22
| CAB4367 |  | 7.26 | 9.24 | 13.2 | 19.8 | 33
| CAB4467 |  | 9.405 | 11.97 | 17.1 | 25.65 | 42.75
| CAB5247 |  | 9.075 | 11.55 | 16.5 | 24.75 | 41.25
| CAB5287 |  | 10.89 | 13.86 | 19.8 | 29.7 | 49.5
| CAB5367 |  | 13.365 | 17.01 | 24.3 | 36.45 | 60.75
| CAB5387 |  | 16.39 | 20.86 | 29.8 | 44.7 | 74.5
| CAB5487 |  | 21.725 | 27.65 | 39.5 | 59.25 | 98.75

## Feuil1
| 5.5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |  |  | 3.2692 | #REF! | #REF! | BP
NB2256 | 0.83 | 1.05 | 1.5 | >dt max | >dt max | >dt max | 2256 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cubique
NB2356 | 1.21 | 1.54 | 2.2 | >dt max | >dt max | >dt max | 2356 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Double flux DF
NC3167 | 0.88 | 1.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NC3267 | 1.76 | 3.2 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3267 | #REF! |  | #REF! | #REF!
NC3367 | 2.7 | 4.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3367 | #REF! |  | #REF! | #REF!
NC3467 | 3.69 | 6.7 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3467 | #REF! | #REF! | #REF!
NC3567 | 4.46 | 8.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3567 | #REF!
NC3667 | 5.23 | 9.5 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 3667 | #REF!
NC4167 | 2.26 | 4.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4167 | #REF!
NC4247 | 3.63 | 6.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4247 | #REF!
NC4267 | 4.73 | 8.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4267 | #REF!
NC4367 | 6.66 | 12.1 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4367 | #REF!
NC4467 | 9.02 | 16.4 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 4467 | #REF!
NC5167 | 4.35 | 7.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5167 | #REF!
NC5247 | 6.33 | 11.5 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5247 | #REF!
NC5267 | 8.42 | 15.3 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5267 | #REF!
NC5367 | 12.43 | 22.6 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5367 | #REF!
NC5467 | 17 | 30.9 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5467 | #REF!
NC5487 | 20.35 | 37 | >dt max | >dt max | >dt max | >dt max | 5487 | #REF!
PB105 | <dt min | 0.94 | 1.07 | 1.34 | 2.01 | 2.68 | 105 | #REF!
PB145 | <dt min | 1.17 | 1.34 | 1.67 | 2.51 | 3.34 | 145 | #REF!
PB215 | <dt min | 1.8 | 2.06 | 2.57 | 3.86 | 5.14 | 215 | #REF!
PB290 | <dt min | 2.51 | 2.87 | 3.59 | 5.39 | 7.18 | 290 | #REF!
PB415 | <dt min | 3.86 | 4.42 | 5.52 | 8.28 | 11.04 | 415 | #REF!
PB70 | <dt min | 0.6 | 0.68 | 0.85 | 1.28 | 1.7 | 70 | #REF!
PC3167 | 1.16 | 1.47 | 2.1 | No-dt10 | 3.15 | 6.3 | 3167 | #REF!
PC3267 | 2.31 | 2.94 | 4.2 | No-dt10 | 6.3 | 12.6 | 3267 | #REF!
PC3367 | 3.3 | 4.2 | 6 | No-dt10 | 9 | 18 | 3367 | #REF!
PC3467 | 4.9 | 6.23 | 8.9 | No-dt10 | 13.35 | 26.7 | 3467 | #REF!
PC3567 | 5.89 | 7.49 | 10.7 | No-dt10 | 16.05 | 32.1 | 3567 | #REF!
PC3667 | 7.15 | 9.1 | 13 | No-dt10 | 19.5 | 39 | 3667 | #REF!
PC4167 | 3.41 | 4.34 | 6.2 | No-dt10 | 9.3 | 18.6 | 4167 | #REF!
PC4247 | 5.28 | 6.72 | 9.6 | No-dt10 | 14.4 | 28.8 | 4247 | #REF!
PC4267 | 6.88 | 8.75 | 12.5 | No-dt10 | 18.75 | 37.5 | 4267 | #REF!
PC4367 | 10.12 | 12.88 | 18.4 | No-dt10 | 27.6 | 55.2 | 4367 | #REF!
PC4467 | 13.53 | 17.22 | 24.6 | No-dt10 | 36.9 | 73.8 | 4467 | #REF!
PC5167 | 6.05 | 7.7 | 11 | No-dt10 | 16.5 | 33 | 5167 | #REF!
PC5247 | 9.3 | 11.83 | 16.9 | No-dt10 | 25.35 | 50.7 | 5247 | #REF!
PC5267 | 12.27 | 15.61 | 22.3 | No-dt10 | 33.45 | 66.9 | 5267 | #REF!
PC5367 | 18.59 | 23.66 | 33.8 | No-dt10 | 50.7 | 101.4 | 5367 | #REF!
PC5467 | 25.03 | 31.85 | 45.5 | No-dt10 | 68.25 | 136.5 | 5467 | #REF!
PC5487 | 28.88 | 36.75 | 52.5 | No-dt10 | 78.75 | 157.5 | 5487 | #REF!
PD 14 | <dt min | 1.22 | 1.74 | No-dt10 | 2.61 | 3.48 | DFC 14 | #REF!
PD 24 | <dt min | 2.49 | 3.55 | No-dt10 | 5.33 | 7.1 | DFC 24 | #REF!
PD 34 | <dt min | 3.71 | 5.3 | No-dt10 | 7.95 | 10.6 | DFC 34 | #REF!
PD 44 | <dt min | 4.94 | 7.05 | No-dt10 | 10.58 | 14.1 | DFC 44 | #REF!
PD 54 | <dt min | 6.24 | 8.91 | No-dt10 | 13.37 | 17.82 | DFC 54 | #REF!