## TABLEAU DE BORD
Nombre de ligne | 43
|  |  |  | Choix Utilisateur |  |  |  |  | CHOIX HYPOTHESE | [6 empty] | Modification sur l'ensemble de l'utilitaire (Un des deux choix)
|  |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale |  | 4 et 6 cm |  |  | AT 2001 | [6 empty] | Fraction |  | 8 | Nom de la ligne | FRONTENAUD-GRAND CHENE
[16 empty] | Pas |  |  | Tension | 63 | kV
| Choix PLS CADD | [14 empty] | Choix utilisateur
| Support gauche | Z sol support gauche | Hauteur sous pince | Z câble | Demi- nappe | Soufflet / Pas soufflet (support gauche) | Support droit | Z sol support droit | Hauteur sous pince | Z câble | Demi- nappe | Portée à droite | Câble | Paramètre à 15 °C (AT 2001) | Paramètre à la température d'exploitation (CCG LA) | Zone de vent | Epaisseur de givre
| FRONTENAUD | 187.38 |  | 196.2 | 1.5906 |  | 31 | 186.51 |  | 203.03 | 2.4823 | 44.34 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 31 | 186.51 |  | 203.03 | 2.4823 |  | 32 | 185.14 |  | 208.38 | 2.6655 | 369.09 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 32 | 185.14 |  | 208.38 | 2.6655 |  | 33 | 185.48 |  | 209.85 | 2.734 | 439.87 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 33 | 185.48 |  | 209.85 | 2.734 |  | 34 | 188.58 |  | 208.78 | 2.6029 | 423.71 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 34 | 188.58 |  | 208.78 | 2.6029 |  | 35 | 201.92 |  | 219.04 | 2.6276 | 308.96 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 35 | 201.92 |  | 219.04 | 2.6276 |  | 36 | 187.13 |  | 204.24 | 2.6686 | 312.16 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 36 | 187.13 |  | 204.24 | 2.6686 |  | 37 | 185.55 |  | 208.49 | 2.6136 | 401.29 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 37 | 185.55 |  | 208.49 | 2.6136 |  | 38 | 193.3 |  | 210.57 | 2.6301 | 387.93 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 38 | 193.3 |  | 210.57 | 2.6301 |  | 39 | 186.43 |  | 206.81 | 2.624 | 352.54 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 39 | 186.43 |  | 206.81 | 2.624 |  | 40 | 186.61 |  | 209.08 | 2.7893 | 420.94 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 40 | 186.61 |  | 209.08 | 2.7893 |  | 41 | 188.41 |  | 205.76 | 2.6239 | 303.57 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 41 | 188.41 |  | 205.76 | 2.6239 |  | 42 | 189.31 |  | 206.31 | 2.6022 | 340.53 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 42 | 189.31 |  | 206.31 | 2.6022 |  | 43 | 195.84 |  | 215.45 | 2.5932 | 314.07 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 43 | 195.84 |  | 215.45 | 2.5932 |  | 44 | 194.59 |  | 211.88 | 2.6735 | 333.71 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 44 | 194.59 |  | 211.88 | 2.6735 |  | 45 | 202.02 |  | 219.25 | 2.6458 | 363.71 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 45 | 202.02 |  | 219.25 | 2.6458 |  | 46 | 205.66 |  | 223.01 | 2.7025 | 233.46 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 46 | 205.66 |  | 223.01 | 2.7025 |  | 47 | 187.3 |  | 208.28 | 2.7221 | 470.85 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 47 | 187.3 |  | 208.28 | 2.7221 |  | 48 | 187.57 |  | 204.38 | 2.6202 | 363.54 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 48 | 187.57 |  | 204.38 | 2.6202 |  | 49 | 187.94 |  | 207.45 | 2.6232 | 364.66 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 49 | 187.94 |  | 207.45 | 2.6232 |  | 50 | 188.19 |  | 204.68 | 2.6445 | 348.1 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 50 | 188.19 |  | 204.68 | 2.6445 |  | 51 | 204.62 |  | 224.94 | 2.5783 | 429.22 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 51 | 204.62 |  | 224.94 | 2.5783 |  | 52 | 215.59 |  | 235.71 | 2.6 | 348.21 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 52 | 215.59 |  | 235.71 | 2.6 |  | 53 | 206.11 |  | 226.08 | 2.6364 | 321.79 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 53 | 206.11 |  | 226.08 | 2.6364 |  | 54 | 195.25 |  | 211.93 | 2.6235 | 411.94 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 54 | 195.25 |  | 211.93 | 2.6235 |  | 55 | 201.78 |  | 218.51 | 2.5985 | 284.62 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 55 | 201.78 |  | 218.51 | 2.5985 |  | 56 | 205.03 |  | 219.16 | 2.6066 | 331.34 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 56 | 205.03 |  | 219.16 | 2.6066 |  | 57 | 213.36 |  | 232.99 | 2.6044 | 324.69 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 57 | 213.36 |  | 232.99 | 2.6044 |  | 58 | 209.52 |  | 226.53 | 2.6766 | 403.57 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 58 | 209.52 |  | 226.53 | 2.6766 |  | 59 | 216.37 |  | 236.43 | 2.64 | 316.99 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 59 | 216.37 |  | 236.43 | 2.64 |  | 60 | 223.04 |  | 239.91 | 2.6233 | 282.9 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 60 | 223.04 |  | 239.91 | 2.6233 |  | 61 | 205.81 |  | 235.92 | 3.6183 | 290.14 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 61 | 205.81 |  | 235.92 | 3.6183 |  | 62 | 197.56 |  | 227.98 | 3.6017 | 384.33 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 62 | 197.56 |  | 227.98 | 3.6017 |  | 63 | 197.58 |  | 214 | 2.8166 | 332.15 | crocus228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 63 | 197.58 |  | 214 | 2.8166 |  | 64 | 199.57 |  | 222.37 | 2.6366 | 377.84 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 64 | 199.57 |  | 222.37 | 2.6366 |  | 65 | 202.47 |  | 225.56 | 2.6024 | 411.23 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 65 | 202.47 |  | 225.56 | 2.6024 |  | 66 | 201.89 |  | 224.74 | 2.6184 | 404.36 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 66 | 201.89 |  | 224.74 | 2.6184 |  | 67 | 202.84 |  | 222.75 | 2.6172 | 398.08 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 67 | 202.84 |  | 222.75 | 2.6172 |  | 68 | 208.37 |  | 222.3 | 2.5886 | 333.38 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 68 | 208.37 |  | 222.3 | 2.5886 |  | 69 | 219.92 |  | 237.1 | 2.7258 | 214.63 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 69 | 219.92 |  | 237.1 | 2.7258 |  | 70 | 222.63 |  | 246.92 | 2.7592 | 493.67 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 70 | 222.63 |  | 246.92 | 2.7592 |  | 71 | 229.06 |  | 245.87 | 2.752 | 435.88 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 71 | 229.06 |  | 245.87 | 2.752 |  | 72 | 235.94 |  | 248.93 | 2.3841 | 235.71 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
| 72 | 235.94 |  | 248.93 | 2.3841 |  | GRDCHENE | 235.94 |  | 243.97 | 1.4688 | 22.67 | aster228 |  |  | 240 Pa : ZVN zone normale | 4 et 6 cm
Création Tableau
Note on G7: DESPRATS Julien: Ne vois pas utilité dans la génération

## SUPPORT,ZSOL,PORTEE A DROITE
Copier / coller le tableau issu du fichier PLS-CADD -Lignes -Rapports -Résumé -afficher tableau -"Structure Coordinate Report"
43
Struct. Number | Station (m) | Line Angle (gr.) | Ahead Span (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Structure Name | Sets In XY Structure Line Angle Calculation | Support Gauche | Z SOL | Support Doit | Z SOL | Portée à droite
FRONTENAUD | 0 | 0 | 44.34 | 874303.34 | 6608804.19 | 187.38 | frontenaud.fic | Not Applicable | FRONTENAUD | 187.38 | 31 | 186.51 | FRONTENAUD | 44.34
31 | 44.34 | 9.55 | 369.09 | 874300.8 | 6608759.92 | 186.51 | 31.fic | Not Applicable | 31 | 186.51 | 32 | 185.14 | 31 | 369.09
32 | 413.43 | 0 | 439.87 | 874224.98 | 6608398.7 | 185.14 | 32.fic | Not Applicable | 32 | 185.14 | 33 | 185.48 | 32 | 439.87
33 | 853.3 | 0 | 423.71 | 874134.32 | 6607968.28 | 185.48 | 33.fic | Not Applicable | 33 | 185.48 | 34 | 188.58 | 33 | 423.71
34 | 1277.01 | 0 | 308.96 | 874046.98 | 6607553.67 | 188.58 | 34.fic | Not Applicable | 34 | 188.58 | 35 | 201.92 | 34 | 308.96
35 | 1585.97 | 0 | 312.16 | 873983.59 | 6607251.28 | 201.92 | 35.fic | Not Applicable | 35 | 201.92 | 36 | 187.13 | 35 | 312.16
36 | 1898.13 | -30.8 | 401.29 | 873919.13 | 6606945.85 | 187.13 | 36.fic | Not Applicable | 36 | 187.13 | 37 | 185.55 | 36 | 401.29
37 | 2299.41 | 0 | 387.93 | 874028.54 | 6606559.76 | 185.55 | 37.fic | Not Applicable | 37 | 185.55 | 38 | 193.3 | 37 | 387.93
38 | 2687.34 | 0 | 352.54 | 874134.31 | 6606186.54 | 193.3 | 38.fic | Not Applicable | 38 | 193.3 | 39 | 186.43 | 38 | 352.54
39 | 3039.88 | 0 | 420.94 | 874230.69 | 6605847.43 | 186.43 | 39.fic | Not Applicable | 39 | 186.43 | 40 | 186.61 | 39 | 420.94
40 | 3460.82 | 0 | 303.57 | 874345.45 | 6605442.43 | 186.61 | 40.fic | Not Applicable | 40 | 186.61 | 41 | 188.41 | 40 | 303.57
41 | 3764.39 | 0 | 340.53 | 874428.53 | 6605150.45 | 188.41 | 41.fic | Not Applicable | 41 | 188.41 | 42 | 189.31 | 41 | 340.53
42 | 4104.92 | 0 | 314.07 | 874521.52 | 6604822.86 | 189.31 | 42.fic | Not Applicable | 42 | 189.31 | 43 | 195.84 | 42 | 314.07
43 | 4418.99 | 0 | 333.71 | 874607.19 | 6604520.71 | 195.84 | 43.fic | Not Applicable | 43 | 195.84 | 44 | 194.59 | 43 | 333.71
44 | 4752.69 | 0 | 363.71 | 874698.12 | 6604199.63 | 194.59 | 44.fic | Not Applicable | 44 | 194.59 | 45 | 202.02 | 44 | 363.71
45 | 5116.4 | 0 | 233.46 | 874797.55 | 6603849.78 | 202.02 | 45.fic | Not Applicable | 45 | 202.02 | 46 | 205.66 | 45 | 233.46
46 | 5349.85 | 0 | 470.85 | 874861.18 | 6603625.16 | 205.66 | 46.fic | Not Applicable | 46 | 205.66 | 47 | 187.3 | 46 | 470.85
47 | 5820.7 | 0 | 363.54 | 874989.9 | 6603172.25 | 187.3 | 47.fic | Not Applicable | 47 | 187.3 | 48 | 187.57 | 47 | 363.54
48 | 6184.24 | 0 | 364.66 | 875089.08 | 6602822.5 | 187.57 | 48.fic | Not Applicable | 48 | 187.57 | 49 | 187.94 | 48 | 364.66
49 | 6548.89 | 0 | 348.1 | 875188.62 | 6602471.7 | 187.94 | 49.fic | Not Applicable | 49 | 187.94 | 50 | 188.19 | 49 | 348.1
50 | 6896.99 | 0 | 429.22 | 875283.58 | 6602136.8 | 188.19 | 50.fic | Not Applicable | 50 | 188.19 | 51 | 204.62 | 50 | 429.22
51 | 7326.21 | 0 | 348.21 | 875400.78 | 6601723.9 | 204.62 | 51.fic | Not Applicable | 51 | 204.62 | 52 | 215.59 | 51 | 348.21
52 | 7674.42 | 0 | 321.79 | 875495.8 | 6601388.9 | 215.59 | 52.fic | Not Applicable | 52 | 215.59 | 53 | 206.11 | 52 | 321.79
53 | 7996.21 | 0 | 411.94 | 875583.6 | 6601079.32 | 206.11 | 53.fic | Not Applicable | 53 | 206.11 | 54 | 195.25 | 53 | 411.94
54 | 8408.15 | 0 | 284.62 | 875696.04 | 6600683.02 | 195.25 | 54.fic | Not Applicable | 54 | 195.25 | 55 | 201.78 | 54 | 284.62
55 | 8692.77 | 0 | 331.34 | 875773.75 | 6600409.21 | 201.78 | 55.fic | Not Applicable | 55 | 201.78 | 56 | 205.03 | 55 | 331.34
56 | 9024.11 | 0 | 324.69 | 875864.18 | 6600090.45 | 205.03 | 56.fic | Not Applicable | 56 | 205.03 | 57 | 213.36 | 56 | 324.69
57 | 9348.8 | 9.73 | 403.57 | 875952.71 | 6599778.07 | 213.36 | 57.fic | Not Applicable | 57 | 213.36 | 58 | 209.52 | 57 | 403.57
58 | 9752.37 | 0 | 316.99 | 876002.4 | 6599377.57 | 209.52 | 58.fic | Not Applicable | 58 | 209.52 | 59 | 216.37 | 58 | 316.99
59 | 10069.36 | 0 | 282.9 | 876041.49 | 6599063 | 216.37 | 59.fic | Not Applicable | 59 | 216.37 | 60 | 223.04 | 59 | 282.9
60 | 10352.26 | 0 | 290.14 | 876076.43 | 6598782.26 | 223.04 | 60.fic | Not Applicable | 60 | 223.04 | 61 | 205.81 | 60 | 290.14
61 | 10642.4 | 0 | 384.33 | 876112.09 | 6598494.33 | 205.81 | 61.fic | Not Applicable | 61 | 205.81 | 62 | 197.56 | 61 | 384.33
62 | 11026.73 | 0 | 332.15 | 876159.28 | 6598112.9 | 197.56 | 62.fic | Not Applicable | 62 | 197.56 | 63 | 197.58 | 62 | 332.15
63 | 11358.88 | -51.98 | 377.84 | 876200.58 | 6597783.33 | 197.58 | 63.fic | Not Applicable | 63 | 197.58 | 64 | 199.57 | 63 | 377.84
64 | 11736.71 | 0 | 411.23 | 876505.58 | 6597560.32 | 199.57 | 64.fic | Not Applicable | 64 | 199.57 | 65 | 202.47 | 64 | 411.23
65 | 12147.94 | 0 | 404.36 | 876837.65 | 6597317.75 | 202.47 | 65.fic | Not Applicable | 65 | 202.47 | 66 | 201.89 | 65 | 404.36
66 | 12552.3 | 0 | 398.08 | 877164.31 | 6597079.41 | 201.89 | 66.fic | Not Applicable | 66 | 201.89 | 67 | 202.84 | 66 | 398.08
67 | 12950.38 | 0 | 333.38 | 877485.82 | 6596844.69 | 202.84 | 67.fic | Not Applicable | 67 | 202.84 | 68 | 208.37 | 67 | 333.38
68 | 13283.76 | 0 | 214.63 | 877755.08 | 6596648.11 | 208.37 | 68.fic | Not Applicable | 68 | 208.37 | 69 | 219.92 | 68 | 214.63
69 | 13498.39 | -13.83 | 493.67 | 877928.63 | 6596521.83 | 219.92 | 69.fic | Not Applicable | 69 | 219.92 | 70 | 222.63 | 69 | 493.67
70 | 13992.05 | 0 | 435.88 | 878380.68 | 6596323.46 | 222.63 | 70.fic | Not Applicable | 70 | 222.63 | 71 | 229.06 | 70 | 435.88
71 | 14427.93 | 14.38 | 235.71 | 878779.9 | 6596148.49 | 229.06 | 71.fic | Not Applicable | 71 | 229.06 | 72 | 235.94 | 71 | 235.71
72 | 14663.64 | 69.75 | 22.67 | 878969.07 | 6596007.88 | 235.94 | 72.fic | Not Applicable | 72 | 235.94 | GRDCHENE | 235.94 | 72 | 22.67
GRDCHENE | 14686.32 | 0 | 0 | 878965.37 | 6595985.51 | 235.94 | grand chene.fic | Not Applicable |  |  |  |  | GRDCHENE
Support GD
Z sol
Efface z sol

## CABLE
Copier / coller le tableau issu du fichier PLS-CADD -Cantons -Tableau de Pose -Cantons Multiples -Tableau de Pose à remplir (voir isntructions à droite) -Afficher tableau -Stringing Chart Summary
STRINGING CHART SUMMARY
Sec. No. | Span From Str. | Span From Set | Span From Ph. | Span To Str. | Span To Set | Span To Ph. | Cable Condition | Temp. (deg C) | Ruling Span (m) | Span Length (m) | Span Vert. Proj. (m) | Mid Span Sag (m) | Catenary (m) | Horz. Tension (N) | Wave Time (Sec) | Cable
1 | FRONTENAUD | 41 | 1 | 31 | 43 | 1 | Initial FE | 15 | 43.89 | 44.38 | 6.67 | 1.22 | 282.41 | 2403.29 | 5.98 | crocus228 | 1
4 | 31 | 41 | 1 | 32 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 369.14 | 5.37 | 10.94 | 1561.29 | 13286.59 | 17.92 | crocus228 | 1
4 | 32 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 439.87 | 3.19 | 15.37 | 1573.58 | 13391.13 | 21.24 | crocus228 | 1
4 | 33 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 423.78 | -2.8 | 14.19 | 1582.02 | 13463.01 | 20.4 | crocus228 | 1
4 | 34 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 308.85 | 10.27 | 7.64 | 1561.97 | 13292.36 | 14.97 | crocus228 | 1
4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 311.68 | -14.87 | 7.88 | 1549.45 | 13185.84 | 15.2 | crocus228 | 1
7 | 36 | 41 | 1 | 37 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 400.84 | 4.31 | 11.95 | 1684.77 | 14337.43 | 18.73 | crocus228 | 1
7 | 37 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 387.84 | 2.09 | 11.11 | 1691.49 | 14394.58 | 18.06 | crocus228 | 1
7 | 38 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 352.54 | -3.76 | 9.16 | 1695.16 | 14425.82 | 16.39 | crocus228 | 1
7 | 39 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 420.94 | 2.29 | 13.11 | 1689.75 | 14379.81 | 19.61 | crocus228 | 1
7 | 40 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 303.65 | -3.33 | 6.84 | 1685.18 | 14340.9 | 14.16 | crocus228 | 1
7 | 41 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 340.39 | 0.56 | 8.6 | 1683.97 | 14330.6 | 15.89 | crocus228 | 1
7 | 42 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 314.2 | 9.13 | 7.23 | 1704.86 | 14508.37 | 14.57 | crocus228 | 1
7 | 43 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 333.71 | -3.59 | 8.09 | 1718.86 | 14627.47 | 15.41 | crocus228 | 1
7 | 44 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.71 | 7.39 | 9.63 | 1717.7 | 14617.59 | 16.81 | crocus228 | 1
7 | 45 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 233.32 | 3.75 | 3.84 | 1767.45 | 15040.97 | 10.62 | crocus228 | 1
7 | 46 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 470.91 | -12.94 | 15.62 | 1774.12 | 15097.77 | 21.41 | crocus228 | 1
7 | 47 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.57 | -5.69 | 9.49 | 1741.26 | 14818.15 | 16.69 | crocus228 | 1
7 | 48 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 364.62 | 3.07 | 9.48 | 1752.78 | 14916.19 | 16.67 | crocus228 | 1
7 | 49 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.1 | -2.75 | 8.62 | 1755.87 | 14942.43 | 15.91 | crocus228 | 1
7 | 50 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 429.21 | 20.27 | 13.1 | 1758.94 | 14968.55 | 19.61 | crocus228 | 1
7 | 51 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.28 | 10.76 | 8.67 | 1749.02 | 14884.16 | 15.95 | crocus228 | 1
7 | 52 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 321.72 | -9.68 | 7.38 | 1752.03 | 14909.76 | 14.72 | crocus228 | 1
7 | 53 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 412.01 | -14.13 | 12.07 | 1757.41 | 14955.57 | 18.82 | crocus228 | 1
7 | 54 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 284.55 | 6.61 | 5.78 | 1750.6 | 14897.57 | 13.02 | crocus228 | 1
7 | 55 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 331.44 | 0.62 | 7.89 | 1739.23 | 14800.88 | 15.22 | crocus228 | 1
7 | 56 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 324.75 | 13.73 | 7.57 | 1740.62 | 14812.7 | 14.91 | crocus228 | 1
7 | 57 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 403.63 | -6.35 | 11.63 | 1749.34 | 14886.88 | 18.48 | crocus228 | 1
7 | 58 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 316.99 | 9.9 | 7.24 | 1736.19 | 14774.99 | 14.57 | crocus228 | 1
7 | 59 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 283 | 3.52 | 5.74 | 1741.46 | 14819.84 | 12.98 | crocus228 | 1
7 | 60 | 1 | 1 | 61 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 290.14 | -4.04 | 6.03 | 1747.66 | 14872.6 | 13.3 | crocus228 | 1
10 | 61 | 21 | 1 | 62 | 41 | 1 | Initial FE | 15 | 384.25 | 384.33 | -7.88 | 10.26 | 1801.98 | 15334.81 | 17.35 | crocus228 | 1
14 | 62 | 21 | 1 | 63 | 41 | 1 | Initial FE | 15 | 331.02 | 331.31 | -13.99 | 7.44 | 1852.63 | 15765.84 | 14.78 | crocus228 | 1
17 | 63 | 41 | 1 | 64 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 377.09 | 8.37 | 10.73 | 1658.06 | 14110.08 | 17.75 | aster228 | 1
17 | 64 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 411.23 | 3.15 | 12.68 | 1666.85 | 14184.93 | 19.29 | aster228 | 1
17 | 65 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 404.36 | -0.81 | 12.18 | 1677.19 | 14272.89 | 18.91 | aster228 | 1
17 | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 398.08 | -1.97 | 11.91 | 1663.33 | 14154.92 | 18.7 | aster228 | 1
17 | 67 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 333.38 | -0.49 | 8.31 | 1669.95 | 14211.29 | 15.61 | aster228 | 1
17 | 68 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 214.28 | 14.66 | 3.49 | 1647.33 | 14018.78 | 10.12 | aster228 | 1
17 | 69 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 493.57 | 11.76 | 18.81 | 1619.61 | 13782.86 | 23.5 | aster228 | 1
17 | 70 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 436.12 | -3.04 | 14.94 | 1591.26 | 13541.64 | 20.94 | aster228 | 1
17 | 71 | 1 | 1 | 72 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 234.06 | 5.09 | 4.42 | 1558.73 | 13264.79 | 11.39 | aster228 | 1
21 | 72 | 21 | 1 | GRDCHENE | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 20.17 | 22.2 | -10.18 | 0.44 | 362.15 | 3081.94 | 3.58 | aster228 | 1
Efface Double

## Section Geometry Data
Copier / coller le tableau issu du fichier PLS-CADD -Cantons -Tableau de Pose -Cantons Multiples -Tableau de Pose à remplir (voir isntructions à droite) -Afficher tableau -Section Geometry Data
Sec. No. | Cable File Name | From Str. | To Str. | Number of Phases | Wires Per Phase | Min. Span (m) | Max. Span (m) | Ruling Span (m) | Total Cable Length (m)
1 | crocus228 | 1 | 21 | 1 | 1 | 194.6 | 370.3 | 316.5 | 6180.5
2 | crocus228 | 1 | 21 | 1 | 1 | 194.7 | 370.3 | 316.6 | 6181.9
3 | crocus228 | 1 | 21 | 1 | 1 | 194.6 | 370.3 | 316.5 | 6180.4
4 | crocus228 | 21 | 50N | 1 | 1 | 243.3 | 391.2 | 321.2 | 9110.5
5 | crocus228 | 21 | 50N | 1 | 1 | 243.3 | 390.5 | 321.2 | 9111.1
6 | crocus228 | 21 | 50N | 1 | 1 | 243.3 | 391.3 | 321.2 | 9110.5
7 | crocus228 | 50N | 67 | 1 | 1 | 272.7 | 569.4 | 383.3 | 6133.1
8 | crocus228 | 50N | 67 | 1 | 1 | 272.7 | 569.4 | 383.2 | 6131
9 | crocus228 | 50N | 67 | 1 | 1 | 272.7 | 569.4 | 383.3 | 6133.4
10 | crocus228 | 67 | 71 | 1 | 1 | 211.5 | 398 | 328.8 | 1233
11 | crocus228 | 67 | 71 | 1 | 1 | 210.5 | 398 | 328.5 | 1230.5
12 | crocus228 | 67 | 71 | 1 | 1 | 211.5 | 398 | 328.9 | 1233
13 | crocus228 | 71 | 15 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 279.7 | 279.7 | 344.2 | 275.6
14 | crocus228 | 71 | 15 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 278.7 | 278.7 | 344.2 | 274.6
15 | crocus228 | 71 | 15 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 279.7 | 279.7 | 344.2 | 275.5
16 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 252.9 | 282.5 | 268.9 | 532.3
17 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 253.1 | 282.5 | 269 | 532.6
18 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 252.9 | 282.5 | 268.9 | 532.3
19 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 251.3 | 282.1 | 268 | 530.2
20 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 251.1 | 282.1 | 267.9 | 530
21 | aster228 | 71 | 73 | 1 | 1 | 251.3 | 282.1 | 268 | 530.3
22 | phlox94.1 | 71 | 73 | 1 | 1 | 252.1 | 282.3 | 268.5 | 534
23 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 197.4 | 197.4 | 197.4 | 193.3
24 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 197.5 | 197.5 | 197.5 | 193.4
25 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 197.4 | 197.4 | 197.4 | 193.3
26 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 192.2
27 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 196.2 | 196.2 | 196.1 | 192.1
28 | aster228 | 73 | 74 | 1 | 1 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 192.2
29 | phlox94.1 | 73 | 74 | 1 | 1 | 196.7 | 196.7 | 196.7 | 196
30 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 250.5 | 250.5 | 250.3 | 246.6
31 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 250.8 | 250.8 | 250.7 | 247
32 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 250.5 | 250.5 | 250.3 | 246.7
33 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 248 | 248 | 247.8 | 244.1
34 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 247.6 | 247.6 | 247.5 | 243.8
35 | aster228 | 74 | 75 | 1 | 1 | 247.9 | 247.9 | 247.8 | 244.1
36 | phlox94.1 | 74 | 75 | 1 | 1 | 249.1 | 249.1 | 249 | 248.6
37 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 223 | 311.2 | 277.8 | 530.5
38 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 223.3 | 310.5 | 277.4 | 530
39 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 223 | 311.2 | 277.8 | 530.5
40 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 221.2 | 316.5 | 281.2 | 534.2
41 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 221 | 317.2 | 281.7 | 534.6
42 | aster228 | 75 | 77 | 1 | 1 | 221.2 | 316.5 | 281.2 | 534.2
43 | phlox94.1 | 75 | 77 | 1 | 1 | 222.1 | 313.9 | 279.5 | 535.5
44 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 296.3 | 329.8 | 307.3 | 1228.1
45 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 296.5 | 329.1 | 307.2 | 1227.6
46 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 296.3 | 329.8 | 307.4 | 1228
47 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 294.8 | 335.1 | 308.7 | 1232.1
48 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 294.6 | 335.7 | 308.9 | 1232.6
49 | aster228 | 77 | 81 | 1 | 1 | 294.8 | 335.1 | 308.7 | 1232
50 | phlox94.1 | 77 | 79 | 1 | 1 | 298.7 | 332.4 | 316.1 | 632.6
51 | phlox94.1 | 79 | 80 | 1 | 1 | 303.4 | 303.4 | 303.3 | 302.8
52 | phlox94.1 | 80 | 81 | 1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 294.9 | 295.6
53 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 330.3 | 330.3 | 330.1 | 327.1
54 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 330.9 | 330.9 | 330.7 | 327.7
55 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 330.3 | 330.3 | 330.1 | 327.1
56 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 326.4 | 326.4 | 326.2 | 323.2
57 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 325.9 | 325.9 | 325.7 | 322.6
58 | aster228 | 81 | 82 | 1 | 1 | 326.4 | 326.4 | 326.2 | 323.2
59 | phlox94.1 | 81 | 82 | 1 | 1 | 328.4 | 328.4 | 328.2 | 328
60 | aster228 | 82 | 84 | 1 | 1 | 258.2 | 276.4 | 267.4 | 531.4
61 | aster228 | 82 | 84 | 1 | 1 | 258.6 | 277.8 | 268.5 | 533.2
62 | aster228 | 82 | 84 | 1 | 1 | 258.2 | 275.9 | 267.2 | 530.8
63 | aster228 | 82 | 1 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 255.2 | 302.6 | 281.6 | 554.8
64 | aster228 | 82 | 1 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 254.8 | 303.2 | 281.8 | 554.8
65 | aster228 | 82 | 1 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 255.2 | 303.1 | 282 | 555.1
66 | phlox94.1 | 82 | 83 | 1 | 1 | 256.7 | 256.7 | 256 | 256.7
67 | phlox94.1 | 83 | 84 | 1 | 1 | 276.7 | 276.7 | 276.5 | 276.2
68 | phlox94.1 | 83 | 1 Gesvres-St Joseph | 1 | 1 | 303.1 | 303.1 | 302.9 | 302.7

## PARAMETRE 15 °C , REPART
Copier / coller le tableau issu du fichier PLS-CADD -Cantons -Tableau de Pose -Cantons Multiples -Tableau de Pose à remplir (voir isntructions à droite) -Afficher tableau -Stringing Chart Summary
STRINGING CHART SUMMARY
Sec. No. | Span From Str. | Span From Set | Span From Ph. | Span To Str. | Span To Set | Span To Ph. | Cable Condition | Temp. (deg C) | Ruling Span (m) | Span Length (m) | Span Vert. Proj. (m) | Mid Span Sag (m) | Catenary (m) | Horz. Tension (N) | Wave Time (Sec)
1 | FRONTENAUD | 41 | 1 | 31 | 43 | 1 | Initial FE | 15 | 43.89 | 44.38 | 6.67 | 1.22 | 282.41 | 2403.29 | 5.98
1 | FRONTENAUD | 41 | 1 | 31 | 43 | 1 | Initial FE | 45 | 43.89 | 44.38 | 6.67 | 1.3 | 264.13 | 2247.71 | 6.17
2 | FRONTENAUD | 42 | 1 | 31 | 41 | 1 | Initial FE | 15 | 43.36 | 44.48 | 10.14 | 1.22 | 284.48 | 2420.89 | 5.99
2 | FRONTENAUD | 42 | 1 | 31 | 41 | 1 | Initial FE | 45 | 43.36 | 44.48 | 10.14 | 1.31 | 265.13 | 2256.26 | 6.19
3 | FRONTENAUD | 43 | 1 | 31 | 42 | 1 | Initial FE | 15 | 43.27 | 44.06 | 8.49 | 1.19 | 287.14 | 2443.56 | 5.91
3 | FRONTENAUD | 43 | 1 | 31 | 42 | 1 | Initial FE | 45 | 43.27 | 44.06 | 8.49 | 1.27 | 267.71 | 2278.25 | 6.11
4 | 31 | 41 | 1 | 32 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 369.14 | 5.37 | 10.94 | 1561.29 | 13286.59 | 17.92
4 | 31 | 41 | 1 | 32 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 369.14 | 5.37 | 11.91 | 1434.64 | 12208.8 | 18.69
4 | 32 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 439.87 | 3.19 | 15.37 | 1573.58 | 13391.13 | 21.24
4 | 32 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 439.87 | 3.19 | 16.65 | 1452.3 | 12359.04 | 22.11
4 | 33 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 423.78 | -2.8 | 14.19 | 1582.02 | 13463.01 | 20.4
4 | 33 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 423.78 | -2.8 | 15.45 | 1452.17 | 12357.99 | 21.29
4 | 34 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 308.85 | 10.27 | 7.64 | 1561.97 | 13292.36 | 14.97
4 | 34 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 308.85 | 10.27 | 8.42 | 1416.39 | 12053.5 | 15.72
4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 311.68 | -14.87 | 7.88 | 1549.45 | 13185.84 | 15.2
4 | 35 | 1 | 1 | 36 | 21 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 311.68 | -14.87 | 8.74 | 1396.53 | 11884.5 | 16.01
5 | 31 | 42 | 1 | 32 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 382.54 | 369.02 | 5.39 | 10.61 | 1608.45 | 13687.92 | 17.64
5 | 31 | 42 | 1 | 32 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 382.54 | 369.02 | 5.39 | 11.56 | 1476.08 | 12561.44 | 18.42
5 | 32 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 382.54 | 439.87 | 2.3 | 15.24 | 1587.78 | 13512 | 21.15
5 | 32 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 382.54 | 439.87 | 2.3 | 16.54 | 1462.84 | 12448.79 | 22.03
5 | 33 | 2 | 1 | 34 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 382.54 | 423.63 | -1.92 | 14.1 | 1590.66 | 13536.5 | 20.34
5 | 33 | 2 | 1 | 34 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 382.54 | 423.63 | -1.92 | 15.37 | 1458.75 | 12413.96 | 21.24
5 | 34 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 382.54 | 309.11 | 10.36 | 7.6 | 1571.21 | 13371.01 | 14.93
5 | 34 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 382.54 | 309.11 | 10.36 | 8.39 | 1424.08 | 12118.94 | 15.69
5 | 35 | 2 | 1 | 36 | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 382.54 | 312.73 | -14.86 | 7.99 | 1538.41 | 13091.84 | 15.31
5 | 35 | 2 | 1 | 36 | 22 | 1 | Initial FE | 45 | 382.54 | 312.73 | -14.86 | 8.87 | 1385.69 | 11792.24 | 16.13
6 | 31 | 43 | 1 | 32 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 369.15 | 5.35 | 10.45 | 1634.88 | 13912.81 | 17.51
6 | 31 | 43 | 1 | 32 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 369.15 | 5.35 | 11.44 | 1493.63 | 12710.82 | 18.32
6 | 32 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 439.87 | 1.47 | 14.74 | 1641.2 | 13966.62 | 20.8
6 | 32 | 3 | 1 | 33 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 439.87 | 1.47 | 16.06 | 1505.65 | 12813.07 | 21.71
6 | 33 | 3 | 1 | 34 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 423.79 | -1.07 | 13.61 | 1648.94 | 14032.44 | 19.99
6 | 33 | 3 | 1 | 34 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 423.79 | -1.07 | 14.91 | 1504.53 | 12803.58 | 20.92
6 | 34 | 3 | 1 | 35 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 308.82 | 10.26 | 7.25 | 1644.34 | 13993.35 | 14.58
6 | 34 | 3 | 1 | 35 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 308.82 | 10.26 | 8.03 | 1483.58 | 12625.27 | 15.35
6 | 35 | 3 | 1 | 36 | 23 | 1 | Initial FE | 15 | 382.47 | 311.58 | -14.8 | 7.57 | 1610.69 | 13706.97 | 14.91
6 | 35 | 3 | 1 | 36 | 23 | 1 | Initial FE | 45 | 382.47 | 311.58 | -14.8 | 8.45 | 1443.08 | 12280.61 | 15.75
7 | 36 | 41 | 1 | 37 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 400.84 | 4.31 | 11.95 | 1684.77 | 14337.43 | 18.73
7 | 36 | 41 | 1 | 37 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 400.84 | 4.31 | 13.14 | 1532.23 | 13039.29 | 19.63
7 | 37 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 387.84 | 2.09 | 11.11 | 1691.49 | 14394.58 | 18.06
7 | 37 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 387.84 | 2.09 | 12.25 | 1533.94 | 13053.87 | 18.96
7 | 38 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 352.54 | -3.76 | 9.16 | 1695.16 | 14425.82 | 16.39
7 | 38 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 352.54 | -3.76 | 10.14 | 1531.35 | 13031.77 | 17.25
7 | 39 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 420.94 | 2.29 | 13.11 | 1689.75 | 14379.81 | 19.61
7 | 39 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 420.94 | 2.29 | 14.51 | 1526.09 | 12987.02 | 20.63
7 | 40 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 303.65 | -3.33 | 6.84 | 1685.18 | 14340.9 | 14.16
7 | 40 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 303.65 | -3.33 | 7.66 | 1504.29 | 12801.51 | 14.99
7 | 41 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 340.39 | 0.56 | 8.6 | 1683.97 | 14330.6 | 15.89
7 | 41 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 340.39 | 0.56 | 9.67 | 1497.89 | 12747.05 | 16.84
7 | 42 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 314.2 | 9.13 | 7.23 | 1704.86 | 14508.37 | 14.57
7 | 42 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 314.2 | 9.13 | 8.14 | 1514.49 | 12888.35 | 15.46
7 | 43 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 333.71 | -3.59 | 8.09 | 1718.86 | 14627.47 | 15.41
7 | 43 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 333.71 | -3.59 | 9.1 | 1528.69 | 13009.12 | 16.34
7 | 44 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.71 | 7.39 | 9.63 | 1717.7 | 14617.59 | 16.81
7 | 44 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 363.71 | 7.39 | 10.81 | 1530.78 | 13026.93 | 17.81
7 | 45 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 233.32 | 3.75 | 3.84 | 1767.45 | 15040.97 | 10.62
7 | 45 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 233.32 | 3.75 | 4.3 | 1580.04 | 13446.11 | 11.23
7 | 46 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 470.91 | -12.94 | 15.62 | 1774.12 | 15097.77 | 21.41
7 | 46 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 470.91 | -12.94 | 17.22 | 1608.44 | 13687.85 | 22.48
7 | 47 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.57 | -5.69 | 9.49 | 1741.26 | 14818.15 | 16.69
7 | 47 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 363.57 | -5.69 | 10.54 | 1567.55 | 13339.86 | 17.59
7 | 48 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 364.62 | 3.07 | 9.48 | 1752.78 | 14916.19 | 16.67
7 | 48 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 364.62 | 3.07 | 10.54 | 1575.78 | 13409.89 | 17.58
7 | 49 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.1 | -2.75 | 8.62 | 1755.87 | 14942.43 | 15.91
7 | 49 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 348.1 | -2.75 | 9.59 | 1578.03 | 13429.05 | 16.78
7 | 50 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 429.21 | 20.27 | 13.1 | 1758.94 | 14968.55 | 19.61
7 | 50 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 429.21 | 20.27 | 14.53 | 1585.74 | 13494.65 | 20.65
7 | 51 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.28 | 10.76 | 8.67 | 1749.02 | 14884.16 | 15.95
7 | 51 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 348.28 | 10.76 | 9.69 | 1564.71 | 13315.67 | 16.86
7 | 52 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 321.72 | -9.68 | 7.38 | 1752.03 | 14909.76 | 14.72
7 | 52 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 321.72 | -9.68 | 8.29 | 1561.03 | 13284.33 | 15.59
7 | 53 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 412.01 | -14.13 | 12.07 | 1757.41 | 14955.57 | 18.82
7 | 53 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 412.01 | -14.13 | 13.52 | 1569.07 | 13352.81 | 19.92
7 | 54 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 284.55 | 6.61 | 5.78 | 1750.6 | 14897.57 | 13.02
7 | 54 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 284.55 | 6.61 | 6.52 | 1551.76 | 13205.46 | 13.83
7 | 55 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 331.44 | 0.62 | 7.89 | 1739.23 | 14800.88 | 15.22
7 | 55 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 331.44 | 0.62 | 8.92 | 1538.77 | 13094.97 | 16.18
7 | 56 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 324.75 | 13.73 | 7.57 | 1740.62 | 14812.7 | 14.91
7 | 56 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 324.75 | 13.73 | 8.56 | 1540.28 | 13107.81 | 15.85
7 | 57 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 403.63 | -6.35 | 11.63 | 1749.34 | 14886.88 | 18.48
7 | 57 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 403.63 | -6.35 | 13.09 | 1553.78 | 13222.7 | 19.6
7 | 58 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 316.99 | 9.9 | 7.24 | 1736.19 | 14774.99 | 14.57
7 | 58 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 316.99 | 9.9 | 8.22 | 1527.3 | 12997.34 | 15.54
7 | 59 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 283 | 3.52 | 5.74 | 1741.46 | 14819.84 | 12.98
7 | 59 | 1 | 1 | 60 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 283 | 3.52 | 6.58 | 1520.26 | 12937.43 | 13.9
7 | 60 | 1 | 1 | 61 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 290.14 | -4.04 | 6.03 | 1747.66 | 14872.6 | 13.3
7 | 60 | 1 | 1 | 61 | 21 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 290.14 | -4.04 | 6.92 | 1521.6 | 12948.82 | 14.25
8 | 36 | 42 | 1 | 37 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 401.82 | 4.21 | 11.79 | 1716.38 | 14606.4 | 18.6
8 | 36 | 42 | 1 | 37 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 401.82 | 4.21 | 12.99 | 1557.5 | 13254.31 | 19.52
8 | 37 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 388.03 | 2.11 | 10.91 | 1723.83 | 14669.78 | 17.9
8 | 37 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 388.03 | 2.11 | 12.06 | 1559.98 | 13275.45 | 18.81
8 | 38 | 2 | 1 | 39 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 352.54 | -3.75 | 9.02 | 1722.16 | 14655.62 | 16.27
8 | 38 | 2 | 1 | 39 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 352.54 | -3.75 | 10 | 1552.45 | 13211.36 | 17.13
8 | 39 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 420.94 | 2.27 | 12.89 | 1717.58 | 14616.58 | 19.45
8 | 39 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 420.94 | 2.27 | 14.29 | 1548.49 | 13177.66 | 20.48
8 | 40 | 2 | 1 | 41 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 303.47 | -3.34 | 6.74 | 1707.66 | 14532.18 | 14.06
8 | 40 | 2 | 1 | 41 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 303.47 | -3.34 | 7.56 | 1522.2 | 12953.91 | 14.89
8 | 41 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 340.72 | 0.61 | 8.51 | 1703.92 | 14500.32 | 15.81
8 | 41 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 340.72 | 0.61 | 9.58 | 1514.47 | 12888.11 | 16.76
8 | 42 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 313.9 | 9.12 | 7.19 | 1712.1 | 14569.95 | 14.53
8 | 42 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 313.9 | 9.12 | 8.1 | 1519.49 | 12930.85 | 15.42
8 | 43 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 333.71 | -3.66 | 8.14 | 1708.54 | 14539.68 | 15.46
8 | 43 | 2 | 1 | 44 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 333.71 | -3.66 | 9.16 | 1518.25 | 12920.3 | 16.4
8 | 44 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 363.71 | 7.43 | 9.71 | 1704.3 | 14503.6 | 16.88
8 | 44 | 2 | 1 | 45 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 363.71 | 7.43 | 10.9 | 1517.87 | 12917.09 | 17.88
8 | 45 | 2 | 1 | 46 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 233.61 | 3.72 | 3.87 | 1758.96 | 14968.74 | 10.66
8 | 45 | 2 | 1 | 46 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 233.61 | 3.72 | 4.33 | 1571.77 | 13375.78 | 11.27
8 | 46 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 470.77 | -13.77 | 15.6 | 1775.37 | 15108.38 | 21.4
8 | 46 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 470.77 | -13.77 | 17.2 | 1609.49 | 13696.72 | 22.47
8 | 47 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 363.5 | -4.85 | 9.48 | 1742.07 | 14825.03 | 16.68
8 | 47 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 363.5 | -4.85 | 10.53 | 1568.23 | 13345.66 | 17.58
8 | 48 | 2 | 1 | 49 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 364.7 | 3.08 | 9.46 | 1756.12 | 14944.55 | 16.66
8 | 48 | 2 | 1 | 49 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 364.7 | 3.08 | 10.52 | 1578.82 | 13435.79 | 17.57
8 | 49 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 348.1 | -2.76 | 8.61 | 1757.57 | 14956.88 | 15.9
8 | 49 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 348.1 | -2.76 | 9.58 | 1579.36 | 13440.34 | 16.77
8 | 50 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 429.22 | 20.32 | 13.09 | 1760.66 | 14983.22 | 19.6
8 | 50 | 2 | 1 | 51 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 429.22 | 20.32 | 14.52 | 1587.07 | 13505.95 | 20.64
8 | 51 | 2 | 1 | 52 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 348.13 | 10.73 | 8.63 | 1755.44 | 14938.8 | 15.91
8 | 51 | 2 | 1 | 52 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 348.13 | 10.73 | 9.64 | 1570.48 | 13364.76 | 16.82
8 | 52 | 2 | 1 | 53 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 321.87 | -9.69 | 7.4 | 1750.55 | 14897.21 | 14.73
8 | 52 | 2 | 1 | 53 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 321.87 | -9.69 | 8.3 | 1559.46 | 13270.99 | 15.61
8 | 53 | 2 | 1 | 54 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 411.86 | -14.13 | 12.11 | 1752.02 | 14909.67 | 18.85
8 | 53 | 2 | 1 | 54 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 411.86 | -14.13 | 13.56 | 1563.71 | 13307.13 | 19.95
8 | 54 | 2 | 1 | 55 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 284.7 | 6.59 | 5.78 | 1751.75 | 14907.36 | 13.02
8 | 54 | 2 | 1 | 55 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 284.7 | 6.59 | 6.52 | 1553.1 | 13216.84 | 13.83
8 | 55 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 331.22 | 0.64 | 7.87 | 1741.67 | 14821.6 | 15.2
8 | 55 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 331.22 | 0.64 | 8.89 | 1540.88 | 13112.92 | 16.16
8 | 56 | 2 | 1 | 57 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 324.62 | 13.73 | 7.56 | 1743.52 | 14837.33 | 14.89
8 | 56 | 2 | 1 | 57 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 324.62 | 13.73 | 8.54 | 1542.6 | 13127.49 | 15.83
8 | 57 | 2 | 1 | 58 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 403.5 | -6.36 | 11.58 | 1755.71 | 14941.06 | 18.44
8 | 57 | 2 | 1 | 58 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 403.5 | -6.36 | 13.04 | 1558.67 | 13264.28 | 19.56
8 | 58 | 2 | 1 | 59 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 316.99 | 9.88 | 7.2 | 1745.2 | 14851.63 | 14.53
8 | 58 | 2 | 1 | 59 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 316.99 | 9.88 | 8.18 | 1534.61 | 13059.54 | 15.5
8 | 59 | 2 | 1 | 60 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 282.78 | 3.54 | 5.73 | 1744.36 | 14844.52 | 12.96
8 | 59 | 2 | 1 | 60 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 282.78 | 3.54 | 6.56 | 1521.85 | 12950.93 | 13.88
8 | 60 | 2 | 1 | 61 | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 361.58 | 290.14 | -4.08 | 6 | 1755.36 | 14938.12 | 13.27
8 | 60 | 2 | 1 | 61 | 22 | 1 | Initial FE | 45 | 361.58 | 290.14 | -4.08 | 6.89 | 1527.72 | 13000.88 | 14.22
9 | 36 | 43 | 1 | 37 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 400.75 | 4.25 | 11.94 | 1685.85 | 14346.57 | 18.72
9 | 36 | 43 | 1 | 37 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 400.75 | 4.25 | 13.15 | 1530.03 | 13020.57 | 19.65
9 | 37 | 3 | 1 | 38 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 387.82 | 2.09 | 10.92 | 1719.53 | 14633.24 | 17.9
9 | 37 | 3 | 1 | 38 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 387.82 | 2.09 | 12.06 | 1557.02 | 13250.25 | 18.81
9 | 38 | 3 | 1 | 39 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 352.54 | -3.76 | 9.03 | 1720.49 | 14641.41 | 16.28
9 | 38 | 3 | 1 | 39 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 352.54 | -3.76 | 10.01 | 1550.99 | 13198.91 | 17.14
9 | 39 | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 420.94 | 2.27 | 12.82 | 1727.22 | 14698.61 | 19.39
9 | 39 | 3 | 1 | 40 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 420.94 | 2.27 | 14.21 | 1556.99 | 13249.96 | 20.42
9 | 40 | 3 | 1 | 41 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 303.67 | -3.32 | 6.71 | 1715.72 | 14600.77 | 14.04
9 | 40 | 3 | 1 | 41 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 303.67 | -3.32 | 7.54 | 1528.84 | 13010.41 | 14.87
9 | 41 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 340.35 | 0.55 | 8.45 | 1712.83 | 14576.17 | 15.75
9 | 41 | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 340.35 | 0.55 | 9.51 | 1521.2 | 12945.41 | 16.71
9 | 42 | 3 | 1 | 43 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 314.23 | 9.13 | 7.17 | 1721.39 | 14649.02 | 14.5
9 | 42 | 3 | 1 | 43 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 314.23 | 9.13 | 8.08 | 1526.42 | 12989.82 | 15.4
9 | 43 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 333.71 | -3.56 | 8.09 | 1721.05 | 14646.16 | 15.4
9 | 43 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 333.71 | -3.56 | 9.11 | 1527.71 | 13000.85 | 16.35
9 | 44 | 3 | 1 | 45 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.7 | 7.36 | 9.55 | 1730.99 | 14730.74 | 16.74
9 | 44 | 3 | 1 | 45 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 363.7 | 7.36 | 10.73 | 1541.38 | 13117.11 | 17.74
9 | 45 | 3 | 1 | 46 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 233.29 | 3.77 | 3.85 | 1765.29 | 15022.61 | 10.62
9 | 45 | 3 | 1 | 46 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 233.29 | 3.77 | 4.31 | 1575.78 | 13409.9 | 11.25
9 | 46 | 3 | 1 | 47 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 470.93 | -14.74 | 15.61 | 1775.85 | 15112.46 | 21.4
9 | 46 | 3 | 1 | 47 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 470.93 | -14.74 | 17.22 | 1608.95 | 13692.18 | 22.48
9 | 47 | 3 | 1 | 48 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 363.58 | -3.9 | 9.46 | 1746.73 | 14864.64 | 16.66
9 | 47 | 3 | 1 | 48 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 363.58 | -3.9 | 10.51 | 1571.92 | 13377.04 | 17.56
9 | 48 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 364.61 | 3.07 | 9.44 | 1759.6 | 14974.23 | 16.64
9 | 48 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 364.61 | 3.07 | 10.5 | 1581.34 | 13457.17 | 17.55
9 | 49 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.1 | -2.77 | 8.6 | 1760.86 | 14984.89 | 15.88
9 | 49 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 348.1 | -2.77 | 9.57 | 1581.72 | 13460.44 | 16.76
9 | 50 | 3 | 1 | 51 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 429.21 | 20.26 | 13.05 | 1766.37 | 15031.8 | 19.57
9 | 50 | 3 | 1 | 51 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 429.21 | 20.26 | 14.47 | 1591.89 | 13546.96 | 20.61
9 | 51 | 3 | 1 | 52 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 348.29 | 10.77 | 8.6 | 1763.11 | 15004.04 | 15.88
9 | 51 | 3 | 1 | 52 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 348.29 | 10.77 | 9.6 | 1578 | 13428.74 | 16.79
9 | 52 | 3 | 1 | 53 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 321.7 | -9.63 | 7.44 | 1740.12 | 14808.44 | 14.77
9 | 52 | 3 | 1 | 53 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 321.7 | -9.63 | 8.34 | 1550.47 | 13194.5 | 15.65
9 | 53 | 3 | 1 | 54 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 412.03 | -14.16 | 12.18 | 1743.26 | 14835.14 | 18.9
9 | 53 | 3 | 1 | 54 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 412.03 | -14.16 | 13.63 | 1556.96 | 13249.76 | 20
9 | 54 | 3 | 1 | 55 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 284.54 | 6.59 | 5.79 | 1746.97 | 14866.75 | 13.03
9 | 54 | 3 | 1 | 55 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 284.54 | 6.59 | 6.52 | 1550.3 | 13193.06 | 13.83
9 | 55 | 3 | 1 | 56 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 331.46 | 0.64 | 7.91 | 1736.16 | 14774.7 | 15.23
9 | 55 | 3 | 1 | 56 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 331.46 | 0.64 | 8.93 | 1537.78 | 13086.53 | 16.18
9 | 56 | 3 | 1 | 57 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 324.76 | 13.66 | 7.58 | 1738.45 | 14794.24 | 14.92
9 | 56 | 3 | 1 | 57 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 324.76 | 13.66 | 8.56 | 1540.5 | 13109.68 | 15.84
9 | 57 | 3 | 1 | 58 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 403.64 | -6.3 | 11.74 | 1733.96 | 14756.04 | 18.56
9 | 57 | 3 | 1 | 58 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 403.64 | -6.3 | 13.19 | 1542.04 | 13122.79 | 19.68
9 | 58 | 3 | 1 | 59 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 316.99 | 9.9 | 7.3 | 1721.13 | 14646.81 | 14.64
9 | 58 | 3 | 1 | 59 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 316.99 | 9.9 | 8.28 | 1516.27 | 12903.47 | 15.59
9 | 59 | 3 | 1 | 60 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 283.03 | 3.48 | 5.8 | 1723.42 | 14666.29 | 13.05
9 | 59 | 3 | 1 | 60 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 283.03 | 3.48 | 6.64 | 1507.29 | 12827.02 | 13.95
9 | 60 | 3 | 1 | 61 | 23 | 1 | Initial FE | 15 | 361.56 | 290.14 | -3.99 | 6.14 | 1715.51 | 14598.99 | 13.42
9 | 60 | 3 | 1 | 61 | 23 | 1 | Initial FE | 45 | 361.56 | 290.14 | -3.99 | 7.04 | 1495.44 | 12726.21 | 14.38
10 | 61 | 21 | 1 | 62 | 41 | 1 | Initial FE | 15 | 384.25 | 384.33 | -7.88 | 10.26 | 1801.98 | 15334.81 | 17.35
10 | 61 | 21 | 1 | 62 | 41 | 1 | Initial FE | 45 | 384.25 | 384.33 | -7.88 | 11.4 | 1621.88 | 13802.2 | 18.29
11 | 61 | 22 | 1 | 62 | 42 | 1 | Initial FE | 15 | 384.25 | 384.33 | -7.83 | 10.03 | 1843.74 | 15690.21 | 17.16
11 | 61 | 22 | 1 | 62 | 42 | 1 | Initial FE | 45 | 384.25 | 384.33 | -7.83 | 11.18 | 1653.88 | 14074.55 | 18.11
12 | 61 | 23 | 1 | 62 | 43 | 1 | Initial FE | 15 | 384.25 | 384.33 | -7.94 | 10.21 | 1811.28 | 15413.99 | 17.31
12 | 61 | 23 | 1 | 62 | 43 | 1 | Initial FE | 45 | 384.25 | 384.33 | -7.94 | 11.35 | 1629.02 | 13862.99 | 18.25
13 | 61 | 39 | 1 | 62 | 59 | 1 | Initial FE | 15 | 384.25 | 384.33 | -7.9 | 8.1 | 2278.48 | 10913.9 | 15.42
13 | 61 | 39 | 1 | 62 | 59 | 1 | Initial FE | 45 | 384.25 | 384.33 | -7.9 | 9.13 | 2019.9 | 9675.3 | 16.37
14 | 62 | 21 | 1 | 63 | 41 | 1 | Initial FE | 15 | 331.02 | 331.31 | -13.99 | 7.44 | 1852.63 | 15765.84 | 14.78
14 | 62 | 21 | 1 | 63 | 41 | 1 | Initial FE | 45 | 331.02 | 331.31 | -13.99 | 8.52 | 1618.73 | 13775.38 | 15.81
15 | 62 | 22 | 1 | 63 | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 333.04 | 333.33 | -13.98 | 7.54 | 1850.22 | 15745.33 | 14.88
15 | 62 | 22 | 1 | 63 | 22 | 1 | Initial FE | 45 | 333.04 | 333.33 | -13.98 | 8.62 | 1618.82 | 13776.16 | 15.9
16 | 62 | 23 | 1 | 63 | 43 | 1 | Initial FE | 15 | 330.78 | 331.07 | -13.98 | 7.3 | 1885.52 | 16045.74 | 14.64
16 | 62 | 23 | 1 | 63 | 43 | 1 | Initial FE | 45 | 330.78 | 331.07 | -13.98 | 8.38 | 1642.41 | 13976.92 | 15.68
17 | 63 | 41 | 1 | 64 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 377.09 | 8.37 | 10.73 | 1658.06 | 14110.08 | 17.75
17 | 63 | 41 | 1 | 64 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 377.09 | 8.37 | 11.78 | 1510.65 | 12855.61 | 18.59
17 | 64 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 411.23 | 3.15 | 12.68 | 1666.85 | 14184.93 | 19.29
17 | 64 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 411.23 | 3.15 | 13.88 | 1522.53 | 12956.75 | 20.18
17 | 65 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 404.36 | -0.81 | 12.18 | 1677.19 | 14272.89 | 18.91
17 | 65 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 404.36 | -0.81 | 13.34 | 1530.79 | 13027.04 | 19.79
17 | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 398.08 | -1.97 | 11.91 | 1663.33 | 14154.92 | 18.7
17 | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 398.08 | -1.97 | 13.1 | 1512.35 | 12870.11 | 19.6
17 | 67 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 333.38 | -0.49 | 8.31 | 1669.95 | 14211.29 | 15.61
17 | 67 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 333.38 | -0.49 | 9.18 | 1510.65 | 12855.59 | 16.41
17 | 68 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 214.28 | 14.66 | 3.49 | 1647.33 | 14018.78 | 10.12
17 | 68 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 214.28 | 14.66 | 3.87 | 1487.26 | 12656.6 | 10.65
17 | 69 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 493.57 | 11.76 | 18.81 | 1619.61 | 13782.86 | 23.5
17 | 69 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 493.57 | 11.76 | 20.3 | 1500.49 | 12769.19 | 24.4
17 | 70 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 436.12 | -3.04 | 14.94 | 1591.26 | 13541.64 | 20.94
17 | 70 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 436.12 | -3.04 | 16.2 | 1466.58 | 12480.6 | 21.81
17 | 71 | 1 | 1 | 72 | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 394.94 | 234.06 | 5.09 | 4.42 | 1558.73 | 13264.79 | 11.39
17 | 71 | 1 | 1 | 72 | 21 | 1 | Initial FE | 45 | 394.94 | 234.06 | 5.09 | 4.89 | 1408.78 | 11988.71 | 11.98
18 | 63 | 42 | 1 | 64 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 378.89 | 8.39 | 10.65 | 1685.99 | 14347.79 | 17.68
18 | 63 | 42 | 1 | 64 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 378.89 | 8.39 | 11.7 | 1534.28 | 13056.71 | 18.53
18 | 64 | 2 | 1 | 65 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 411.23 | 3.12 | 12.57 | 1681.88 | 14312.81 | 19.21
18 | 64 | 2 | 1 | 65 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 411.23 | 3.12 | 13.78 | 1533.86 | 13053.12 | 20.11
18 | 65 | 2 | 1 | 66 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 404.36 | -0.77 | 12.08 | 1691.65 | 14395.96 | 18.82
18 | 65 | 2 | 1 | 66 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 404.36 | -0.77 | 13.25 | 1541.53 | 13118.45 | 19.72
18 | 66 | 2 | 1 | 67 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 398.08 | -2.02 | 11.82 | 1676.3 | 14265.29 | 18.62
18 | 66 | 2 | 1 | 67 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 398.08 | -2.02 | 13.01 | 1521.5 | 12947.96 | 19.54
18 | 67 | 2 | 1 | 68 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 333.38 | -0.48 | 8.3 | 1673.32 | 14239.96 | 15.61
18 | 67 | 2 | 1 | 68 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 333.38 | -0.48 | 9.2 | 1509.52 | 12846.06 | 16.43
18 | 68 | 2 | 1 | 69 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 215.09 | 14.7 | 3.45 | 1676.29 | 14265.26 | 10.06
18 | 68 | 2 | 1 | 69 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 215.09 | 14.7 | 3.83 | 1512.37 | 12870.28 | 10.6
18 | 69 | 2 | 1 | 70 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 493.79 | 10.7 | 18.5 | 1648.12 | 14025.47 | 23.3
18 | 69 | 2 | 1 | 70 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 493.79 | 10.7 | 20.01 | 1523.44 | 12964.51 | 24.23
18 | 70 | 2 | 1 | 71 | 2 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 435.57 | -2.02 | 14.42 | 1643.91 | 13989.65 | 20.57
18 | 70 | 2 | 1 | 71 | 2 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 435.57 | -2.02 | 15.67 | 1511.59 | 12863.59 | 21.45
18 | 71 | 2 | 1 | 72 | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 395.09 | 233.51 | 4.24 | 4.35 | 1577.01 | 13420.37 | 11.3
18 | 71 | 2 | 1 | 72 | 22 | 1 | Initial FE | 45 | 395.09 | 233.51 | 4.24 | 4.84 | 1419.69 | 12081.6 | 11.91
19 | 63 | 43 | 1 | 64 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 376.87 | 8.37 | 10.52 | 1689.23 | 14375.34 | 17.57
19 | 63 | 43 | 1 | 64 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 376.87 | 8.37 | 11.57 | 1535.65 | 13068.36 | 18.43
19 | 64 | 3 | 1 | 65 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 411.23 | 3.19 | 12.44 | 1698.16 | 14451.35 | 19.11
19 | 64 | 3 | 1 | 65 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 411.23 | 3.19 | 13.65 | 1547.92 | 13172.77 | 20.01
19 | 65 | 3 | 1 | 66 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 404.36 | -0.82 | 12.07 | 1692.36 | 14402 | 18.82
19 | 65 | 3 | 1 | 66 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 404.36 | -0.82 | 13.26 | 1540.95 | 13113.49 | 19.72
19 | 66 | 3 | 1 | 67 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 398.08 | -1.99 | 11.75 | 1685.14 | 14340.54 | 18.57
19 | 66 | 3 | 1 | 67 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 398.08 | -1.99 | 12.95 | 1529 | 13011.78 | 19.5
19 | 67 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 333.38 | -0.46 | 8.2 | 1691.94 | 14398.39 | 15.51
19 | 67 | 3 | 1 | 68 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 333.38 | -0.46 | 9.08 | 1527.13 | 12995.86 | 16.33
19 | 68 | 3 | 1 | 69 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 214.18 | 14.63 | 3.44 | 1671.17 | 14221.63 | 10.04
19 | 68 | 3 | 1 | 69 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 214.18 | 14.63 | 3.82 | 1505.35 | 12810.55 | 10.58
19 | 69 | 3 | 1 | 70 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 493.55 | 10.01 | 18.54 | 1643.45 | 13985.79 | 23.33
19 | 69 | 3 | 1 | 70 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 493.55 | 10.01 | 20.06 | 1517.99 | 12918.09 | 24.26
19 | 70 | 3 | 1 | 71 | 3 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 436.19 | -1.31 | 14.37 | 1653.54 | 14071.67 | 20.54
19 | 70 | 3 | 1 | 71 | 3 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 436.19 | -1.31 | 15.64 | 1519.22 | 12928.57 | 21.42
19 | 71 | 3 | 1 | 72 | 23 | 1 | Initial FE | 15 | 394.93 | 234.14 | 3.31 | 4.23 | 1631.54 | 13884.38 | 11.14
19 | 71 | 3 | 1 | 72 | 23 | 1 | Initial FE | 45 | 394.93 | 234.14 | 3.31 | 4.69 | 1469.85 | 12508.42 | 11.73
20 | 69 | 59 | 1 | 70 | 19 | 1 | Initial FE | 15 | 430.7 | 493.67 | 10.88 | 19.6 | 1556.31 | 4202.02 | 23.98
20 | 69 | 59 | 1 | 70 | 19 | 1 | Initial FE | 45 | 430.7 | 493.67 | 10.88 | 20.61 | 1479.76 | 3995.35 | 24.59
20 | 70 | 19 | 1 | 71 | 19 | 1 | Initial FE | 15 | 430.7 | 435.88 | -2.32 | 15.17 | 1565.44 | 4226.7 | 21.1
20 | 70 | 19 | 1 | 71 | 19 | 1 | Initial FE | 45 | 430.7 | 435.88 | -2.32 | 16.26 | 1460.92 | 3944.48 | 21.84
20 | 71 | 19 | 1 | 72 | 39 | 1 | Initial FE | 15 | 430.7 | 235.67 | 4.5 | 4.48 | 1547.34 | 4177.83 | 11.47
20 | 71 | 19 | 1 | 72 | 39 | 1 | Initial FE | 45 | 430.7 | 235.67 | 4.5 | 5 | 1388.72 | 3749.56 | 12.11
21 | 72 | 21 | 1 | GRDCHENE | 22 | 1 | Initial FE | 15 | 20.17 | 22.2 | -10.18 | 0.44 | 362.15 | 3081.94 | 3.58
21 | 72 | 21 | 1 | GRDCHENE | 22 | 1 | Initial FE | 45 | 20.17 | 22.2 | -10.18 | 0.48 | 326.37 | 2777.42 | 3.77
22 | 72 | 22 | 1 | GRDCHENE | 21 | 1 | Initial FE | 15 | 20.96 | 22.15 | -7.58 | 0.47 | 335.45 | 2854.64 | 3.72
22 | 72 | 22 | 1 | GRDCHENE | 21 | 1 | Initial FE | 45 | 20.96 | 22.15 | -7.58 | 0.51 | 310.09 | 2638.86 | 3.87
23 | 72 | 23 | 1 | GRDCHENE | 23 | 1 | Initial FE | 15 | 21.8 | 22.33 | -4.93 | 0.27 | 603.32 | 5134.29 | 2.8
23 | 72 | 23 | 1 | GRDCHENE | 23 | 1 | Initial FE | 45 | 21.8 | 22.33 | -4.93 | 0.32 | 504.23 | 4290.98 | 3.06