## Capteurs
Choix | Groupe Fonctionel | Ref. PID | Type | Description EN | Description FR | Fonction
1 | Cuve | LSL6201 | Contact de niveau |  |  | Détecte un niveau bas dans la cuve
1 | Cuve | LSH6201 | Contact de niveau |  |  | Détecte la presence de niveau haut dans la cuve
1 | Ozonation | LSH6202 | Contact de niveau |  |  | Détecte la présence de retour d'eau dans l'ozoneur
1 | Cuve | RD6201 | Indication de position |  |  | Relaie l’information sur la position du disque de rupture
1 | Cuve | SAV6201 | Indication de position |  |  | Relaie l’information sur la position de la soupape
1 | Line1 | OGD6201 | Analyseur | Ozone analyser in air | Analyse d'ozone dans l'air | Permet de détecter une fuite d'Ozone
1 | Cuve | PIT6201 | Transmetteur de pression |  |  | Mesure le niveau de liquide dans la cuve
1 | Cuve | PIT6202 | Transmetteur de pression |  |  | Mesure la pression du ciel gazeux dans la cuve. Compense la mesure de niveau d’eau dans la cuve
1 | Line1 | PIT6211 | Mesure pression |  |  | Régulation de la pompe
1 | Line1 | FIT6211 | Mesure du débit |  |  | Régulation de la pompe
1 | Cuve | TIT6201 | Mesure de température |  |  | Valide la température de l’eau dans la cuve
1 | Cuve | TIT6202 | Mesure de température |  |  | Valide la température dans le ciel gazeux de la cuve
1 | Line1 | pHAIT6211 | Mesure de pH |  |  | Valide le pH
1 | Line1 | CIT6291 | Mesure conductivité |  |  | Valide la conductivité
1 | Line1 | O3AIT6211 | Mesure d'Ozone |  |  | Valide l'ozone
1 | Line1 | FlAIT6211 | Mesure de Fluor |  |  | Valide le taux de fluor
1 | Line1 | Cl2AIT6211 | Mesure de chlore |  |  | Valide le taux de chlore
1 | Line1 | NTUAIT6211 | Mesure de turbidité |  |  | Valide la turbidité de l'eau
Zone
6200

## ParamAdmin
Choix | onglet n0 EN | onglet n0 FR | onglet n1 EN | onglet n1 FR | onglet n2 EN | onglet n2 FR | Element | Désignation EN | Désignation FR | Fonction | Format de l'unité | Unité | Valeur initiale | Valeur Min Commandable | Valeur Max Commandable | Valeur Min Mesurable | Valeur Max Mesurable | Accès
Intégration d'un capteur de cuve PIT6201
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : PIT6201 | Titre : PIT6201 | [8 empty] | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | High level | Niveau haut | Volume maximum de la cuve | #.# | m³ | A renseigner | 0 | 5 | 0 | 5 | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | Surface | Surface | Surface de la cuve | #.# | m² | A renseigner | 0 | 5 | 0 | 5 | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner ou renseignée via le BP "Ajustement niveau zero" | Offset | Offset | Volume résiduel lu par le PIT6201 quand la cuve est réellement vide | #.# | m³ |  | -10 | Max du capteur associé | -10 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | Volume | Volume | Volume instantané lu par le PIT6201 | #.# | m³ |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | Zero level adjustement | Ajustement niveau haut | Force la valeur du volume dans l'offset pour faire le zero de la cuve vide | [7 empty] | AdminProfil
Intégration des titres ci-dessous suivant le projet et les capteurs présents
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : Sensors | Titre : Capteurs | Texte placé au dessus de tous les capteurs
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : Max | Titre : Max | Texte placé au dessus de la valeur Max des capteurs
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : Min | Titre : Min | Texte placé au dessus de la valeur Min des capteurs
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : Mes | Titre : Mes | Texte placé au dessus de la valeur mesurée des capteurs
Intégration d'un générateur d'Ozone OGD6201
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | OGD6201 - Max | OGD6201 - Max | 20 mA du capteur | #.# | ppm | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | OGD6201 - Mes | OGD6201 - Mes | Valeur instantanée lue par OGD6201 | #.# | ppm |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | OGD6201 - Shunt | OGD6201 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de cuve PIT6201 |  |  | shunt impossible
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | PIT6201 - Max | PIT6201 - Max | 20 mA du capteur | #.# | bar | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | PIT6201 - Min | PIT6201 - Min | 20 mA du capteur | #.# | bar | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | PIT6201 - Mes | PIT6201 - Mes | Valeur instantanée lue par PIT6201 | #.# | bar |  |  |  | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
Intégration d'un capteur de pression PIT6202 |  |  | shunt impossible si le capteur sert à réguler une pompe (enlever la ligne shunt en fonction)
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | PIT6202 - Max | PIT6202 - Max | 20 mA du capteur | #.# | bar | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | PIT6202 - Min | PIT6202 - Min | 20 mA du capteur | #.# | bar | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | PIT6202 - Mes | PIT6202 - Mes | Valeur instantanée lue par PIT6202 | #.# | bar |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | PIT6202 - Shunt | PIT6202 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de débit FIT6211 |  |  | shunt impossible si le capteur sert à réguler une pompe (enlever la ligne shunt en fonction)
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | FIT6211 - Max | FIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | m³/h | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | FIT6211 - Mes | FIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par FIT6211 | #.# | m³/h |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | FIT6211 - Shunt | FIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de température TIT6201 |  |  | shunt impossible si le capteur sert à la protection d'un élément (enlever la ligne shunt en fonction)
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | TIT6201 - Max | TIT6201 - Max | 20 mA du capteur | #.# | °C | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | TIT6201 - Min | TIT6201 - Min | 20 mA du capteur | #.# | °C | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | TIT6201 - Mes | TIT6201 - Mes | Valeur instantanée lue par TIT6201 | #.# | °C |  |  |  | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | TIT6201 - Shunt | TIT6201 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de température TIT6202 |  |  | shunt impossible si le capteur sert à la protection d'un élément (enlever la ligne shunt en fonction)
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | TIT6202 - Max | TIT6202 - Max | 20 mA du capteur | #.# | °C | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | TIT6202 - Min | TIT6202 - Min | 20 mA du capteur | #.# | °C | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | TIT6202 - Mes | TIT6202 - Mes | Valeur instantanée lue par TIT6202 | #.# | °C |  |  |  | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | TIT6202 - Shunt | TIT6202 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de pH pHAIT6211
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | pHAIT6211 - Max | pHAIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | pH | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | pHAIT6211 - Min | pHAIT6211 - Min | 20 mA du capteur | #.# | pH | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | A renseigner | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | pHAIT6211 - Mes | pHAIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par pHAIT6211 | #.# | pH |  |  |  | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | pHAIT6211 - Shunt | pHAIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de conductivité CIT6291
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | CIT6291 - Max | CIT6291 - Max | 20 mA du capteur | #.# | mS/cm | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | CIT6291 - Mes | CIT6291 - Mes | Valeur instantanée lue par CIT6291 | #.# | mS/cm |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | CIT6291 - Shunt | CIT6291 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur d'ozone O3AIT6211 |  |  | shunt impossible si le capteur sert à réguler une pompe (enlever la ligne shunt en fonction)
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | O3AIT6211 - Max | O3AIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | ppm | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | O3AIT6211 - Mes | O3AIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par O3AIT6211 | #.# | ppm |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | O3AIT6211 - Shunt | O3AIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de fluor FlAIT6211
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | FlAIT6211 - Max | FlAIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | ppm | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | FlAIT6211 - Mes | FlAIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par FlAIT6211 | #.# | ppm |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | FlAIT6211 - Shunt | FlAIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de chore Cl2AIT6211
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | Cl2AIT6211 - Max | Cl2AIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | ppm | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | Cl2AIT6211 - Mes | Cl2AIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par Cl2AIT6211 | #.# | ppm |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | Cl2AIT6211 - Shunt | Cl2AIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration d'un capteur de turbidité NTUAITxxxx
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur à renseigner | NTUAIT6211 - Max | NTUAIT6211 - Max | 20 mA du capteur | #.# | NTU | A renseigner | 0 | Max du capteur associé | Min du capteur associé | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Valeur calculée dans l'automate | NTUAIT6211 - Mes | NTUAIT6211 - Mes | Valeur instantanée lue par NTUAIT6211 | #.# | NTU |  |  |  | 0 | Max du capteur associé | AdminProfil
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | BP | NTUAIT6211 - Shunt | NTUAIT6211 - Shunt | Pousser le bouton permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil
Intégration du titre ci-dessous, s'il y a des capteurs à shunter différents des capteurs de mesures
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Titre | Titre : Shunt | Titre : Shunt | [8 empty] | AdminProfil
Intégration du shunt d'un SAV6201
1 | Onglet 1 | Onglet 1 |  |  |  |  | Coche | SAV6201 | SAV6201 | Cocher la case permet de shunter ce capteur. | [7 empty] | AdminProfil