## DESIGNATION
RELEVES DES PARAMETRES
DESCRIPTIF MATERIELS

## Relevés_du_mois
Date :
TECHNICIEN :
CLIENT :
DATE
| PARAMETRES AMONT BIOSMOSE | UNITE | Rep. PID | Freq. | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur Cible | 0 | #REF!
1 | Compteur d'eau général | m3 | QI 67114 | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE
2 | Consommation mensuelle | m3 | NON CONCERNE | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | #REF!
3 | Consommation journalière moyenne | m3 | NON CONCERNE | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | #REF!
4 | Dureté totale Eau Brute | °F | VM 67116 | VISITE MENSUELLE | 0 | 25 | 22
5 | Conductivité Eau Brute (dépendant du distributeur d'eau) | µS/cm | VM 67116 | VISITE MENSUELLE | 0 | 650 | 500
6 | Chlore libre Eau Brute (dépendant du distributeur d'eau) | mg/l | VM 67116 | VISITE MENSUELLE | 0.2 | 1 | 0.2
7 | Fer Total | mg/l | VM 67116 | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.1 | 0
8 | pH Eau Brute | sans | VM 67116 | VISITE MENSUELLE | 7 | 8.2 | 7.5
9 | Température Eau De Ville (dépendant du client) | °C | TI 67113 | VISITE MENSUELLE | 14 | 17 | 15
10 | Pression eau de ville réseau | bar | PI 67132 | VISITE MENSUELLE | 3 | 5 | 4
11 | dP filtre 10µm (F 67130) | bar | PI 67148 - PI 67132 | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.5 | 0
12 | dP filtre lenticullaire (F 67140) | bar | PI 65145 - PI 67148 | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.5 | 0
13 | Dureté eau adoucie (AD 67150) | °F | VM | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.45 | 0
14 | Dureté eau adoucie (AD 67160) | °F | VM |  | 0 | 0.45 | 0
15 | Relevé compteur Bouteille 1 Eau Adoucie (AD 67150) | m3 | QI 67152 | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE
16 | Consomation mensuelle | m3 | NON CONCERNE | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | #REF!
17 | Relevé compteur Bouteille 2 Eau Adoucie (AD 67160) | m3 | QI 67152 | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE
18 | Consomation mensuelle | m3 | NON CONCERNE | VISITE MENSUELLE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | NON CONCERNE | #REF!
19 | Pression surpresseur sortie Bâche Eau Adoucie (P 67210) | bar | PI67255 | VISITE MENSUELLE | 4 | 6 | 5
20 | Pression Sortie Filtres Charbon | bar | PI67244 | VISITE MENSUELLE | 3.5 | 5 | 4.5
21 | dP filtre10µ 20" X 6 (F 67240) | bar | PI 67244 - PI 67234 | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.5 | 0
22 | dP filtre 1µm (F 67250) | bar | PI 67276 - PI 67244 | VISITE MENSUELLE | 0 | 1.7 | 1
23 | Pression aval filtre 1µm | bar | PI 67276 | VISITE MENSUELLE | 2 | 4 | 2.5
24 | Chlore Eau Adoucie | ppm | CI 67170 | VISITE MENSUELLE | 0 | 0.1 | 0.05
25 | Température amont osmoseur (dépendant du client) | °C | TI 67237 | VISITE MENSUELLE | 12 | 17 | 15
NOTE IMPORTANTE : LES DEBITS DE L'OSMOSEUR DOIVENT ETRE AJUSTES SELON LES VARIATIONS DE TEMPERATURE POUR MAINTENIR LE TAUX DE CONVERSION 75% OU MOINS
PARAMETRES OSMOSEUR
30 | Débit perméat osmoseur 1er ét. @ 15°C | l/h | FI 67337 | VISITE MENSUELLE | 3100 | 3700 | 3650 |  | 0
31 | Débit recirculation osmoseur 1er ét. @ 15°C | l/h | FI 67326 | VISITE MENSUELLE | 1400 | 1900 | 1850
32 | Débit rejet osmoseur 1er | l/h | FI 67322 | VISITE MENSUELLE | 1000 | 1400 | 1200
33 | Pression pompe 1er ét. | bar | PI 67321 | VISITE MENSUELLE | 11 | 14 | 13.5 |  | 0
34 | Pression rejet 1er ét. | bar | PI 67324 | VISITE MENSUELLE | 10 | 13 | 12.5
35 | Perte de charge osmoseur 1er étage | bar | PI | VISITE MENSUELLE | 0 | 1 | 0
36 | Pression perméat (entre 1er et 2eme ét.) | bar | PI 67327 | VISITE MENSUELLE | 1.5 | 3 | 2
37 | Pression air comprimé dégazeur | bar | PCV 67383 | VISITE MENSUELLE | 1.4 | 1.7 | 1.45
38 | Débit air comprimé dégazeur | m3/h | FI 67388 | VISITE MENSUELLE | 18 | 30 | 27.5
39 | Débit perméat osmoseur 2eme ét. @ 15°C | l/h | FISL 67366 | VISITE MENSUELLE | 2800 | 3500 | 3200
40 | Débit recirculation osmoseur 2eme ét. @ 15°C | l/h | FI 67361 | VISITE MENSUELLE | 250 | 500 | 300
41 | Débit rejet osmoseur 2eme ét. @ 15°C | l/h | FI 67336 | VISITE MENSUELLE | 800 | 1000 | 940
42 | Pression pompe 2eme ét. | bar | PI 67341 | VISITE MENSUELLE | 10 | 13 | 13 |  | 0
43 | Pression rejet 2eme ét. @ 15°C | bar | PI 67360 | VISITE MENSUELLE | 10 | 13 | 12
44 | Perte de charge osmoseur 2eme étage | bar | PI | VISITE MENSUELLE | 0 | 1 | 0
45 | Pression perméat | bar | PI 67368 | VISITE MENSUELLE | 1.2 | 2 | 1.7
46 | Conductivité eau osmosé - 1er étage | µS/cm | CT 67328 | VISITE MENSUELLE | 0 | 10 | 5
47 | Taux Conversion 1er Etage | % |  | CHAQUE VISITE | 73% | 78% | 75% | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | Température eau osmosé - 1er étage (dépendant du client) | °C | TT 67329 | VISITE MENSUELLE | 14 | 17 | 15
49 | Conductivité eau purifiée - 2eme étage | µS/cm | CT 67365 | VISITE MENSUELLE | 0.2 | 1.3 | 1
50 | Taux Conversion 2eme Etage | % |  | CHAQUE VISITE | 76% | 90% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | Taux de conversion TOTAL | % |  | CHAQUE VISITE | 63% | 75% | 65% | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | Température eau purifiée - 2eme étage (dépendant du client) | °C | TT 67369 | VISITE MENSUELLE | 14 | 17 | 15
53 | Débimètre EndressHauser out filtre vers cuve 20 m3 | m3/h |  |  | 2800 | 3500 | 3200
PARAMETRES BOUCLES
54 | Taux d'ozone si désinfection | ppb | AE 67453 | VISITE MENSUELLE | 0 | 45 | 30
55 | Taux des Lampes UV | % | UV 67440 | VISITE MENSUELLE | 60 |  | 100
56 | Conductivité boucle | µS/cm | CT 67623 | VISITE MENSUELLE |  | 1.2 | 1
57 | Température boucle | °C | TT 67622 | VISITE MENSUELLE | 14 | 17 | 15
| LEGENDES CODE COULEUR | CONFORME | CONFORME AVEC RISQUE MAITRISE (SURVEILLANCE) |  | NON CONFORME, RISQUE POUR INSTALLATION (ACTION CORRECTIVE)
ACTIONS CORRECTIVES
| PARAMETRES | ACTIONS REALISEES
4
5
6 | Chlore libre Eau Brute (dépendant du distributeur d'eau)
7
8 | pH Eau Brute
9 | Température Eau De Ville (dépendant du client)
10 | Pression eau de ville réseau
11
12
13
14
19 | Pression surpresseur sortie Bâche Eau Adoucie (P 67210)
20 | Pression Sortie Filtres Charbon
21
22
23 | Pression aval filtre 1µm
24
25 | Température amont osmoseur (dépendant du client)
30 | Débit perméat osmoseur 1er ét. @ 15°C
31 | Débit recirculation osmoseur 1er ét. @ 15°C
32 | Débit rejet osmoseur 1er
33 | Pression pompe 1er ét.
34 | Pression rejet 1er ét.
35
36 | Pression perméat (entre 1er et 2eme ét.)
37 | Pression air comprimé dégazeur
38 | Débit air comprimé dégazeur
39 | Débit perméat osmoseur 2eme ét. @ 15°C
40 | Débit recirculation osmoseur 2eme ét. @ 15°C
41 | Débit rejet osmoseur 2eme ét. @ 15°C
42 | Pression pompe 2eme ét.
43 | Pression rejet 2eme ét. @ 15°C
44
45 | Pression perméat
46
47 | #DIV/0!
48 | Température eau osmosé - 1er étage (dépendant du client)
49 | Conductivité eau purifiée - 2eme étage
50 | #DIV/0!
51 | #DIV/0!
52 | Température eau purifiée - 2eme étage (dépendant du client)
53 | Débimètre EndressHauser out filtre vers cuve 20 m3
54
55 | Taux des Lampes UV
56
57 | Température boucle
| LISTE DES TACHES PREVENTIVE DU MOIS |  | 0
| EQUIPEMENTS | ACTION REALISE | PID | ACTION REALISEE | COMMENTAIRES
1 | Préfiltre 20" 10 µm X3 |  | F67130 | CLIENT | Remplacement effectué par client en fonction du delta observé.
2 | Préfiltre Lenticullaire X2 |  | F67140 | CLIENT | Remplacement effectué par client en fonction du delta observé.
3 | Préfiltre 20" 10µ X6 |  | F67240 | CLIENT | Remplacement effectué par client en fonction du delta observé.
4 | Préfiltre 20" 1 µ X3 |  | F67250 | CLIENT | Remplacement effectué par client en fonction du delta observé.
5 | TESTOMAT DUO Th Cl Vérification niveau réactifs |  | AE67170 | CHAQUE VISITE
6 | TESTOMAT DUO Cl Vérification du bon fonctionnement |  | AE67170 | CHAQUE VISITE
7 | TESTOMAT DUO TH CL démontage de la chambre d'analyse pour nettoyage |  | AE67170 | JANV/AVR/JUILL/OCT
8 | Vérification Ppe doseuses FERROLIX 8353 1er étage Osmose |  | P67390 | CHAQUE VISITE
9 | Vérification Ppe doseuses FERROLIX 8353 2ème étage Osmose |  | P67390-2 | CHAQUE VISITE
10 | Vérification Pompe doseuses FERROCID 8590 Désinfection |  | P67120 | CHAQUE VISITE
11 | Vérification Pompe doseuses FERROLIX 3258 Bisulfite |  | P67180 | CHAQUE VISITE
12 | Vérification régulation Ph Osmoseur |  | AE67338 | CHAQUE VISITE
13 | Vérification Analyseur Chlore entrée Bâche Eau Adoucie |  | AE67185 | CHAQUE VISITE
14 | Remplacement du gel de remplissage et de la membrane sonde chlore |  | AE67185 | FEVRIER
15 | Préfiltre 30" 0,03µ X 3 MINNTECH |  | F67370 | AVRIL
16 | remplacement de la membrane d'ozone steritron |  | G67425 | AVRIL
17 | Remplacement des kits de joints steritron |  | G67425 | AVRIL
18 | Maintenance annuelle des vannes adoucisseurs |  | AD67150/AD67160 | AVRIL
19 | Désinfection des résines adoucisseur et nettoyage des bacs a sel |  | AD67150/AD67160 | AVRIL
20 | maintenance Ppe doseuses FERROLIX 8353 1er étage Osmose |  | P67390 | AVRIL
21 | maintenance Ppe doseuses FERROLIX 8353 2ème étage Osmose |  | P67390-2 | AVRIL
22 | Maintenance Pompe doseuses FERROCID 8590 Désinfection |  | P67120 | AVRIL
23 | Maintenance Ppe doseuses FERROLIX 3258 Bisulfite |  | P67180 | AVRIL
24 | Remplacement des lampes UV BERSON |  | UV67440 | AVRIL
25 | Remplacement Quartz (si besoin) |  | UV67440 | si besoin
26 | Remplacement des joints Quartz |  | UV67440 | Tous les 2 ans
27 | Remplacement des starters UV BERSON |  | UV67440 | AVRIL
28 | Filtre Event bâche EPU |  | F67410 | AVRIL
29 | Filtre Event bâche Eau Adoucie |  | F67203 | FEVRIER
30 | Rempl.Destructeur Ozone charbon |  | DC 67411 | AVRIL
31 | Rempl. Piège à CO2 gravier |  | PCO 267412 | JANVIER
OBSERVATIONS
LISTES DES TACHES REALISEES HORS CONTRAT
| EQUIPEMENTS | UNITE | Rep. PID | COMMENTAIRES |  |  |  | TEMPS HEURES
1
2
3
4
5