## temps zéro
DIRECTION AEROPORT MOHAMED V DEPARTEMENT TECHNIQUE NAVIGATION | [8 empty] | FICHE DE CONTRÔLE QUOTIDIEN DES GROUPES TEMPS ZERO
DIVISION TECHNIQUE NAVIGATION SERVICE ELECTRICITE BALISAGE | [8 empty] | CMN.PS08.E.1002/00
Intervenant : |  | "memutil" =STXT(INFORMATIONS("REPERTOIRE");TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");6)+1;TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");10)-TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");6)-1) =STXT(INFORMATIONS("REPERTOIRE");TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");6)+1;TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");10)-TROUVE("\";INFORMATIONS("REPERTOIRE");6)-1) |  |  | Contrôle effectué le : |  |  |  |  | heure:
|  |  | Groupe UBTD 01 |  | Groupe UBTD 02 |  |  |  |  | Groupe électrigene 1 |  | Groupe électrigene 2
Compteur: |  |  |  | H |  | H | générale | Niveau d’huile
Capacité: |  |  |  | % |  | % |  | Niveau d’eau dans la vase au-dessous du radiateur
Paramètres de sortie | P. Sortie (KW): |  |  | KW |  | KW |  | Niveau de carburant au réservoir journalier
| Puissance apparente |  |  | KVA |  | KVA |  | Température d’eau (40°c) |  |  | °C |  | °C
|  |  | Papp(Max)=625KVA |  | Papp(Max)=625KVA
| Cos Phi : | [6 empty] | Tension batteries de démarrage (26.5v) |  |  | V |  | V
| Fréquence: |  |  | Hz |  | Hz |  | Tension batteries de commande (26.5v) |  |  | V |  | V
| Ph1/ph2: (400v ± 15%) |  |  | V |  | V |  | Etat des batteries
| Ph2/ph3: (400v ± 15%) |  |  | V |  | V |  | Etat des chargeurs
| Ph1/ph3: (400v ± 15%) |  |  | V |  | V |  | Etat de redresseur
| I1: |  |  | A |  | A |  | Etat de by pass (fermé/ouvert)
|  |  | Imax = 900A |  | Imax = 722A
| I2: |  |  | A |  | A |  | Etat moteur/générateur
|  |  | Imax = 900A |  | Imax = 722A
| I3: |  |  | A |  | A
|  |  | Imax = 900A |  | Imax = 722A
réseau | Puissance active: |  |  | KW |  | KW | Local UBTD | Vérification de l’ensemble des armoires
| Puissance apparente: |  |  | KVA |  | KVA |  | Test des lampes
| Cos Phi: | [6 empty] | Vérification qu’aucune n’alarme n est présente
PowerBridge | Tension: (434v - 15%) |  |  | V |  | V |  | Vérification la température du local (25°c) |  |  | °C |  | °C
| Capacité relative: |  |  | % |  | % |  | Vérification l’état l’extracteur de extérieur de power bridge
| Capacité absolue: |  |  | Mj |  | Mj
| Régime : (3300 tr/m ± 10%) |  |  | tr/min |  | tr/min
| Pression d’hélium (5bar± 10%) |  |  | bar |  | bar
| Niveau d’hélium (200bar- 50%) |  |  | bar |  | bar
Observations :
| Visa Chef d'équipe : | [7 empty] | Visa Chef de section :