## CRM NRA-ET-01
N° CRM : NRA-ET-01
Objet de la fiche : |  | Maintenance des équipements ET du NRA Armoire | Périodicité : |  | Annuelle
|  |  | Site : |  | COURTHIEZY CNE
|  |  | Nom ou N° de l' Atelier : |  |  | ELTEK
|  |  | Propriétaire l'équipement : |  |  | ORANGE
Intervenants 1 :
Intervenants 2 :
|  |  | Date : |  |  | 2021-04-19
FALSE
N° | Liste des opérations à effectuer |  | Conformité | Commentaires et Mesures
Test des alarmes
0 | Vérifier l’absence de défaut et l’absence d’alarme a l'arrivée |  | OK
1 | Vérifier avec la supervision le renvoi des alarmes suivantes: 1 "IM Energie", 2 "ID Energie", 3" IM Ventilation" et 4 "Ouverture porte" |  | FAIT | IM Energie | Oui | ID Energie | Oui
|  |  |  | IM Ventilation | Oui | Ouverture porte | Oui
Contrôle général de l’ensemble
2 | Vérifier l’état de l’environnement (accessibilité, propreté du local, absence de corps étranger, d’insectes ou animaux, de présence d’eau) |  | FAIT
3 | Vérifier l’état des serrures, des poignées d’ouverture, graisser si besoin |  | FAIT | Graissage realisé
4 | Vérifier l’état des joints de porte et des joints de circuit de ventilation |  | FAIT
5 | Vérifier la présence de la documentation du site |  | OK
Vérifications électriques
6 | Vérifier les connexions et contacts électriques, les resserrer si besoin (2 Nm sur les disjoncteurs ; 0,5 Nm sur les borniers) |  | FAIT
7 | Vérifier l’éclairage de chaque compartiment |  | OK
8 | Contrôler le fonctionnement du chauffage |  | OK
9 | Contrôler le fonctionnement des prises de courant |  | OK
10 | Contrôler le fonctionnement des systèmes de ventilation |  | OK
Filtration
11 | Vérifier et remplacer si besoin les filtres des ventilateurs ou des échangeurs d’air de l’armoire, s’assurer que les entrées et sorties d’air ne sont pas obstruées |  | FAIT | FILTRES REMPLACES ET GRILLE NETTOYEE,
11 | Vérifier et remplacer si besoin les filtres DSLAM |  | SANS OBJET | PAS DE DSLAM
Nettoyage
12 | Dépoussiérer et nettoyer l’intérieur de l’armoire |  | FAIT
Contrôle de la batterie
13 | Contrôler visuellement l’état des batteries et demander le remplacement si la batterie est âgée de plus 6 ans ou endommagée |  | OK | 4 BATTERIES MARATHON M12V60FT 01/2018 |  |  |  | MONOPHASE
| Mesure | [6 empty] | TRIPHASE
14 | Relever la valeur de tension et de débit de la station |  | OK | U floating en V: | 55,96V | I utilisation en A : | 4.9
15 | Vérifier le paramétrage du mode économique |  | OK
16 | Nombre de redresseurs sur site |  | OK | Présent : | 3 | Emplacement libre : | 2
17 | Vérification réglage DDB |  | FAIT | MONOPHASE |  | Calibrage DDB : | 60
ANNEXES
OPERATIONS A EFFECTUER
1 | Mettre à jour le référentiel équipement de METRO, compléter le champ "Débit" |  | SANS OBJET | Réalisé en back office
2 | Vérifier la présence du lot de maintenance |  | SANS OBJET
3 | Enregistrer le compte rendu de maintenance (CRM) |  | OK
4 | Abscence d'alarme en relation avec la supervision |  | OK
OBSERVATIONS :
Oui
Non

## PHOTO
VUE GÉNÉRALE |  |  |  | ALARMES
DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
CONSTATATION
TRAVAUX
|  | AVANT | TRAVAUX |  |  | APRES
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
NETTOYAGE BAIE
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
NETTOYAGE INTERIEUR
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
DSLAM
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
GRAISSAGE
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
NETTOYAGE JOINTS
DES PORTES
| DOUBLE CLIC |  |  |  | DOUBLE CLIC
CHANGEMENT FILTRES PORTE