## Sommaire
SOMMAIRE CAHIER EXPLOITATION EFFLUENTS
Désignation | Tableau | Désignation | Tableau
Stations |  | Bilan Sivom
Sivom |  | Bilan Station Degrémont
Station Degrémont |  | Bilan Station UF
Station UF |  | Bilan Station des Huiles
Station des huiles |  | Trim/ annuel/ RSDE
Désignation | Tableau | Désignation | Tableau
UO's |  | Témoins analytique
KPI |  | Perte masse MES
Désignation | Tableau
Consommation produits Station Degrémont
Consommation produits Station UF

## Parametres
Paramètres et seuils
| Année : | 2018-01-01
| Sivom |  |  |  |  | Station Degrémont Entrée |  |  |  |  | Station Degrémont Sortie |  |  |  |  | Station UF Entrée |  |  |  |  | Station UF Sortie |  |  |  |  | Station des Huiles
| Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2 | Seuil flux 24H | Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2 |  | Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2 |  | Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2 | Flux | Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2 |  | Intitulés | N° colonne | Seuil AP | Seuil 2
| Débit | #REF! | 4800 | 4800 |  | Débit | 1 | 1000 | 100000000 |  | Débit | 1 | 100000000 | 100000000 |  | Débit | #REF! | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Débit | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | Débit | #REF! | 1000000 | 100000
| pH | #REF! | 5,5-8,5 | 1000000 |  | pH | 2 | 100000000 | 100000000 |  | pH | 22 | 100000000 | 100000000 |  | pH |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | pH |  | 100000000 | 100000000 |  | pH |  | 100000000 | 100000000
| DCO | #REF! | 1750 | 3500 | 3500 | DCO | 5 | 5000 | 100000000 |  | DCO | 25 | 2000 | 2500 |  | DCO | #REF! | 100000000 | 100000000 | 100000000 | DCO | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | DCO | 4 | 17000 | 26000
| DCO à D2 | #REF! | 100000000 | 200000000 |  | DCO à D2 | 9 | 100000000 | 100000000 |  | DCO à D2 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | DCO à D2 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | DCO à D2 |  | 100000000 | 100000000 |  | DCO à D2 |  | 100000000 | 100000000
| MES | #REF! | 400 | 800 | 1500 | MES | 14 | 4000 | 100000000 |  | MES | 30 | 55 | 110 |  | MES | #REF! | 100000000 | 100000000 | 100000000 | MES | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | MES | 9 | 2600 | 5000
| Fluorure | 24 | 10 | 20 |  | Fluorure |  |  |  |  | Fluorure |  |  |  |  | Fluorure |  |  |  |  | Fluorure |  |  |  |  | Fluorure
| Ptotal | #REF! | 15 | 30 | 70 | Ptotal | 18 | 500 | 100000000 |  | Ptotal | 34 | 20 | 40 |  | Ptotal |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Ptotal | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | Ptotal |  | 100000000 | 100000000
| NTK | #REF! | 100000000 | 200000000 |  | NTK | 20 | 100000000 | 100000000 |  | NTK | 37 | 100000000 | 100000000 |  | NTK |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | NTK | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | NTK |  | 100000000 | 100000000
| NH4 | #REF! | 100000000 | 200000000 |  | NH4 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NH4 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NH4 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | NH4 |  | 100000000 | 100000000 |  | NH4 |  | 100000000 | 100000000
| NO2 | #REF! | 100000000 | 200000000 |  | NO2 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NO2 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NO2 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | NO2 |  | 100000000 | 100000000 |  | NO2 |  | 100000000 | 100000000
| NO3 | #REF! | 100000000 | 200000000 |  | NO3 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NO3 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | NO3 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | NO3 |  | 100000000 | 100000000 |  | NO3 |  | 100000000 | 100000000
| Aluminium | #REF! | 5 | 10 | 25 | Aluminium | 52 | 50 | 100000000 |  | Aluminium | 87 | 3 | 5 |  | Aluminium |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Aluminium |  | 100000000 | 100000000 |  | Aluminium |  | 100000000 | 100000000
| Chrome total | #REF! | 0.5 | 1 | 2.5 | Chrome total | 56 | 5 | 100000000 |  | Chrome total | 91 | 0.3 | 3 |  | Chrome total |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Chrome total |  | 100000000 | 100000000 |  | Chrome total |  | 100000000 | 100000000
| Chrome 6+ | #REF! | 0.1 | 0.2 | 0.5 | Chrome 6+ | 60 | 100000000 | 100000000 |  | Chrome 6+ | 95 | 0.1 | 0.1 |  | Chrome 6+ |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Chrome 6+ |  | 100000000 | 100000000 |  | Chrome 6+ |  | 100000000 | 100000000
| Cuivre | #REF! | 0.5 | 1 | 2.5 | Cuivre | 63 | 3 | 100000000 |  | Cuivre | 98 | 0.3 | 2 |  | Cuivre |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Cuivre |  | 100000000 | 100000000 |  | Cuivre |  | 100000000 | 100000000
| Fer | #REF! | 5 | 10 | 25 | Fer | 67 | 60 | 100000000 |  | Fer | 102 | 2 | 5 |  | Fer |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Fer |  | 100000000 | 100000000 |  | Fer |  | 100000000 | 100000000
| Manganèse | #REF! | 1 | 2 | 5 | Manganèse | 71 | 40 | 100000000 |  | Manganèse | 106 | 1000 | 1 |  | Manganèse |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Manganèse |  | 100000000 | 100000000 |  | Manganèse |  | 100000000 | 100000000
| Nickel | #REF! | 0.5 | 1 | 2.5 | Nickel | 75 | 30 | 100000000 |  | Nickel | 110 | 2 | 5 |  | Nickel |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Nickel |  | 100000000 | 100000000 |  | Nickel |  | 100000000 | 100000000
| Plomb | #REF! | 0.5 | 1 | 1 | Plomb | 79 | 0.3 | 100000000 |  | Plomb | 114 | 0.2 | 1 |  | Plomb |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Plomb |  | 100000000 | 100000000 |  | Plomb |  | 100000000 | 100000000
| Zinc | #REF! | 2 | 4 | 10 | Zinc | 83 | 90 | 100000000 |  | Zinc | 118 | 2 | 5 |  | Zinc |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Zinc |  | 100000000 | 100000000 |  | Zinc |  | 100000000 | 100000000
| Hydrocarbure | #REF! | 10 | 20 | 50 | Hydrocarbure | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | Hydrocarbure | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | Hydrocarbure |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Hydrocarbure | #REF! | 100000000 | 100000000 |  | Hydrocarbure | #REF! | 500 | 700
| N global | #REF! | 75 | 150 | 200 | N global | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | N global | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | N global |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | N global |  | 100000000 | 100000000 |  | N global |  | 100000000 | 100000000
| DBO 5 | #REF! | 450 | 900 | 1500 | DBO 5 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | DBO 5 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | DBO 5 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | DBO 5 |  | 100000000 | 100000000 |  | DBO 5 |  | 100000000 | 100000000
| température | #REF! | 30 | 60 |  | température | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | température | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | température |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | température |  | 100000000 | 100000000 |  | température |  | 100000000 | 100000000
| Fluorure | #REF! | 10 | 20 |  | Fluorure | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | Fluorure | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | Fluorure |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Fluorure |  | 100000000 | 100000000 |  | Fluorure |  | 100000000 | 100000000
| Somme total métaux |  |  | 0 |  | Somme total métaux |  |  |  |  | Somme total métaux |  | 15 |  |  | Somme total métaux |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Somme total métaux |  | 100000000 | 100000000 |  | Somme total métaux |  | 100000000 | 100000000
| Rendement DCO |  |  | 0 |  | Rendement DCO |  |  |  |  | Rendement DCO | 39 | 100000000 | 100000000 |  | Rendement DCO |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Rendement DCO | 31 | 95 | 100000000 |  | Rendement DCO |  | 100000000 | 100000000
| Rendement MES |  |  | 100000000 |  | Rendement MES |  |  |  |  | Rendement MES | 40 | 100000000 | 100000000 |  | Rendement MES |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Rendement MES | 32 | 98 | 100000000 |  | Rendement MES |  | 100000000 | 100000000
| Rendement Ptotal |  |  | 100000001 |  | Rendement Ptotal |  |  |  |  | Rendement Ptotal | 41 | 100000000 | 100000000 |  | Rendement Ptotal |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 | Rendement Ptotal |  | 99 | 100000001 |  | Rendement Ptotal |  | 100000000 | 100000000
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Note on E4: 1er seuil*2
Note on E5: pas de *2
Note on J5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y5: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC5: GREGOIRE Julie: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD5: GREGOIRE Julie: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E6: GREGOIRE Julie: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD6: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y7: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on D8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD8: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y9: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD11: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on D12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD12: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on D13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD13: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on D14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD14: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on D15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on E15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD15: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD16: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD17: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD18: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD19: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD20: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD21: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD22: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD23: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD24: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y25: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD26: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD27: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD28: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on H29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on I29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on J29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on M29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD29: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on Y30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD30: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X31: GREGOIRE Julie:
Note on Y31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD31: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X32: GREGOIRE Julie: >98
Note on Y32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AC32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD32: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on N33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on O33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on S33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on T33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on U33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on X33: GREGOIRE Julie: >99
Note on AC33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution
Note on AD33: GREGOIRE Julie: Pas de seuil Valeur mise en vue d'une évolution

## Station Degrémont
Station Degrémont | Suivi des analyses de la Station Degrémont Entrée/Sortie
|  | XXX | valeur > à la convention avec PSA sur Degrémont Entrée
|  | XXX | valeur > à la convention avec PSA sur Degrémont Sortie
|  | XXX | valeur donnant lieu à une pénalité sur Degrémont Sortie
Année: | 2018-01-01
| Station Degrémont Entrée | [20 empty] | Station Degrémont Sortie | [15 empty] | Rendement Station % |  |  | CHAUX | Siccité |  |  |  | Validation | Observations |  | Station Degrémont Entrée | [34 empty] | Station Degrémont Sortie | [34 empty] | Observations
Paramètre | Débit | pH | DCO |  |  |  | DCO à D2 |  |  |  | MES |  |  |  |  | Ptotal |  |  |  | NTK |  | pH | DCO |  |  |  | MES |  |  |  |  | Ptotal |  |  |  | NTK |  | Rendement DCO | Rendement MES | Rendement Ptotal | [8 empty] | Aluminium |  |  |  | Chrome total |  |  |  | Chrome 6+ |  |  | Cuivre |  |  |  | Fer |  |  |  | Manganèse |  |  |  | Nickel |  |  |  | Plomb |  |  |  | Zinc |  |  |  | Aluminium |  |  |  | Chrome total |  |  |  | Chrome 6+ |  |  | Cuivre |  |  |  | Fer |  |  |  | Manganèse |  |  |  | Nickel |  |  |  | Plomb |  |  |  | Zinc
Date | Canal de mesure m³/j |  | Dilution | Valeur lue mg/L | Résultat mg/L | kg/j | Dilution | Valeur lue mg/L | Résultat mg/L | kg/j | Masse filtre vide mg | Masse filtre après séchage mg | Volume filtré ml ou g | Résultat mg/L | kg/j | Dilution | Valeur lue mg/L | Résultat mg/L | kg/j | Résultat mg/L | kg/s |  | Dilution | Valeur lue mg/L | Résultat mg/L | kg/j | Masse filtre vide mg | Masse filtre après séchage mg | Volume filtré ml ou g | Résultat mg/L | kg/j | Dilution | Valeur lue mg/L | Résultat mg/L | kg/j | Résultat mg/L | kg/s |  |  |  |  | Masse capsule vide M0 g | Masse capsule pleine M1 g | Masse capsule après séchage M2 g | Résultat % |  | Analytique | Terrain | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Résultat mg/L |  | kg/j | kg/sem | Analytique
Seuil Contractuel 1 | 1000 | 100000000 | 5000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 100000000 |  | 100000000 | 2000 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | Après une pressée | [6 empty] | 50 |  |  |  | 5 |  |  |  | 100000000 |  |  | 3 |  |  |  | 60 |  |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 90 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 2
Seuil Contractuel 2 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  | 100000000 | 2500 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 100000000 | [47 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5
Echantillon. | 24H | 24H | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  | 24H | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H | [12 empty] | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H |  |  |  | 24H
Fréq. ana. | J | Journalier VIGS Mulhouse | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  |  | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  | Hebdo Laboratoire ext |  | Journalier VIGS Mulhouse | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  |  | Journalier VIGS Mulhouse |  |  |  | Hebdo Laboratoire ext | [5 empty] | Hebdo VIGS | [6 empty] | Hebdo Laboratoire ext |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo Laboratoire ext |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo Laboratoire ext |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo Laboratoire ext |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS |  |  |  | Hebdo VIGS
Normes |  | NF T90-008 | Microméthode |  |  |  | Microméthode |  |  |  | NF EN 872 |  |  |  |  | Microméthode |  |  |  | NF EN 25663 |  | NF T90-008 | Microméthode |  |  |  | NF EN 872 |  |  |  |  | Microméthode |  |  |  | NF EN 25663
2018-01-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-02 | 334 | 6.3 | 1 | 5891 | 5891 | 1967.594 | 1 | 2113 | 2113 | 705.742 | 90.4 | 255 | 34 | 4841.1765 | 1616.9529 | 20 | 17 | 340 | 113.56 | 65.7 | 21.9438 | 9 | 1 | 1484 | 1484 | 495.656 | 90.6 | 103.2 | 260 | 48.4615 | 16.1862 | 1 | 3.21 | 3.21 | 1.0721 | 39.2 | 1306684.0976 | 74.809 | 98.999 | 99.0559 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Remise en fonction vanne fosse à boues |  | 37 | 12.358 | 12.358 |  | 1.235 | 0.41249 | 0.41249 | < | 0.04 | 0.00668 |  | 0.48 | 0.16032 | 0.16032 |  | 123 | 41.082 | 41.082 |  | 7.3 | 2.4382 | 2.4382 |  | 0.578 | 0.19305 | 0.19305 | < | 0.06 | 0.01002 | 0.02004 |  | 730 | 243.82 | 243.82 |  | 9.5 | 3.173 | 3.173 |  | 0.12 | 0.04008 | 0.04008 |  | 0.03 | 0.01002 |  | 0.2098 | 0.070073 | 0.070073 |  | 32 | 10.688 | 10.688 |  | 3.3 | 1.1022 | 1.1022 |  | 0.165 | 0.05511 | 0.05511 | < | 0.06 | 0.01002 | 0.02004 |  | 39 | 13.026 | 13.026 | CA Al: Confirmée Fe: 32.44 Mn: 4.35 Cr: 0.44 Zn: 293
2018-01-03 | 806 | 6.89 | 1 | 7127 | 7127 | 5744.362 | 1 | 1904 | 1904 | 1534.624 | 88.5 | 331.4 | 32.5 | 7473.8462 | 6023.92 | 20 | 18.3 | 366 | 294.996 |  | 0 | 9.25 | 1 | 1732 | 1732 | 1395.992 | 89.2 | 105.7 | 100 | 165 | 132.99 | 1 | 0.943 | 0.943 | 0.76006 |  | 0 | 75.698 | 97.7923 | 99.7423 | 55.1 |  |  |  | 0 | OK | CA MES : 163 | B04 vers B01 pendant 1H30 Agitateur MO13 Bassin B01 Extraction boues manuelle Boues dans décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.02 | 0.00806 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00403 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-04 | 999 | 7.8 | 1 | 5880 | 5880 | 5874.12 | 1 | 1062 | 1062 | 1060.938 | 90.5 | 293.9 | 31 | 6561.2903 | 6554.729 | 20 | 14.3 | 286 | 285.714 |  | 0 | 8.9 | 1 | 960 | 960 | 959.04 | 89.8 | 93.8 | 200 | 20 | 19.98 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.72927 |  | 0 | 83.6735 | 99.6952 | 99.7448 | 53.27 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 2H Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-05 | 590 | 7.74 | 1 | 2869 | 2869 | 1692.71 | 1 | 690 | 690 | 407.1 | 89.2 | 180 | 32.5 | 2793.8462 | 1648.3692 | 20 | 6.29 | 125.8 | 74.222 |  | 0 | 9.3 | 1 | 512 | 512 | 302.08 | 89.4 | 92.9 | 200 | 17.5 | 10.325 | 1 | 0.753 | 0.753 | 0.44427 |  | 0 | 82.1541 | 99.3736 | 99.4014 | 51.85 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00295 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00295 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-06 | 677 | 8.3 | 1 | 4519 | 4519 | 3059.363 | 1 | 754 | 754 | 510.458 | 89.2 | 270.3 | 35 | 5174.2857 | 3502.9914 | 20 | 11.3 | 226 | 153.002 |  | 0 | 9.5 | 1 | 586 | 586 | 396.722 | 90.7 | 94.5 | 200 | 19 | 12.863 | 1 | 0.789 | 0.789 | 0.53415 |  | 0 | 87.0325 | 99.6328 | 99.6509 | 51.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 min Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-07 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.156 | 23.407 | 22.6952 | 43.1015 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-08 | 730 | 8.2 | 1 | 3580 | 3580 | 2613.4 | 1 | 610 | 610 | 445.3 | 91.2 | 195.7 | 32 | 3265.625 | 2383.9062 | 20 | 6.47 | 129.4 | 94.462 |  | 0 | 9.65 | 1 | 527 | 527 | 384.71 | 88.5 | 92.6 | 200 | 20.5 | 14.965 | 1 | 0.944 | 0.944 | 0.68912 |  | 0 | 85.2793 | 99.3722 | 99.2705 | 52.2 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 48 min Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.02 | 0.0073 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-09 | 587 | 8.2 | 1 | 3399 | 3399 | 1995.213 | 1 | 659 | 659 | 386.833 | 89.7 | 204.9 | 33 | 3490.9091 | 2049.1636 | 20 | 6.98 | 139.6 | 81.9452 | 57.6 | 37.9296 | 9.3 | 1 | 534 | 534 | 313.458 | 90.1 | 94.1 | 200 | 20 | 11.74 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.47723 | 15.6 | 11.179 | 84.2895 | 99.4271 | 99.4176 | 52.05 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Extraction boues manuelle |  | 52 | 30.524 | 30.524 |  | 0.8735 | 0.51274 | 0.51274 | < | 0.01 | 0.002935 |  | 0.49 | 0.28763 | 0.28763 |  | 133 | 78.071 | 78.071 |  | 10 | 5.87 | 5.87 |  | 0.523 | 0.307 | 0.307 | < | 0.06 | 0.01761 | 0.03522 |  | 879 | 515.973 | 515.973 |  | 0.41 | 0.24067 | 0.24067 |  | 0.114 | 0.066918 | 0.066918 | < | 0.01 | 0.002935 |  | 0.164 | 0.096268 | 0.096268 |  | 0.585 | 0.3434 | 0.3434 |  | 0.0714 | 0.041912 | 0.041912 |  | 0.0747 | 0.043849 | 0.043849 | < | 0.06 | 0.01761 | 0.03522 |  | 1.18 | 0.69266 | 0.69266
2018-01-10 | 820 | 8.15 | 1 | 3337 | 3337 | 2736.34 | 1 | 816 | 816 | 669.12 | 90 | 191.2 | 32 | 3162.5 | 2593.25 | 20 | 6.95 | 139 | 113.98 |  | 0 | 9.6 | 1 | 653 | 653 | 535.46 | 89 | 93.8 | 200 | 24 | 19.68 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.6396 |  | 0 | 80.4315 | 99.2411 | 99.4388 | 52.2 |  |  |  | 0 | OK | NTK réalisés à Sochaux | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0041 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0041 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-11 | 784 | 8.26 | 1 | 3795 | 3795 | 2975.28 | 1 | 514 | 514 | 402.976 | 90.7 | 230.8 | 33 | 4245.4545 | 3328.4364 | 20 | 8.63 | 172.6 | 135.3184 |  | 0 | 9.7 | 1 | 380 | 380 | 297.92 | 89.1 | 90.8 | 100 | 17 | 13.328 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.72128 |  | 0 | 89.9868 | 99.5996 | 99.467 | 52.46 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pednant 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00392 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00392 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-12 | 903 | 8.5 | 1 | 4045 | 4045 | 3652.635 | 1 | 507 | 507 | 457.821 | 88.9 | 227.3 | 31 | 4464.5161 | 4031.4581 | 20 | 6.82 | 136.4 | 123.1692 |  | 0 | 9.35 | 1 | 307 | 307 | 277.221 | 90.7 | 93.3 | 200 | 13 | 11.739 | 1 | 0.802 | 0.802 | 0.72421 |  | 0 | 92.4104 | 99.7088 | 99.412 | 52.09 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004515 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004515 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-13 | 387 | 9.5 | 1 | 3157 | 3157 | 1221.759 | 1 | 1213 | 1213 | 469.431 | 90.6 | 193.3 | 47 | 2185.1064 | 845.6362 | 20 | 5.06 | 101.2 | 39.1644 |  | 0 | 9.72 | 1 | 1178 | 1178 | 455.886 | 90.4 | 93.1 | 100 | 27 | 10.449 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0.79722 |  | 0 | 62.6861 | 98.7644 | 97.9644 | 51.35 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001935 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-14 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-15 | 939 | 8.22 | 1 | 3713 | 3713 | 3486.507 | 1 | 642 | 642 | 602.838 | 89.4 | 227.8 | 34 | 4070.5882 | 3822.2824 | 20 | 8.21 | 164.2 | 154.1838 |  | 0 | 9.64 | 1 | 547 | 547 | 513.633 | 90 | 95.4 | 200 | 27 | 25.353 | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.98595 |  | 0 | 85.268 | 99.3367 | 99.3605 | 52.99 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004695 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004695 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-16 | 895 | 8.2 | 1 | 3061 | 3061 | 2739.595 | 1 | 594 | 594 | 531.63 | 90.1 | 219.7 | 38 | 3410.5263 | 3052.4211 | 20 | 6.57 | 131.4 | 117.603 | 52 | 46.54 | 9.6 | 1 | 415 | 415 | 371.425 | 88.8 | 93.7 | 300 | 16.3333 | 14.6183 | 1 | 0.745 | 0.745 | 0.66678 | 13.6 | 10.3263 | 86.4423 | 99.5211 | 99.433 | 52.05 | 21.1262 | 21.4909 | 21.2937 | 45.9282 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Lavage plateaux Extraction boues manuelle |  | 38 | 34.01 | 34.01 |  | 0.589 | 0.52715 | 0.52715 | < | 0.01 | 0.004475 |  | 0.503 | 0.45019 | 0.45019 |  | 85 | 76.075 | 76.075 |  | 8.39 | 7.5091 | 7.5091 |  | 0.47 | 0.42065 | 0.42065 | < | 0.06 | 0.02685 | 0.0537 |  | 661 | 591.595 | 591.595 |  | 0.59 | 0.52805 | 0.52805 |  | 0.0975 | 0.087263 | 0.087263 | < | 0.01 | 0.004475 |  | 0.0752 | 0.067304 | 0.067304 |  | 0.499 | 0.44661 | 0.44661 | < | 0.05 | 0.022375 | 0.04475 |  | 0.054 | 0.04833 | 0.04833 | < | 0.06 | 0.02685 | 0.0537 |  | 0.868 | 0.77686 | 0.77686
2018-01-17 | 721 | 8.34 | 1 | 5817 | 5817 | 4194.057 | 1 | 855 | 855 | 616.455 | 90.6 | 310.9 | 32 | 6884.375 | 4963.6344 | 20 | 12.5 | 250 | 180.25 |  | 0 | 9.6 | 1 | 678 | 678 | 488.838 | 89.6 | 95.5 | 200 | 29.5 | 21.2695 | 1 | 1.07 | 1.07 | 0.77147 |  | 0 | 88.3445 | 99.5715 | 99.572 | 53.075 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 2H30 Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-18 | 741 | 8.3 | 1 | 4057 | 4057 | 3006.237 | 1 | 669 | 669 | 495.729 | 90.4 | 229.8 | 32 | 4356.25 | 3227.9812 | 20 | 7.12 | 142.4 | 105.5184 |  | 0 | 9.5 | 1 | 487 | 487 | 360.867 | 90.1 | 95.2 | 200 | 25.5 | 18.8955 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.76323 |  | 0 | 87.9961 | 99.4146 | 99.2767 | 58.6 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 50 min Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-19 | 643 | 8 | 1 | 5802 | 5802 | 3730.686 | 1 | 559 | 559 | 359.437 | 89.4 | 239.7 | 30 | 5010 | 3221.43 | 20 | 37.9 | 758 | 487.394 |  | 0 | 9.4 | 1 | 409 | 409 | 262.987 | 90.3 | 92.4 | 100 | 21 | 13.503 | 1 | 0.802 | 0.802 | 0.51569 |  | 0 | 92.9507 | 99.5808 | 99.8942 | 56.02 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-20 | 256 | 8.5 | 1 | 3775 | 3775 | 966.4 | 1 | 1005 | 1005 | 257.28 | 88.2 | 184.2 | 30 | 3200 | 819.2 | 20 | 19.8 | 396 | 101.376 |  | 0 | 9.3 | 1 | 660 | 660 | 168.96 | 88.7 | 90.5 | 100 | 18 | 4.608 | 1 | 0.916 | 0.916 | 0.2345 |  | 0 | 82.5166 | 99.4375 | 99.7687 | 54.1 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-21 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-22 | 771 | 8.07 | 1 | 2902 | 2902 | 2237.442 | 1 | 689 | 689 | 531.219 | 90.6 | 183.8 | 37 | 2518.9189 | 1942.0865 | 20 | 5.54 | 110.8 | 85.4268 |  | 0 | 9.83 | 1 | 452 | 452 | 348.492 | 88.5 | 94.4 | 200 | 29.5 | 22.7445 | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.0717 |  | 0 | 84.4245 | 98.8289 | 98.7455 | 53.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 min Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-23 | 837 | 8.14 | 1 | 2090 | 2090 | 1749.33 | 1 | 547 | 547 | 457.839 | 90.3 | 157.4 | 42 | 1597.619 | 1337.2071 | 20 | 4.57 | 91.4 | 76.5018 | 82.4 | 66.2496 | 9.35 | 1 | 385 | 385 | 322.245 | 89.5 | 95.9 | 200 | 32 | 26.784 | 1 | 1.07 | 1.07 | 0.89559 | 12.2 | 7.9251 | 81.5789 | 97.997 | 98.8293 | 53.1 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Pb sur préleveur: OK fonctionne Agitatateur M13 bruillant Extraction boues manuelle |  | 68 | 56.916 | 56.916 |  | 1.057 | 0.88471 | 0.88471 | < | 0.01 | 0.004185 |  | 0.711 | 0.59511 | 0.59511 |  | 158 | 132.246 | 132.246 |  | 13.14 | 10.9982 | 10.9982 |  | 0.68 | 0.56916 | 0.56916 | < | 0.06 | 0.02511 | 0.05022 |  | 978 | 818.586 | 818.586 |  | 0.53 | 0.44361 | 0.44361 |  | 0.0489 | 0.040929 | 0.040929 | < | 0.01 | 0.004185 |  | 0.2388 | 0.19988 | 0.19988 |  | 1.133 | 0.94832 | 0.94832 | < | 0.05 | 0.020925 | 0.04185 |  | 0.0747 | 0.062524 | 0.062524 | < | 0.06 | 0.02511 | 0.05022 |  | 0.7 | 0.5859 | 0.5859
2018-01-24 | 742 | 8.27 | 1 | 2064 | 2064 | 1531.488 | 1 | 573 | 573 | 425.166 | 89.2 | 144.1 | 37 | 1483.7838 | 1100.9676 | 20 | 3.64 | 72.8 | 54.0176 |  | 0 | 9.5 | 1 | 412 | 412 | 305.704 | 90.3 | 94.2 | 100 | 39 | 28.938 | 1 | 1.07 | 1.07 | 0.79394 |  | 0 | 80.0388 | 97.3716 | 98.5302 | 52.5 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00371 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00371 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-25 | 808 | 8 | 1 | 2364 | 2364 | 1910.112 | 1 | 715 | 715 | 577.72 | 89.7 | 140.5 | 33 | 1539.3939 | 1243.8303 | 20 | 3.98 | 79.6 | 64.3168 |  | 0 | 9.4 | 1 | 632 | 632 | 510.656 | 88.1 | 93.5 | 100 | 54 | 43.632 | 1 | 2.42 | 2.42 | 1.9554 |  | 0 | 73.2657 | 96.4921 | 96.9598 | 51.8 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 2H50 Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-26 | 835 | 8.5 | 1 | 1414 | 1414 | 1180.69 | 1 | 777 | 777 | 648.795 | 89.2 | 110.7 | 34 | 632.3529 | 528.0147 | 20 | 1.53 | 30.6 | 25.551 |  | 0 | 9.3 | 1 | 592 | 592 | 494.32 | 89.1 | 93.8 | 100 | 47 | 39.245 | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.2442 |  | 0 | 58.133 | 92.5674 | 95.1307 | 52 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 Pb sonde turbidité Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-27 | 399 | 9.5 | 1 | 1992 | 1992 | 794.808 | 1 | 954 | 954 | 380.646 | 89.7 | 120.1 | 32 | 950 | 379.05 | 20 | 2.54 | 50.8 | 20.2692 |  | 0 | 9.8 | 1 | 686 | 686 | 273.714 | 88.3 | 90.2 | 100 | 19 | 7.581 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0.30683 |  | 0 | 65.5622 | 98 | 98.4862 | 52.2 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-28 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-29 | 990 | 8.22 | 1 | 1794 | 1794 | 1776.06 | 1 | 1794 | 1794 | 1776.06 | 90.2 | 125.1 | 35 | 997.1429 | 987.1714 | 20 | 4.43 | 88.6 | 87.714 |  | 0 | 9.69 | 1 | 541 | 541 | 535.59 | 91 | 93 | 100 | 20 | 19.8 | 1 | 0.662 | 0.662 | 0.65538 |  | 0 |  | 97.9943 | 99.2528 | 51.72 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 Pb sonde turbidité Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00495 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-01-30 | 692 | 8.4 | 1 | 1833 | 1833 | 1268.436 | 1 | 685 | 685 | 474.02 | 89.3 | 128.2 | 33 | 1178.7879 | 815.7212 | 20 | 3.09 | 61.8 | 42.7656 | 41 | 28.372 | 9.8 | 1 | 506 | 506 | 350.152 | 89.7 | 91.7 | 170 | 11.7647 | 8.1412 | 1 | 0.749 | 0.749 | 0.51831 | 16.6 | 12.5757 | 72.395 | 99.002 | 98.788 | 52.8 | 13.76 | 13.9156 | 13.8541 | 60.4756 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 Pb sonde turbidité Extraction boues manuelle |  | 29 | 20.068 | 20.068 |  | 0.616 | 0.42627 | 0.42627 | < | 0.01 | 0.00346 |  | 0.318 | 0.22006 | 0.22006 |  | 62 | 42.904 | 42.904 |  | 3.407 | 2.3576 | 2.3576 |  | 0.14 | 0.09688 | 0.09688 | < | 0.06 | 0.02076 | 0.04152 |  | 335 | 231.82 | 231.82 |  | 0.87 | 0.60204 | 0.60204 |  | 0.118 | 0.081656 | 0.081656 |  | 0.02 | 0.01384 |  | 0.2245 | 0.15535 | 0.15535 |  | 0.581 | 0.40205 | 0.40205 |  | 0.181 | 0.12525 | 0.12525 |  | 0.057 | 0.039444 | 0.039444 | < | 0.06 | 0.02076 | 0.04152 |  | 1.18 | 0.81656 | 0.81656
2018-01-31 | 701 | 8.4 | 1 | 4215 | 4215 | 2954.715 | 1 | 654 | 654 | 458.454 | 87 | 218.1 | 31 | 4229.0323 | 2964.5516 | 20 | 7.6 | 152 | 106.552 |  | 0 | 9.8 | 1 | 433 | 433 | 303.533 | 88.4 | 92.6 | 200 | 21 | 14.721 | 1 | 0.894 | 0.894 | 0.62669 |  | 0 | 89.7272 | 99.5034 | 99.4118 |  |  |  |  | 0 | OK | CA DCO : 3802 | Transfert B04 pendant 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-01 | 730 | 8.2 | 1 | 1842 | 1842 | 1344.66 | 1 | 374 | 374 | 273.02 | 88.3 | 138.3 | 30 | 1666.6667 | 1216.6667 | 20 | 3.43 | 68.6 | 50.078 |  | 0 | 9.7 | 1 | 257 | 257 | 187.61 | 87.2 | 89.8 | 200 | 13 | 9.49 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.3723 |  | 0 | 86.0478 | 99.22 | 99.2566 | 52 |  |  |  | 0 | OK |  | Lavage plateaux |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-02 | 682 | 8.5 | 1 | 1275 | 1275 | 869.55 | 1 | 416 | 416 | 283.712 | 91.2 | 119.4 | 33 | 854.5455 | 582.8 | 20 | 2.95 | 59 | 40.238 |  | 0 | 9.9 | 1 | 246 | 246 | 167.772 | 91.1 | 92.4 | 200 | 6.5 | 4.433 | 1 | 0.457 | 0.457 | 0.31167 |  | 0 | 80.7059 | 99.2394 | 99.2254 | 52.03 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Turbi sonde OK Extraction boues manuelle Sonde R3-R1 changées |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00341 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00341 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-03 | 253 | 8.8 | 1 | 2479 | 2479 | 627.187 | 1 | 1130 | 1130 | 285.89 | 89.3 | 131.2 | 35 | 1197.1429 | 302.8771 | 20 | 2.84 | 56.8 | 14.3704 |  | 0 | 9.9 | 1 | 715 | 715 | 180.895 | 90.1 | 92.2 | 100 | 21 | 5.313 | 1 | 0.631 | 0.631 | 0.15964 |  | 0 | 71.1577 | 98.2458 | 98.8891 | 52.275 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 minutes Plateau N°22 déchiré sur 20cm environ Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-04 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  | Station à l'arrêt |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-05 | 848 | 8.5 | 1 | 1421 | 1421 | 1205.008 | 1 | 742 | 742 | 629.216 | 89.7 | 113.5 | 36 | 661.1111 | 560.6222 | 20 | 2.42 | 48.4 | 41.0432 |  | 0 | 9.15 | 1 | 500 | 500 | 424 | 87.5 | 88.7 | 100 | 12 | 10.176 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.73776 |  | 0 | 64.8135 | 98.1849 | 98.2025 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 minutes Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00424 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00424 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-06 | 710 | 8.55 | 1 | 1682 | 1682 | 1194.22 | 1 | 635 | 635 | 450.85 | 89.8 | 123 | 32 | 1037.5 | 736.625 | 20 | 2.9 | 58 | 41.18 | 32 | 24.928 | 9.17 | 1 | 414 | 414 | 293.94 | 89.6 | 91.8 | 200 | 11 | 7.81 | 1 | 0.684 | 0.684 | 0.48564 | 7.8 | 5.0279 | 75.3864 | 98.9398 | 98.8207 | 52.82 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Extraction boues manuelle |  | 18 | 12.78 | 12.78 | < | 0.06 | 0.0213 | 0.0426 | < | 0.01 | 0.00355 |  | 0.17 | 0.1207 | 0.1207 |  | 38.1 | 27.051 | 27.051 |  | 2.78 | 1.9738 | 1.9738 |  | 0.166 | 0.11786 | 0.11786 | < | 0.06 | 0.0213 | 0.0426 |  | 72.4 | 51.404 | 51.404 |  | 0.99 | 0.7029 | 0.7029 | < | 0.06 | 0.0213 | 0.0426 | < | 0.01 | 0.00355 |  | 0.0435 | 0.030885 | 0.030885 | < | 0.2 | 0.071 | 0.142 | < | 0.05 | 0.01775 | 0.0355 |  | 0.089 | 0.06319 | 0.06319 | < | 0.06 | 0.0213 | 0.0426 |  | 0.374 | 0.26554 | 0.26554
2018-02-07 | 693 | 8.4 | 1 | 1254 | 1254 | 869.022 | 1 | 343 | 343 | 237.699 | 88.5 | 112.5 | 30 | 800 | 554.4 | 20 | 2.29 | 45.8 | 31.7394 |  | 0 | 9.3 | 1 | 360 | 360 | 249.48 | 88.5 | 89.9 | 100 | 14 | 9.702 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.45045 |  | 0 | 71.2919 | 98.25 | 98.5808 | 52.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 minutes Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-08 | 714 | 8.06 | 1 | 3315 | 3315 | 2366.91 | 1 | 447 | 447 | 319.158 | 89.8 | 108 | 30 | 606.6667 | 433.16 | 20 | 2.54 | 50.8 | 36.2712 |  | 0 | 9.2 | 1 | 1025 | 1025 | 731.85 | 88.9 | 90.2 | 100 | 13 | 9.282 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.3927 |  | 0 | 69.0799 | 97.8571 | 98.9173 | 52.43 | 22.9001 | 28.7192 | 25.4532 | 43.8745 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 30 minutes Extraction boues manuelle |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-09 | 759 | 8 | 1 | 668 | 668 | 507.012 | 1 | 240 | 240 | 182.16 | 88 | 111.1 | 50 | 462 | 350.658 | 20 | 1.22 | 24.4 | 18.5196 |  | 0 | 9.1 | 1 | 195 | 195 | 148.005 | 88.6 | 91.5 | 200 | 14.5 | 11.0055 | 1 | 0.545 | 0.545 | 0.41366 |  | 0 | 70.8084 | 96.8615 | 97.7664 | 51.57 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-10 | 583 | 8.86 | 1 | 3725 | 3725 | 2171.675 | 1 | 651 | 651 | 379.533 | 87.7 | 221.4 | 35 | 3820 | 2227.06 | 20 | 4.55 | 91 | 53.053 |  | 0 | 9.1 | 1 | 383 | 383 | 223.289 | 89.1 | 91.8 | 100 | 27 | 15.741 | 1 | 0.683 | 0.683 | 0.39819 |  | 0 | 89.7181 | 99.2932 | 99.2495 | 52.54 |  |  |  | 0 | OK |  | Lavage plateaux+ toiles |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002915 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002915 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-11 | 219 | 8.6 | 1 | 3459 | 3459 | 757.521 | 1 | 900 | 900 | 197.1 | 88.8 | 193.7 | 33 | 3178.7879 | 696.1545 | 20 | 5.52 | 110.4 | 24.1776 |  | 0 | 9.1 | 1 | 638 | 638 | 139.722 | 87.5 | 90.9 | 100 | 34 | 7.446 | 1 | 0.897 | 0.897 | 0.19644 |  | 0 | 81.5554 | 98.9304 | 99.1875 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Lavage plateaux+ toiles |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-12 | 801 | 8 | 1 | 4544 | 4544 | 3639.744 | 1 | 542 | 542 | 434.142 | 89.7 | 261.1 | 32 | 5356.25 | 4290.3563 | 20 | 9.01 | 180.2 | 144.3402 |  | 0 | 9.4 | 1 | 263 | 263 | 210.663 | 90.2 | 93.6 | 100 | 34 | 27.234 | 1 | 2.37 | 2.37 | 1.8984 |  | 0 | 94.2121 | 99.3652 | 98.6848 | 53.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Nettoyage et montage toiles |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-13 | 848 | 7.9 | 1 | 4585 | 4585 | 3888.08 | 1 | 589 | 589 | 499.472 | 89.6 | 257.6 | 32 | 5250 | 4452 | 20 | 9.33 | 186.6 | 158.2368 | 67 | 56.816 | 9 | 1 | 339 | 339 | 287.472 | 89.2 | 101.7 | 200 | 62.5 | 53 | 1 | 2.26 | 2.26 | 1.9165 | 10.3 | 6.8585 | 92.6063 | 98.8095 | 98.7889 | 52.9 |  |  |  | 0 | OK | DEG S : Colmatage filtre MES / CA MES : 62 mg/L | Transfert B04 vers B01 pendant 1H17 Nettoyage et montage toiles |  | 26 | 22.048 | 22.048 | < | 0.06 | 0.02544 | 0.05088 | < | 0.01 | 0.00424 |  | 0.175 | 0.1484 | 0.1484 |  | 53.1 | 45.0288 | 45.0288 |  | 6 | 5.088 | 5.088 |  | 0.203 | 0.17214 | 0.17214 | < | 0.06 | 0.02544 | 0.05088 |  | 68.9 | 58.4272 | 58.4272 |  | 1.3 | 1.1024 | 1.1024 | < | 0.06 | 0.02544 | 0.05088 | < | 0.01 | 0.00424 |  | 0.0914 | 0.077507 | 0.077507 |  | 0.29 | 0.24592 | 0.24592 |  | 0.075 | 0.0636 | 0.0636 |  | 0.079 | 0.066992 | 0.066992 | < | 0.06 | 0.02544 | 0.05088 |  | 0.363 | 0.30782 | 0.30782
2018-02-14 | 752 | 8.1 | 1 | 5651 | 5651 | 4249.552 | 1 | 832 | 832 | 625.664 | 86.3 | 290.9 | 33 | 6200 | 4662.4 | 20 | 10.2 | 204 | 153.408 |  | 0 | 9.2 | 1 | 493 | 493 | 370.736 | 88.2 | 96.5 | 100 | 83 | 62.416 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1.4739 |  | 0 | 91.2759 | 98.6613 | 99.0392 | 53.5 |  |  |  | 0 | OK | DEG S : Colmatage filtre / CA MES : 83 mg/L | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 Nettoyage et montage toiles |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-15 | 785 | 8.1 | 1 | 4206 | 4206 | 3301.71 | 1 | 570 | 570 | 447.45 | 88.4 | 229.4 | 31.5 | 4476.1905 | 3513.8095 | 20 | 5.09 | 101.8 | 79.913 |  | 0 | 8.9 | 1 | 474 | 474 | 372.09 | 88.8 | 92.9 | 56 | 73.2143 | 57.4732 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.5229 |  | 0 | 88.7304 | 98.3644 | 98.0943 | 53.45 |  |  |  | 0 | OK | DEG S : Colmatage filtre MES / CA MES : 76 mg/L | Nettoyage et montage toiles: Terminé le soir 20 Big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-16 | 700 | 8.2 | 1 | 3144 | 3144 | 2200.8 | 1 | 635 | 635 | 444.5 | 85.9 | 192.6 | 29 | 3679.3103 | 2575.5172 | 20 | 3.27 | 65.4 | 45.78 |  | 0 | 9.2 | 1 | 200 | 200 | 140 | 89.6 | 92 | 100 | 24 | 16.8 | 1 | 0.952 | 0.952 | 0.6664 |  | 0 | 93.6387 | 99.3477 | 98.5443 | 53.2 | 22.1661 | 22.9233 | 22.6234 | 60.3936 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-17 | 618 | 8.3 | 1 | 1950 | 1950 | 1205.1 | 1 | 411 | 411 | 253.998 | 88.4 | 150.7 | 34 | 1832.3529 | 1132.3941 | 20 | 3.94 | 78.8 | 48.6984 |  | 0 | 9.2 | 1 | 246 | 246 | 152.028 | 87.8 | 90.1 | 100 | 23 | 14.214 | 1 | 0.931 | 0.931 | 0.57536 |  | 0 | 87.3846 | 98.7448 | 98.8185 | 53.2 |  |  |  | 0 | OK |  | Démontage clapet Pompe N°2 sortie filtre à sable |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00618 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.01236 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-18 | 92 | 7.9 | 1 | 2555 | 2555 | 235.06 | 1 | 326 | 326 | 29.992 | 87.8 | 160 | 35 | 2062.8571 | 189.7829 | 20 | 3.58 | 71.6 | 6.5872 |  | 0 | 9.4 | 1 | 580 | 580 | 53.36 | 87.3 | 90.1 | 100 | 28 | 2.576 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.08188 |  | 0 | 77.2994 | 98.6427 | 98.757 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.00184 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00092 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-19 | 797 | 7.8 | 1 | 1865 | 1865 | 1486.405 | 1 | 377 | 377 | 300.469 | 89 | 150.1 | 32 | 1909.375 | 1521.7719 | 10 | 4.77 | 47.7 | 38.0169 |  | 0 | 9.4 | 1 | 200 | 200 | 159.4 | 94.9 | 105.3 | 200 | 52 | 41.444 | 1 | 0.967 | 0.967 | 0.7707 |  | 0 | 89.2761 | 97.2766 | 97.9727 | 53.27 | 22.1712 | 22.5057 | 22.3089 | 41.1659 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.1594 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-20 | 943 | 8.2 | 1 | 1208 | 1208 | 1139.144 | 1 | 276 | 276 | 260.268 | 89.2 | 153.9 | 50 | 1294 | 1220.242 | 20 | 1.94 | 38.8 | 36.5884 | 30 | 18.32 | 9.3 | 1 | 175 | 175 | 165.025 | 88.8 | 93.3 | 200 | 22.5 | 21.2175 | 1 | 0.748 | 0.748 | 0.70536 | 11.5 | 7.5421 | 85.5132 | 98.2612 | 98.0722 | 53.06 |  |  |  | 0 | OK |  | Démontage nettoyage pompe ABEL |  | 32 | 30.176 | 30.176 | < | 0.06 | 0.02829 | 0.05658 | < | 0.01 | 0.004715 |  | 0.185 | 0.17445 | 0.17445 |  | 42.9 | 40.4547 | 40.4547 |  | 6 | 5.658 | 5.658 |  | 0.214 | 0.2018 | 0.2018 | < | 0.06 | 0.02829 | 0.05658 |  | 90.4 | 85.2472 | 85.2472 |  | 0.66 | 0.62238 | 0.62238 | < | 0.06 | 0.02829 | 0.05658 | < | 0.01 | 0.004715 | < | 0.03 | 0.014145 | 0.02829 | < | 0.2 | 0.0943 | 0.1886 |  | 0.0907 | 0.08553 | 0.08553 |  | 0.0737 | 0.069499 | 0.069499 | < | 0.06 | 0.02829 | 0.05658 |  | 0.389 | 0.36683 | 0.36683
2018-02-21 | 746 | 8.2 | 1 | 1578 | 1578 | 1177.188 | 1 | 689 | 689 | 513.994 | 89 | 123.7 | 37 | 937.8378 | 699.627 | 10 | 3.23 | 32.3 | 24.0958 |  | 0 | 9.3 | 1 | 337 | 337 | 251.402 | 88.8 | 93.7 | 100 | 49 | 36.554 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.71691 |  | 0 | 78.6439 | 94.7752 | 97.0248 | 52.8 |  |  |  | 0 | OK | Entrée à D2 surnageant rose trouble | Transfert B04 vers B01 pendant 1H30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00746 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-22 | 807 | 8.2 | 1 | 1912 | 1912 | 1542.984 | 1 | 869 | 869 | 701.283 | 89.1 | 125.8 | 36.5 | 1005.4795 | 811.4219 | 20 | 1.97 | 39.4 | 31.7958 |  | 0 | 9.3 | 1 | 431 | 431 | 347.817 | 90.2 | 94.8 | 100 | 46 | 37.122 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.63753 |  | 0 | 77.4582 | 95.4251 | 97.9949 | 53.27 |  |  |  | 0 | OK | Entrée à D2 surnageant rose trouble, sortie colmate MES | Transfert B04 vers B01 pendant 30 minutes Pompe coagulant désamorcée pendant un temps+ préleveur pas en fonction |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004035 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004035 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-23 | 791 | 7.9 | 1 | 1851 | 1851 | 1464.141 | 1 | 799 | 799 | 632.009 | 88 | 114.2 | 30 | 873.3333 | 690.8067 | 20 | 1.21 | 24.2 | 19.1422 |  | 0 | 9.2 | 1 | 691 | 691 | 546.581 | 88.4 | 93.6 | 200 | 26 | 20.566 | 1 | 0.514 | 0.514 | 0.40657 |  | 0 | 62.6688 | 97.0229 | 97.876 | 52.54 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-24 | 712 | 8.3 | 1 | 3129 | 3129 | 2227.848 | 1 | 779 | 779 | 554.648 | 89 | 171.1 | 31 | 2648.3871 | 1885.6516 | 20 | 4.51 | 90.2 | 64.2224 |  | 0 | 9.5 | 1 | 429 | 429 | 305.448 | 88.8 | 93.3 | 200 | 22.5 | 16.02 | 1 | 0.731 | 0.731 | 0.52047 |  | 0 | 86.2895 | 99.1504 | 99.1896 | 52.62 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Pompe chaux bouché |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-25 | 447 | 8.7 | 1 | 4039 | 4039 | 1805.433 | 1 | 960 | 960 | 429.12 | 87.9 | 209.5 | 33 | 3684.8485 | 1647.1273 | 20 | 6.75 | 135 | 60.345 |  | 0 | 9.5 | 1 | 478 | 478 | 213.666 | 88.7 | 93.2 | 100 | 45 | 20.115 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.46488 |  | 0 | 88.1654 | 98.7788 | 99.2296 | 52.8 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-26 | 701 | 8.2 | 1 | 8196 | 8196 | 5745.396 | 1 | 2076 | 2076 | 1455.276 | 91.8 | 380.8 | 30 | 9633.3333 | 6752.9667 | 20 | 14.6 | 292 | 204.692 |  | 0 | 9.3 | 1 | 594 | 594 | 416.394 | 89.1 | 93.8 | 100 | 47 | 32.947 | 1 | 0.951 | 0.951 | 0.66665 |  | 0 | 92.7526 | 99.5121 | 99.6743 | 54.5 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H15 Dégrilleur B01 partiellement nettoyé (météo+manque d'eau) Remontée de boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00701 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00701 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-02-27 | 912 | 8 | 1 | 7381 | 7381 | 6731.472 | 1 | 902 | 902 | 822.624 | 89.8 | 362.9 | 31.5 | 8669.8413 | 7906.8952 | 20 | 9.52 | 190.4 | 173.6448 | 43 | 39.216 | 9.5 | 1 | 608 | 608 | 554.496 | 89.7 | 93.1 | 100 | 34 | 31.008 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.0488 | 13.5 | 10.2246 | 91.7626 | 99.6078 | 99.396 | 53.02 |  |  |  | 0 | OK |  | Remontée de boues |  | 30 | 27.36 | 27.36 |  | 0.125 | 0.114 | 0.114 | < | 0.01 | 0.00456 |  | 0.254 | 0.23165 | 0.23165 |  | 63.7 | 58.0944 | 58.0944 |  | 7.76 | 7.0771 | 7.0771 |  | 0.259 | 0.23621 | 0.23621 | < | 0.06 | 0.02736 | 0.05472 |  | 43.1 | 39.3072 | 39.3072 |  | 0.99 | 0.90288 | 0.90288 | < | 0.06 | 0.02736 | 0.05472 | < | 0.01 | 0.00456 |  | 0.0346 | 0.031555 | 0.031555 |  | 0.32 | 0.29184 | 0.29184 |  | 0.107 | 0.097584 | 0.097584 |  | 0.069 | 0.062928 | 0.062928 | < | 0.06 | 0.02736 | 0.05472 |  | 0.493 | 0.44962 | 0.44962
2018-02-28 | 695 | 9.4 | 1 | 2923 | 2923 | 2031.485 | 1 | 484 | 484 | 336.38 | 86.1 | 183.1 | 33 | 2939.3939 | 2042.8788 | 20 | 4.48 | 89.6 | 62.272 |  | 0 | 9.1 | 1 | 268 | 268 | 186.26 | 87 | 91.6 | 200 | 23 | 15.985 | 1 | 0.634 | 0.634 | 0.44063 |  | 0 | 90.8313 | 99.2175 | 99.2924 | 52.2 |  |  |  | 0 | OK |  | Disfonctionnement vanne pneumatique sortie DEG |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003475 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003475 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-01 | 780 | 8.5 | 1 | 1968 | 1968 | 1535.04 | 1 | 608 | 608 | 474.24 | 88.2 | 141.2 | 32 | 1656.25 | 1291.875 | 20 | 2.31 | 46.2 | 36.036 |  | 0 | 9.1 | 1 | 360 | 360 | 280.8 | 87.9 | 92 | 200 | 20.5 | 15.99 | 1 | 0.397 | 0.397 | 0.30966 |  | 0 | 81.7073 | 98.7623 | 99.1407 | 52.5 | 25.91 | 33.9395 | 30.4595 | 56.6598 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 29min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.0078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-02 | 825 | 8.45 | 1 | 2404 | 2404 | 1983.3 | 1 | 1088 | 1088 | 897.6 | 87.8 | 130.2 | 32 | 1325 | 1093.125 | 20 | 2.97 | 59.4 | 49.005 |  | 0 | 9.1 | 1 | 880 | 880 | 726 | 88.3 | 91.1 | 100 | 28 | 23.1 | 1 | 0.881 | 0.881 | 0.72683 |  | 0 | 63.3943 | 97.8868 | 98.5168 | 52.69 |  |  |  |  | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00825 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004125 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-03 | 617 | 8 | 1 | 3593 | 3593 | 2216.881 | 1 | 1609 | 1609 | 992.753 | 88.9 | 162.1 | 31 | 2361.2903 | 1456.9161 | 20 | 3.85 | 77 | 47.509 |  | 0 | 8.8 | 1 | 1106 | 1106 | 682.402 | 88.3 | 92.7 | 104 | 42.3077 | 26.1038 | 1 | 0.917 | 0.917 | 0.56579 |  | 0 | 69.2179 | 98.2083 | 98.8091 | 52.6 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00617 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-04 | 270 | 7.9 | 1 | 3624 | 3624 | 978.48 | 1 | 941 | 941 | 254.07 | 89.2 | 187.6 | 30 | 3280 | 885.6 | 20 | 4.52 | 90.4 | 24.408 |  | 0 | 9.5 | 1 | 646 | 646 | 174.42 | 89 | 92.8 | 100 | 38 | 10.26 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.2673 |  | 0 | 82.1744 | 98.8415 | 98.9049 | 53.01 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.0027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00135 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-05 | 801 | 8 | 1 | 2025 | 2025 | 1622.025 | 1 | 744 | 744 | 595.944 | 87.9 | 147.9 | 39 | 1538.4615 | 1232.3077 | 20 | 3.13 | 62.6 | 50.1426 |  | 0 | 9.2 | 1 | 506 | 506 | 405.306 | 88.6 | 91 | 100 | 24 | 19.224 | 1 | 0.733 | 0.733 | 0.58713 |  | 0 | 75.0123 | 98.44 | 98.8291 | 53.02 | 46.2754 | 48.6577 | 47.27 | 41.7496 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00801 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-06 | 821 | 8.2 | 1 | 1271 | 1271 | 1043.491 | 1 | 644 | 644 | 528.724 | 87.6 | 111.7 | 38 | 634.2105 | 520.6868 | 20 | 1.32 | 26.4 | 21.6744 | 32 | 20.1813 | 9.3 | 1 | 398 | 398 | 326.758 | 87.9 | 90.5 | 100 | 26 | 21.346 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.46797 | 10.8 | 7.4052 | 68.6861 | 95.9004 | 97.8409 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Changement sonde phmètre portable |  | 29 | 23.809 | 23.809 |  | 0.1 | 0.0821 | 0.0821 |  | 0.01 | 0.00821 |  | 0.19 | 0.15599 | 0.15599 |  | 45.3 | 37.1913 | 37.1913 |  | 5.39 | 4.4252 | 4.4252 |  | 0.24 | 0.19704 | 0.19704 | < | 0.06 | 0.02463 | 0.04926 |  | 68.7 | 56.4027 | 56.4027 |  | 0.81 | 0.66501 | 0.66501 | < | 0.06 | 0.02463 | 0.04926 | < | 0.01 | 0.004105 |  | 0.032 | 0.026272 | 0.026272 |  | 0.38 | 0.31198 | 0.31198 |  | 0.09 | 0.07389 | 0.07389 |  | 0.1 | 0.0821 | 0.0821 | < | 0.06 | 0.02463 | 0.04926 |  | 0.41 | 0.33661 | 0.33661
2018-03-07 | 689 | 8 | 1 | 628 | 628 | 432.692 | 1 | 292 | 292 | 201.188 | 88 | 101.4 | 50 | 268 | 184.652 | 5 | 2.01 | 10.05 | 6.9244 |  | 0 | 9.3 | 1 | 231 | 231 | 159.159 | 90 | 93.7 | 200 | 18.5 | 12.7465 | 1 | 0.579 | 0.579 | 0.39893 |  | 0 | 63.2166 | 93.097 | 94.2388 | 53.01 |  |  |  | 0 | OK |  | Pompe coagulant bouché soir |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00689 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003445 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-08 | 738 | 7.9 | 1 | 1329 | 1329 | 980.802 | 1 | 553 | 553 | 408.114 | 87.2 | 128.2 | 40 | 1025 | 756.45 | 10 | 3.39 | 33.9 | 25.0182 |  | 0 | 9.2 | 1 | 222 | 222 | 163.836 | 88 | 91.1 | 200 | 15.5 | 11.439 | 1 | 0.493 | 0.493 | 0.36383 |  | 0 | 83.2957 | 98.4878 | 98.5457 | 52.07 |  |  |  | 0 | OK |  | 20 Big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00738 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00369 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-09 | 842 | 8 | 1 | 975 | 975 | 820.95 | 1 | 317 | 317 | 266.914 | 88.8 | 122.2 | 44 | 759.0909 | 639.1545 | 20 | 1.35 | 27 | 22.734 |  | 0 | 9.2 | 1 | 199 | 199 | 167.558 | 89.8 | 91.6 | 100 | 18 | 15.156 | 1 | 0.522 | 0.522 | 0.43952 |  | 0 | 79.5897 | 97.6287 | 98.0667 | 52.08 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00842 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-10 | 768 | 8.7 | 1 | 1612 | 1612 | 1238.016 | 1 | 427 | 427 | 327.936 | 88.9 | 144.4 | 39 | 1423.0769 | 1092.9231 | 20 | 2.48 | 49.6 | 38.0928 |  | 0 | 9.3 | 1 | 156 | 156 | 119.808 | 89 | 90.6 | 100 | 16 | 12.288 | 1 | 0.632 | 0.632 | 0.48538 |  | 0 | 90.3226 | 98.8757 | 98.7258 | 52.95 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00768 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00384 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-11 | 417 | 8.5 | 1 | 2301 | 2301 | 959.517 | 1 | 1179 | 1179 | 491.643 | 89.6 | 127.7 | 33 | 1154.5455 | 481.4455 | 20 | 2.14 | 42.8 | 17.8476 |  | 0 | 9 | 1 | 593 | 593 | 247.281 | 90 | 93.2 | 100 | 32 | 13.344 | 1 | 1.08 | 1.08 | 0.45036 |  | 0 | 74.2286 | 97.2283 | 97.4766 | 52.5 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-12 | 814 | 7.9 | 1 | 976 | 976 | 794.464 | 1 | 448 | 448 | 364.672 | 88 | 112.6 | 43 | 572.093 | 465.6837 | 5 | 3.31 | 16.55 | 13.4717 |  | 0 | 9.2 | 1 | 396 | 396 | 322.344 | 87.5 | 91.1 | 100 | 36 | 29.304 | 1 | 0.859 | 0.859 | 0.69923 |  | 0 | 59.4262 | 93.7073 | 94.8097 | 53.6 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00814 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00407 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-13 | 884 | 7.8 | 1 | 686 | 686 | 606.424 | 1 | 390 | 390 | 344.76 | 89.4 | 105.1 | 40 | 392.5 | 346.97 | 5 | 2.06 | 10.3 | 9.1052 | 31.2 | 27.5808 | 9.35 | 1 | 227 | 227 | 200.668 | 89.2 | 90.9 | 100 | 17 | 15.028 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.46852 | 9.6 | 7.1676 | 66.9096 | 95.6688 | 94.8544 | 53.23 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 1H Changement sonde pH sortie |  | 17 | 15.028 | 15.028 | < | 0.06 | 0.02652 | 0.05304 |  | 0.01 | 0.00884 |  | 0.18 | 0.15912 | 0.15912 |  | 29.4 | 25.9896 | 25.9896 |  | 4.36 | 3.8542 | 3.8542 |  | 0.22 | 0.19448 | 0.19448 | < | 0.06 | 0.02652 | 0.05304 |  | 49.5 | 43.758 | 43.758 |  | 0.89 | 0.78676 | 0.78676 | < | 0.06 | 0.02652 | 0.05304 | < | 0.01 | 0.00442 | < | 0.03 | 0.01326 | 0.02652 |  | 0.23 | 0.20332 | 0.20332 |  | 0.07 | 0.06188 | 0.06188 |  | 0.12 | 0.10608 | 0.10608 | < | 0.06 | 0.02652 | 0.05304 |  | 0.3 | 0.2652 | 0.2652
2018-03-14 | 835 | 8.85 | 1 | 1784 | 1784 | 1489.64 | 1 | 1230 | 1230 | 1027.05 | 86 | 104.9 | 36 | 525 | 438.375 | 10 | 1.99 | 19.9 | 16.6165 |  | 0 | 9.15 | 1 | 601 | 601 | 501.835 | 87 | 90 | 100 | 30 | 25.05 | 1 | 0.695 | 0.695 | 0.58032 |  | 0 | 66.3117 | 94.2857 | 96.5075 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 pendant 2H Remontée de boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.02505 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-15 | 759 | 7.65 | 1 | 2057 | 2057 | 1561.263 | 1 | 1541 | 1541 | 1169.619 | 88.4 | 108.3 | 40 | 497.5 | 377.6025 | 10 | 1.66 | 16.6 | 12.5994 |  | 0 | 9.2 | 1 | 1268 | 1268 | 962.412 | 89.2 | 92.9 | 49 | 75.5102 | 57.3122 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.2751 |  | 0 | 38.3568 | 84.8221 | 89.8795 | 53.2 |  |  |  | 0 | OK | CA DS MES : 80 | Remontée de boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.01518 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-16 | 869 | 7.7 | 1 | 743 | 743 | 645.667 | 1 | 444 | 444 | 385.836 | 89.3 | 102 | 47 | 270.2128 | 234.8149 | 5 | 2.34 | 11.7 | 10.1673 |  | 0 | 9.3 | 1 | 388 | 388 | 337.172 | 87 | 90.8 | 100 | 38 | 33.022 | 1 | 0.936 | 0.936 | 0.81338 |  | 0 | 47.7793 | 85.937 | 92 | 52 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004345 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004345 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-17 | 704 | 8.1 | 1 | 1485 | 1485 | 1045.44 | 1 | 632 | 632 | 444.928 | 86.7 | 117.8 | 40 | 777.5 | 547.36 | 10 | 2.12 | 21.2 | 14.9248 |  | 0 | 9.3 | 1 | 436 | 436 | 306.944 | 88.2 | 91.9 | 100 | 37 | 26.048 | 1 | 0.677 | 0.677 | 0.47661 |  | 0 | 70.6397 | 95.2412 | 96.8066 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00352 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00352 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-18 | 415 | 7.9 | 1 | 2065 | 2065 | 856.975 | 1 | 823 | 823 | 341.545 | 86.5 | 149.1 | 43 | 1455.814 | 604.1628 | 10 | 4 | 40 | 16.6 |  | 0 | 9.3 | 1 | 611 | 611 | 253.565 | 87 | 92 | 100 | 50 | 20.75 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.32785 |  | 0 | 70.4116 | 96.5655 | 98.025 | 53.2 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002075 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002075 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-19 | 840 | 8 | 1 | 1066 | 1066 | 895.44 | 1 | 401 | 401 | 336.84 | 87.5 | 114 | 35 | 757.1429 | 636 | 20 | 1.19 | 23.8 | 19.992 |  | 0 | 9.5 | 1 | 341 | 341 | 286.44 | 90.4 | 95 | 200 | 23 | 19.32 | 1 | 0.479 | 0.479 | 0.40236 |  | 0 | 68.0113 | 96.9623 | 97.9874 | 53.2 | 22.9003 | 33.704 | 29.2823 | 59.0724 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-20 | 868 | 8.04 | 1 | 1168 | 1168 | 1013.824 | 1 | 920 | 920 | 798.56 | 89.7 | 104 | 30 | 476.6667 | 413.7467 | 20 | 0.912 | 18.24 | 15.8323 | 20 | 14.1533 | 9.35 | 1 | 429 | 429 | 372.372 | 86.8 | 88.63 | 84 | 21.7857 | 18.91 | 1 | 0.538 | 0.538 | 0.46698 | 9.6 | 7.128 | 63.2705 | 95.4296 | 97.0504 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Réparation flotteur chaux |  | 9.4 | 8.1592 | 8.1592 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 | < | 0.01 | 0.00434 |  | 0.12 | 0.10416 | 0.10416 |  | 11.6 | 10.0688 | 10.0688 |  | 2.22 | 1.927 | 1.927 |  | 0.17 | 0.14756 | 0.14756 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 |  | 25.7 | 22.3076 | 22.3076 |  | 1.1 | 0.9548 | 0.9548 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 | < | 0.01 | 0.00434 |  | 0.08 | 0.06944 | 0.06944 |  | 0.24 | 0.20832 | 0.20832 |  | 0.08 | 0.06944 | 0.06944 |  | 0.12 | 0.10416 | 0.10416 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 |  | 0.35 | 0.3038 | 0.3038
2018-03-21 | 857 | 8.5 | 1 | 1284 | 1284 | 1100.388 | 1 | 804 | 804 | 689.028 | 86.8 | 108.9 | 43 | 513.9535 | 440.4581 | 20 | 1.22 | 24.4 | 20.9108 |  | 0 | 9.3 | 1 | 449 | 449 | 384.793 | 88.2 | 92.5 | 100 | 43 | 36.851 | 1 | 1 | 1 | 0.857 |  | 0 | 65.0312 | 91.6335 | 95.9016 | 53.2 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min 21 Big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-22 | 760 | 8.1 | 1 | 796 | 796 | 604.96 | 1 | 429 | 429 | 326.04 | 88.6 | 103.4 | 50 | 296 | 224.96 | 10 | 1.6 | 16 | 12.16 |  | 0 | 9.3 | 1 | 277 | 277 | 210.52 | 88.6 | 91 | 100 | 24 | 18.24 | 1 | 0.857 | 0.857 | 0.65132 |  | 0 | 65.201 | 91.8919 | 94.6438 | 52.6 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-23 | 877 | 8.2 | 1 | 1110 | 1110 | 973.47 | 1 | 633 | 633 | 555.141 | 89.1 | 109.3 | 51 | 396.0784 | 347.3608 | 5 | 3.51 | 17.55 | 15.3913 |  | 0 | 9.2 | 1 | 403 | 403 | 353.431 | 88.8 | 92.1 | 100 | 33 | 28.941 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0.67441 |  | 0 | 63.6937 | 91.6683 | 95.6182 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 20 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-24 | 541 | 8.2 | 1 | 2409 | 2409 | 1303.269 | 1 | 1215 | 1215 | 657.315 | 91.1 | 132 | 32 | 1278.125 | 691.4656 | 10 | 3.85 | 38.5 | 20.8285 |  | 0 | 9.1 | 1 | 855 | 855 | 462.555 | 86.8 | 90.3 | 100 | 35 | 18.935 | 1 | 0.689 | 0.689 | 0.37275 |  | 0 | 64.5081 | 97.2616 | 98.2104 | 53.24 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pendant 16 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-25 | 509 | 8.9 | 1 | 1709 | 1709 | 869.881 | 1 | 753 | 753 | 383.277 | 89 | 126.7 | 32 | 1178.125 | 599.6656 | 10 | 3.4 | 34 | 17.306 |  | 0 | 9.3 | 1 | 647 | 647 | 329.323 | 87 | 92.8 | 100 | 58 | 29.522 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6108 |  | 0 | 62.1416 | 95.0769 | 96.4706 | 52.62 |  |  |  | 0 | OK | CA MES: 61 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002545 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002545 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-26 | 959 | 7.9 | 1 | 1069 | 1069 | 1025.171 | 1 | 378 | 378 | 362.502 | 85.9 | 130.8 | 50 | 898 | 861.182 | 5 | 5.14 | 25.7 | 24.6463 |  | 0 | 9.3 | 1 | 231 | 231 | 221.529 | 86.6 | 90.5 | 100 | 39 | 37.401 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.98777 |  | 0 | 78.391 | 95.657 | 95.9922 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004795 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-27 | 860 | 8.3 | 1 | 445 | 445 | 382.7 | 1 | 240 | 240 | 206.4 | 85.7 | 100.2 | 50 | 290 | 249.4 | 5 | 2.1 | 10.5 | 9.03 | 61.6 | 52.976 | 9.3 | 1 | 120 | 120 | 103.2 | 88.8 | 90.3 | 100 | 15 | 12.9 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.4558 | 11.2 | 8.7234 | 73.0337 | 94.8276 | 94.9524 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  | 3.4 | 2.924 | 2.924 | < | 0.06 | 0.0258 | 0.0516 | < | 0.01 | 0.0043 |  | 0.39 | 0.3354 | 0.3354 |  | 9.9 | 8.514 | 8.514 |  | 2.1 | 1.806 | 1.806 |  | 0.16 | 0.1376 | 0.1376 | < | 0.06 | 0.0258 | 0.0516 |  | 23.8 | 20.468 | 20.468 |  | 0.92 | 0.7912 | 0.7912 | < | 0.06 | 0.0258 | 0.0516 | < | 0.01 | 0.0043 |  | 0.04 | 0.0344 | 0.0344 |  | 0.39 | 0.3354 | 0.3354 |  | 0.08 | 0.0688 | 0.0688 |  | 0.12 | 0.1032 | 0.1032 | < | 0.06 | 0.0258 | 0.0516 |  | 0.44 | 0.3784 | 0.3784
2018-03-28 | 911 | 7.8 | 1 | 784 | 784 | 714.224 | 1 | 290 | 290 | 264.19 | 87 | 120.8 | 50 | 676 | 615.836 | 5 | 3.93 | 19.65 | 17.9012 |  | 0 | 9.2 | 1 | 153 | 153 | 139.383 | 87.6 | 89.4 | 100 | 18 | 16.398 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.67414 |  | 0 | 80.4847 | 97.3373 | 96.2341 |  | 21.1264 | 27.2005 | 24.4725 | 55.088 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 20 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-29 | 978 | 7.7 | 1 | 1392 | 1392 | 1361.376 | 1 | 388 | 388 | 379.464 | 87.3 | 126.4 | 31 | 1261.2903 | 1233.5419 | 20 | 1.65 | 33 | 32.274 |  | 0 | 9.1 | 1 | 258 | 258 | 252.324 | 87.2 | 90.6 | 100 | 34 | 33.252 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.1051 |  | 0 | 81.4655 | 97.3043 | 96.5758 |  |  |  |  | 0 | OK | Pas de prélèvement | Transfert BO4 vers B01 20 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00489 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00489 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-03-31 | 243 | 7.5 | 1 | 1595 | 1595 | 387.585 | 1 | 764 | 764 | 185.652 | 89 | 122.7 | 34 | 991.1765 | 240.8559 | 20 | 1.41 | 28.2 | 6.8526 |  | 0 | 8.9 | 1 | 556 | 556 | 135.108 | 88.7 | 92 | 100 | 33 | 8.019 | 1 | 0.806 | 0.806 | 0.19586 |  | 0 | 65.1411 | 96.6706 | 97.1418 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-01 | 471 | 8.6 | 1 | 1645 | 1645 | 774.795 | 1 | 597 | 597 | 281.187 | 85.5 | 124.4 | 32 | 1215.625 | 572.5594 | 20 | 1.75 | 35 | 16.485 |  | 0 | 9.4 | 1 | 503 | 503 | 236.913 | 88 | 90.1 | 100 | 21 | 9.891 | 1 | 0.783 | 0.783 | 0.36879 |  | 0 | 69.4225 | 98.2725 | 97.7629 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-02 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-03 | 858 | 8.8 | 1 | 1160 | 1160 | 995.28 | 1 | 742 | 742 | 636.636 | 87.3 | 115.4 | 50 | 562 | 482.196 | 5 | 3.82 | 19.1 | 16.3878 | 25.4 | 16.8783 | 9.2 | 1 | 614 | 614 | 526.812 | 88.9 | 94.2 | 200 | 26.5 | 22.737 | 1 | 0.866 | 0.866 | 0.74303 | 8.2 | 5.2275 | 47.069 | 95.2847 | 95.466 | 52.5 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  | 17 | 14.586 | 14.586 |  | 0.15166 | 0.13012 | 0.13012 | < | 0.01 | 0.00429 |  | 0.07 | 0.06006 | 0.06006 |  | 21.03 | 18.0437 | 18.0437 |  | 3.39 | 2.9086 | 2.9086 |  | 0.17 | 0.14586 | 0.14586 | < | 0.06 | 0.02574 | 0.05148 |  | 52.7 | 45.2166 | 45.2166 |  | 0.89 | 0.76362 | 0.76362 | < | 0.06 | 0.02574 | 0.05148 | < | 0.01 | 0.00429 | < | 0.03 | 0.01287 | 0.02574 |  | 0.366 | 0.31403 | 0.31403 |  | 0.366 | 0.31403 | 0.31403 |  | 0.11 | 0.09438 | 0.09438 |  | 0.12 | 0.10296 | 0.10296 |  | 0.54 | 0.46332 | 0.46332
2018-04-04 | 710 | 8.5 | 1 | 1987 | 1987 | 1410.77 | 1 | 613 | 613 | 435.23 | 87.8 | 160.7 | 41 | 1778.0488 | 1262.4146 | 10 | 4.48 | 44.8 | 31.808 |  | 0 | 9.2 | 1 | 430 | 430 | 305.3 | 88.5 | 91.8 | 100 | 33 | 23.43 | 1 | 0.997 | 0.997 | 0.70787 |  | 0 | 78.3593 | 98.144 | 97.7746 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pendant 19 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-05 | 850 | 7.9 | 1 | 1401 | 1401 | 1190.85 | 1 | 470 | 470 | 399.5 | 87 | 147.5 | 30 | 2016.6667 | 1714.1667 | 10 | 3.22 | 32.2 | 27.37 |  | 0 | 9.1 | 1 | 311 | 311 | 264.35 | 89.7 | 93.3 | 100 | 36 | 30.6 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.799 |  | 0 | 77.8016 | 98.2149 | 97.0807 | 53 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pendant 9 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00425 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00425 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-06 | 746 | 7.7 | 1 | 983 | 983 | 733.318 | 1 | 445 | 445 | 331.97 | 87.3 | 111 | 36 | 658.3333 | 491.1167 | 10 | 2.52 | 25.2 | 18.7992 |  | 0 | 9.1 | 1 | 242 | 242 | 180.532 | 86.9 | 90.2 | 100 | 33 | 24.618 | 1 | 0.751 | 0.751 | 0.56025 |  | 0 | 75.3815 | 94.9873 | 97.0198 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pendant 9 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-07 | 596 | 7.9 | 1 | 2965 | 2965 | 1767.14 | 1 | 1315 | 1315 | 783.74 | 87.5 | 187.2 | 36 | 2769.4444 | 1650.5889 | 10 | 6.71 | 67.1 | 39.9916 |  | 0 | 8.9 | 1 | 831 | 831 | 495.276 | 87.8 | 94.3 | 100 | 65 | 38.74 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.75096 |  | 0 | 71.973 | 97.653 | 98.1222 | 53 |  |  |  | 0 | OK | DS: Présence de boue, CA: 64 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00298 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00298 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-08 | 349 | 8.7 | 1 | 2061 | 2061 | 719.289 | 1 | 694 | 694 | 242.206 | 87.3 | 157.1 | 41 | 1702.439 | 594.1512 | 10 | 4.66 | 46.6 | 16.2634 |  | 0 | 8.9 | 1 | 377 | 377 | 131.573 | 87.7 | 94.4 | 100 | 67 | 23.383 | 1 | 1.36 | 1.36 | 0.47464 |  | 0 | 81.7079 | 96.0645 | 97.0815 | 52.78 |  |  |  | 0 | OK | DS: Présence de boue, CA: 71 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-09 | 817 | 7.9 | 1 | 909 | 909 | 742.653 | 1 | 343 | 343 | 280.231 | 85.7 | 119.9 | 43 | 795.3488 | 649.8 | 10 | 2.13 | 21.3 | 17.4021 |  | 0 | 9.2 | 1 | 206 | 206 | 168.302 | 87.3 | 90.2 | 99 | 29.2929 | 23.9323 | 1 | 0.932 | 0.932 | 0.76144 |  | 0 | 77.3377 | 96.317 | 95.6244 | 53.35 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 10 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-10 | 841 | 7.7 | 1 | 1175 | 1175 | 988.175 | 1 | 731 | 731 | 614.771 | 87.4 | 106.6 | 37 | 518.9189 | 436.4108 | 10 | 1.9 | 19 | 15.979 | 32.8 | 27.5848 | 9.1 | 1 | 347 | 347 | 291.827 | 86.4 | 90.4 | 100 | 40 | 33.64 | 1 | 0.796 | 0.796 | 0.66944 | 9.6 | 6.9204 | 70.4681 | 92.2917 | 95.8105 | 53.64 | 22.8996 | 45.6259 | 35.2034 | 54.139 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1h 16 min |  | 12 | 10.092 | 10.092 | < | 0.06 | 0.02523 | 0.05046 | < | 0.01 | 0.004205 | < | 0.03 | 0.012615 | 0.02523 |  | 10.42 | 8.7632 | 8.7632 |  | 5.63 | 4.7348 | 4.7348 |  | 0.15 | 0.12615 | 0.12615 |  | 0.11 | 0.09251 | 0.09251 |  | 38.2 | 32.1262 | 32.1262 |  | 0.3 | 0.2523 | 0.2523 | < | 0.06 | 0.02523 | 0.05046 | < | 0.01 | 0.004205 | < | 0.03 | 0.012615 | 0.02523 |  | 0.18 | 0.15138 | 0.15138 |  | 0.181 | 0.15222 | 0.15222 |  | 0.08 | 0.06728 | 0.06728 | < | 0.06 | 0.02523 | 0.05046 |  | 0.67 | 0.56347 | 0.56347
2018-04-11 | 829 | 7.5 | 1 | 1330 | 1330 | 1102.57 | 1 | 868 | 868 | 719.572 | 87.4 | 106.8 | 41 | 473.1707 | 392.2585 | 5 | 2.67 | 13.35 | 11.0671 |  | 0 | 9 | 1 | 500 | 500 | 414.5 | 87.7 | 91.8 | 100 | 41 | 33.989 | 1 | 0.905 | 0.905 | 0.75025 |  | 0 | 62.406 | 91.3351 | 93.221 | 53.09 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-12 | 853 | 7.4 | 1 | 1978 | 1978 | 1687.234 | 1 | 709 | 709 | 604.777 | 87.6 | 112.7 | 37 | 678.3784 | 578.6568 | 10 | 2.47 | 24.7 | 21.0691 |  | 0 | 8.9 | 1 | 410 | 410 | 349.73 | 87.3 | 91.1 | 100 | 38 | 32.414 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.66534 |  | 0 | 79.272 | 94.3984 | 96.8421 | 52.98 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H30 15 big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-13 | 878 | 7.7 | 1 | 2080 | 2080 | 1826.24 | 1 | 1062 | 1062 | 932.436 | 86.7 | 116.8 | 30 | 1003.3333 | 880.9267 | 20 | 1.7 | 34 | 29.852 |  | 0 | 8.7 | 1 | 600 | 600 | 526.8 | 88.3 | 91.6 | 100 | 33 | 28.974 | 1 | 0.549 | 0.549 | 0.48202 |  | 0 | 71.1538 | 96.711 | 98.3853 | 53.45 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-14 | 579 | 7.95 | 1 | 1955 | 1955 | 1131.945 | 1 | 1096 | 1096 | 634.584 | 87.7 | 114.7 | 30 | 900 | 521.1 | 20 | 1.47 | 29.4 | 17.0226 |  | 0 | 8.74 | 1 | 514 | 514 | 297.606 | 88.8 | 94.2 | 100 | 54 | 31.266 | 1 | 0.854 | 0.854 | 0.49447 |  | 0 | 73.7084 | 94 | 97.0952 | 53.23 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 minu |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002895 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002895 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-15 | 432 | 7.74 | 1 | 1851 | 1851 | 799.632 | 1 | 909 | 909 | 392.688 | 87.5 | 133.1 | 30 | 1520 | 656.64 | 20 | 1.34 | 26.8 | 11.5776 |  | 0 | 8.84 | 1 | 479 | 479 | 206.928 | 87.4 | 91.7 | 100 | 43 | 18.576 | 1 | 0.606 | 0.606 | 0.26179 |  | 0 | 74.1221 | 97.1711 | 97.7388 | 53.4 |  |  |  | 0 | OK |  | Vidange décanteur ppur travaux vanne manchon extraction boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-16 | 840 | 7.59 | 1 | 2481 | 2481 | 2084.04 | 1 | 1106 | 1106 | 929.04 | 82.2 | 123.3 | 30 | 1370 | 1150.8 | 20 | 2.57 | 51.4 | 43.176 |  | 0 | 8.89 | 1 | 791 | 791 | 664.44 | 84 | 88.4 | 100 | 44 | 36.96 | 1 | 0.863 | 0.863 | 0.72492 |  | 0 | 68.1177 | 96.7883 | 98.321 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-17 | 842 | 7.62 | 1 | 2359 | 2359 | 1986.278 | 1 | 1060 | 1060 | 892.52 | 87.8 | 141.6 | 30 | 1793.3333 | 1509.9867 | 20 | 3.11 | 62.2 | 52.3724 | 43 | 30.3007 | 8.69 | 1 | 716 | 716 | 602.872 | 84.8 | 90.2 | 100 | 54 | 45.468 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.1872 | 14.6 | 10.7651 | 69.6482 | 96.9888 | 97.7331 | 52.6 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  | 11 | 9.262 | 9.262 | < | 0.06 | 0.02526 | 0.05052 | < | 0.01 | 0.00421 | < | 0.03 | 0.01263 | 0.02526 |  | 23.31 | 19.627 | 19.627 |  | 1.81 | 1.524 | 1.524 |  | 0.16 | 0.13472 | 0.13472 |  | 0.08 | 0.06736 | 0.06736 |  | 40.47 | 34.0757 | 34.0757 |  | 0.83 | 0.69886 | 0.69886 | < | 0.06 | 0.02526 | 0.05052 | < | 0.01 | 0.00421 | < | 0.03 | 0.01263 | 0.02526 |  | 0.044 | 0.037048 | 0.037048 |  | 0.044 | 0.037048 | 0.037048 |  | 0.13 | 0.10946 | 0.10946 |  | 0.07 | 0.05894 | 0.05894 |  | 0.73 | 0.61466 | 0.61466
2018-04-18 | 760 | 7.45 | 1 | 2089 | 2089 | 1587.64 | 1 | 1055 | 1055 | 801.8 | 82.8 | 115.4 | 30 | 1086.6667 | 825.8667 | 20 | 2.17 | 43.4 | 32.984 |  | 0 | 8.51 | 1 | 730 | 730 | 554.8 | 81.5 | 85.9 | 100 | 44 | 33.44 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.836 |  | 0 | 65.0551 | 95.9509 | 97.4654 | 52.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0038 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-19 | 833 | 7.6 | 1 | 2242 | 2242 | 1867.586 | 1 | 1610 | 1610 | 1341.13 | 84.3 | 106.7 | 30 | 746.6667 | 621.9733 | 20 | 1.99 | 39.8 | 33.1534 |  | 0 | 8.87 | 1 | 1105 | 1105 | 920.465 | 83.6 | 88.9 | 100 | 53 | 44.149 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9163 |  | 0 | 50.7136 | 92.9018 | 97.2362 | 53 | 21.85 | 25.6 | 24.11 | 60.2667 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-20 | 808 | 7.63 | 1 | 1482 | 1482 | 1197.456 | 1 | 960 | 960 | 775.68 | 84.1 | 98.1 | 30 | 466.6667 | 377.0667 | 20 | 1.09 | 21.8 | 17.6144 |  | 0 | 8.6 | 1 | 550 | 550 | 444.4 | 84.7 | 88.9 | 100 | 42 | 33.936 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.58984 |  | 0 | 62.888 | 91 | 96.6514 | 52.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-21 | 983 | 8.64 | 1 | 1274 | 1274 | 1252.342 | 1 | 619 | 619 | 608.477 | 84.6 | 100.4 | 30 | 526.6667 | 517.7133 | 20 | 0.994 | 19.88 | 19.542 |  | 0 | 8.76 | 1 | 279 | 279 | 274.257 | 86.3 | 88.6 | 100 | 23 | 22.609 | 1 | 0.618 | 0.618 | 0.60749 |  | 0 | 78.1005 | 95.6329 | 96.8913 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004915 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004915 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-22 | 185 | 8.78 | 1 | 1578 | 1578 | 291.93 | 1 | 1243 | 1243 | 229.955 | 84.9 | 96.9 | 30 | 400 | 74 | 20 | 0.86 | 17.2 | 3.182 |  | 0 | 8.9 | 1 | 936 | 936 | 173.16 | 84 | 89.2 | 100 | 52 | 9.62 | 2 | 0.992 | 1.984 | 0.36704 |  | 0 | 40.6844 | 87 | 88.4651 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Prépa chantier extraction vanne décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000925 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000925 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-23 | 799 | 7.84 | 1 | 1368 | 1368 | 1093.032 | 1 | 864 | 864 | 690.336 | 82.6 | 98.7 | 32 | 503.125 | 401.9969 | 20 | 1.2 | 24 | 19.176 |  | 0 | 8.75 | 1 | 678 | 678 | 541.722 | 83.4 | 85.4 | 70 | 28.5714 | 22.8286 | 1 | 0.823 | 0.823 | 0.65758 |  | 0 | 50.4386 | 94.3212 | 96.5708 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-24 | 868 | 7.8 | 1 | 1489 | 1489 | 1292.452 | 1 | 898 | 898 | 779.464 | 84.8 | 103 | 30 | 606.6667 | 526.5867 | 20 | 1.76 | 35.2 | 30.5536 | 46 | 39.928 | 8.68 | 1 | 481 | 481 | 417.508 | 87.1 | 90.7 | 100 | 36 | 31.248 | 1 | 0.864 | 0.864 | 0.74995 | 25.6 | 19.4496 | 67.6964 | 94.0659 | 97.5455 | 52.04 | 21.85 | 22.1 | 21.98 | 52 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Remplacement sonde eau FP |  | 7.7 | 6.6836 | 6.6836 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 |  | 0.01 | 0.00868 | < | 0.03 | 0.01302 | 0.02604 |  | 10.95 | 9.5046 | 9.5046 |  | 2.72 | 2.361 | 2.361 |  | 0.13 | 0.11284 | 0.11284 |  | 0.07 | 0.06076 | 0.06076 |  | 23.78 | 20.641 | 20.641 |  | 1.2 | 1.0416 | 1.0416 | < | 0.06 | 0.02604 | 0.05208 | < | 0.01 | 0.00434 | < | 0.03 | 0.01302 | 0.02604 |  | 0.0365 | 0.031682 | 0.031682 |  | 0.0365 | 0.031682 | 0.031682 |  | 0.09 | 0.07812 | 0.07812 |  | 0.11 | 0.09548 | 0.09548 |  | 0.53 | 0.46004 | 0.46004
2018-04-25 | 799 | 7.84 | 1 | 1776 | 1776 | 1419.024 | 1 | 1044 | 1044 | 834.156 | 81.9 | 105.4 | 30 | 783.3333 | 625.8833 | 20 | 1.83 | 36.6 | 29.2434 |  | 0 | 8.88 | 1 | 633 | 633 | 505.767 | 83.8 | 88.5 | 100 | 47 | 37.553 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.0627 |  | 0 | 64.3581 | 94 | 96.3661 | 52.1 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 minutes Remplacement poire niveau sortie |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.01598 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-26 | 745 | 7.69 | 1 | 1327 | 1327 | 988.615 | 1 | 732 | 732 | 545.34 | 85.1 | 105.8 | 35 | 591.4286 | 440.6143 | 20 | 1.51 | 30.2 | 22.499 |  | 0 | 9 | 1 | 444 | 444 | 330.78 | 85.6 | 89.4 | 100 | 38 | 28.31 | 1 | 1.03 | 1.03 | 0.76735 |  | 0 | 66.5411 | 93.5749 | 96.5894 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Travaux sur vanne extraction Transfert BO4 vers B01 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003725 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003725 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-27 | 908 | 7.7 | 1 | 1326 | 1326 | 1204.008 | 1 | 699 | 699 | 634.692 | 80.9 | 104.7 | 50 | 476 | 432.208 | 20 | 0.871 | 17.42 | 15.8174 |  | 0 | 8.9 | 1 | 471 | 471 | 427.668 | 85.5 | 88.3 | 100 | 28 | 25.424 | 1 | 0.607 | 0.607 | 0.55116 |  | 0 | 64.4796 | 94.1176 | 96.5155 | 53.16 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00454 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00454 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-28 | 776 | 8 | 1 | 2846 | 2846 | 2208.496 | 1 | 992 | 992 | 769.792 | 84.7 | 170.1 | 35 | 2440 | 1893.44 | 20 | 3 | 60 | 46.56 |  | 0 | 8.9 | 1 | 558 | 558 | 433.008 | 87.4 | 91.8 | 100 | 44 | 34.144 | 1 | 0.936 | 0.936 | 0.72634 |  | 0 | 80.3935 | 98.1967 | 98.44 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK | Présence de boue sur filtre | Transfert B04 pendant 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00388 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00388 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-29 | 385 | 7.7 | 1 | 1937 | 1937 | 745.745 | 1 | 1147 | 1147 | 441.595 | 84.2 | 117.3 | 35 | 945.7143 | 364.1 | 20 | 1.07 | 21.4 | 8.239 |  | 0 | 8.8 | 1 | 689 | 689 | 265.265 | 86.5 | 91.2 | 100 | 47 | 18.095 | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.4081 |  | 0 | 64.4295 | 95.0302 | 95.0467 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK | Présence de boue sur filtre |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001925 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001925 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-04-30 | 805 | 7.2 | 1 | 1114 | 1114 | 896.77 | 1 | 931 | 931 | 749.455 | 82.6 | 93.1 | 49 | 214.2857 | 172.5 | 5 | 1.44 | 7.2 | 5.796 |  | 0 | 8.8 | 1 | 635 | 635 | 511.175 | 85.2 | 89.6 | 100 | 44 | 35.42 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.8372 |  | 0 | 42.9982 | 79.4667 | 85.5556 | 53.2 |  |  |  | 0 | OK | Présence de boue sur filtre | Transfert B04 pendant 29 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36.78 | 29.6079 | 29.6079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004025 |  |  | 0 | 0 | < | 0.2 | 0.0805 | 0.161 |  | 0.15 | 0.12075 | 0.12075 |  | 0.08 | 0.0644 | 0.0644 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 32 | 19.04 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 15.4 | 11.1465 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 48.4 | 0 | 0 |  | 3.95 | 0 | 0 |  | 4.94 | 0 | 0 |  | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 |  | 0.99 | 0 | 0
2018-05-02 | 770 | 8 | 1 | 9342 | 9342 | 7193.34 | 1 | 1565 | 1565 | 1205.05 | 86 | 475 | 31 | 12548.3871 | 9662.2581 | 20 | 15.3 | 306 | 235.62 |  | 0 | 8.75 | 1 | 1140 | 1140 | 877.8 | 85.6 | 91 | 100 | 54 | 41.58 | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.0703 |  | 0 | 87.797 | 99.5697 | 99.5458 | 53.3 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-03 | 795 | 8 | 1 | 10144 | 10144 | 8064.48 | 1 | 1308 | 1308 | 1039.86 | 88.3 | 692.1 | 34 | 17758.8235 | 14118.2647 | 20 | 15.1 | 302 | 240.09 |  | 0 | 8.9 | 1 | 1010 | 1010 | 802.95 | 86.8 | 92.5 | 100 | 57 | 45.315 | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.105 |  | 0 | 90.0434 | 99.679 | 99.5397 | 53.4 | 21.8573 | 26.6375 | 24.4641 | 54.5333 | OK | DS trouble CA DS : 60 | Transfert BO4 vers B01 20 minutes Retour de boues dans B01 Pompe floc bouchée |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-04 | 858 | 8 | 1 | 8605 | 8605 | 7383.09 | 1 | 1024 | 1024 | 878.592 | 85.2 | 408 | 30 | 10760 | 9232.08 | 20 | 16.9 | 338 | 290.004 |  | 0 | 9.1 | 1 | 733 | 733 | 628.914 | 85 | 89.9 | 100 | 49 | 42.042 | 1 | 0.737 | 0.737 | 0.63235 |  | 0 | 91.4817 | 99.5446 | 99.782 | 52.9 |  |  |  | 0 | OK |  | Curage réseau R4-Décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-05 | 642 | 7.8 | 1 | 3496 | 3496 | 2244.432 | 1 | 741 | 741 | 475.722 | 85.2 | 197 | 30 | 3726.6667 | 2392.52 | 20 | 2.82 | 56.4 | 36.2088 |  | 0 | 9.2 | 1 | 411 | 411 | 263.862 | 85.4 | 87.8 | 100 | 24 | 15.408 | 1 | 0.621 | 0.621 | 0.39868 |  | 0 | 88.2437 | 99.356 | 98.8989 | 52.15 |  |  |  | 0 | OK |  | Remontée boues dans décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00321 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00321 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-06 | 263 | 7.57 | 1 | 8742 | 8742 | 2299.146 | 1 | 779 | 779 | 204.877 | 83 | 280.2 | 31 | 6361.2903 | 1673.0194 | 20 | 7 | 140 | 36.82 |  | 0 | 9 | 1 | 463 | 463 | 121.769 | 83.5 | 87.7 | 100 | 42 | 11.046 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.27352 |  | 0 | 94.7037 | 99.3398 | 99.2571 | 52.6 |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-07 | 734 | 6.7 | 1 | 5339 | 5339 | 3918.826 | 1 | 770 | 770 | 565.18 | 84.4 | 296.7 | 28 | 7582.1429 | 5565.2929 | 50 | 11.5 | 575 | 422.05 |  | 0 | 8.62 | 1 | 580 | 580 | 425.72 | 86 | 94.9 | 84 | 105.9524 | 77.769 | 5 | 6.81 | 34.05 | 24.9927 |  | 0 | 89.1365 | 98.6026 | 94.0783 | 52.5 |  |  |  | 0 | OK | CA confirmé Ptot ( MES 102) | Pompe floculant bouchée |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00367 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00367 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-08 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 101.6 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 22.4 | 15.1648 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  | 140 | 0 | 0 |  | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.28 | 0 | 0 |  | 222 | 0 | 0 |  | 31.1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 363 | 0 | 0 |  | 0.98 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.21 | 0 | 0 | < | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.166 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  | 0.91 | 0 | 0
2018-05-09 | 362 | 8.2 | 1 | 9622 | 9622 | 3483.164 | 1 | 3348 | 3348 | 1211.976 | 86.1 | 348.3 | 26.5 | 9894.3396 | 3581.7509 | 50 | 13.2 | 660 | 238.92 |  | 0 | 7.6 | 1 | 1613 | 1613 | 583.906 | 87.2 | 91.9 | 69 | 68.1159 | 24.658 | 1 | 13.9 | 13.9 | 5.0318 |  | 0 | 83.2363 | 99.3116 | 97.8939 | 52.4 |  |  |  | 0 | OK | CA : MES 71 | Transfert BO4 vers B01 7h46 minutes( PO4 en manu) |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00181 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00181 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-10 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-11 | 121 | 7.7 | 1 | 9044 | 9044 | 1094.324 | 1 | 3328 | 3328 | 402.688 | 89.2 | 385.6 | 27 | 10977.7778 | 1328.3111 | 50 | 10 | 500 | 60.5 |  | 0 | 8 | 1 | 3287 | 3287 | 397.727 | 86.2 | 98.5 | 79 | 155.6962 | 18.8392 | 2 | 3.89 | 7.78 | 0.94138 |  | 0 | 63.6555 | 98.5817 | 98.444 | 53.8 |  |  |  | 0 | OK | DS trouble et foncé CA MES 157 | Curage R2-R3 Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-12 | 420 | 7.1 | 1 | 8026 | 8026 | 3370.92 | 1 | 2236 | 2236 | 939.12 | 87.8 | 347.8 | 30 | 8666.6667 | 3640 | 50 | 7.2 | 360 | 151.2 |  | 0 | 8.1 | 1 | 1432 | 1432 | 601.44 | 87.5 | 95.3 | 155 | 50.3226 | 21.1355 | 1 | 2.47 | 2.47 | 1.0374 |  | 0 | 82.158 | 99.4194 | 99.3139 | 53.04 |  |  |  | 0 | OK |  | Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-13 | 177 | 7.8 | 1 | 5840 | 5840 | 1033.68 | 1 | 1217 | 1217 | 215.409 | 87.3 | 290.7 | 29 | 7013.7931 | 1241.4414 | 50 | 7.1 | 355 | 62.835 |  | 0 | 8.7 | 1 | 1173 | 1173 | 207.621 | 87.5 | 93.2 | 99 | 57.5758 | 10.1909 | 1 | 2.87 | 2.87 | 0.50799 |  | 0 | 79.9144 | 99.1791 | 99.1915 | 52.1 |  |  |  | 0 | OK | CA MES 58 | Pb pompe chaux P31( d"bit continue aléatoire) Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000885 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000885 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-14 | 824 | 8.4 | 1 | 6219 | 6219 | 5124.456 | 1 | 1004 | 1004 | 827.296 | 87.8 | 329.2 | 29.5 | 8183.0508 | 6742.8339 | 20 | 13.9 | 278 | 229.072 |  | 0 | 10.45 | 1 | 838 | 838 | 690.512 | 87.1 | 95.4 | 99 | 83.8384 | 69.0828 | 1 | 0.865 | 0.865 | 0.71276 |  | 0 | 86.5252 | 98.9755 | 99.6888 | 51.8 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-15 | 720 | 7.9 | 1 | 7553 | 7553 | 5438.16 | 1 | 1159 | 1159 | 834.48 | 85.7 | 363.4 | 28 | 9917.8571 | 7140.8571 | 20 | 16.4 | 328 | 236.16 | 134.4 | 77.1008 | 8.7 | 1 | 807 | 807 | 581.04 | 85.6 | 91 | 100 | 54 | 38.88 | 1 | 2.24 | 2.24 | 1.6128 | 40.4 | 18.277 | 89.3155 | 99.4555 | 99.3171 | 53.37 |  |  |  | 0 | OK | CA DS OK | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  | 98 | 70.56 | 70.56 |  | 0.3 | 0.216 | 0.216 | < | 0.01 | 0.0036 |  | 1.06 | 0.7632 | 0.7632 |  | 232 | 167.04 | 167.04 |  | 17.5 | 12.6 | 12.6 |  | 5.4 | 3.888 | 3.888 |  | 0.18 | 0.1296 | 0.1296 |  | 260 | 187.2 | 187.2 |  | 0.36 | 0.2592 | 0.2592 | < | 0.06 | 0.0216 | 0.0432 | < | 0.01 | 0.0036 |  | 0.17 | 0.1224 | 0.1224 | < | 0.2 | 0.072 | 0.144 |  | 0.162 | 0.11664 | 0.11664 |  | 0.07 | 0.0504 | 0.0504 | < | 0.06 | 0.0216 | 0.0432 |  | 0.79 | 0.5688 | 0.5688
2018-05-16 | 794 | 7.8 | 1 | 5566 | 5566 | 4419.404 | 1 | 1069 | 1069 | 848.786 | 87.5 | 318.5 | 34 | 6794.1176 | 5394.5294 | 20 | 12.9 | 258 | 204.852 |  | 0 | 8.74 | 1 | 863 | 863 | 685.222 | 87.9 | 95.4 | 100 | 75 | 59.55 | 1 | 2.62 | 2.62 | 2.0803 |  | 0 | 84.4951 | 98.8961 | 98.9845 | 53.8 | 21.8529 | 26.1777 | 24.3009 | 56.6038 | OK | CA MES 79 | Transfert BO4 vers B01 1H20 Arrêt limiteur d'effort silo à boues Remplacement contacteur FP |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00397 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00397 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-17 | 697 | 8.17 | 1 | 7897 | 7897 | 5504.209 | 1 | 846 | 846 | 589.662 | 85.4 | 432 | 29.5 | 11749.1525 | 8189.1593 | 20 | 20.4 | 408 | 284.376 |  | 0 | 9.3 | 1 | 590 | 590 | 411.23 | 88.1 | 99.8 | 200 | 58.5 | 40.7745 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.3243 |  | 0 | 92.5288 | 99.5021 | 99.5343 | 54.8 |  |  |  | 0 | OK | CA DS MES : 61 | Transfert BO4 vers B01 1H20 Arrêt limiteur d'effort silo à boues Nettoyage circuit réseau pompe Abel=Courroie cassé |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003485 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003485 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-18 | 686 | 7.6 | 1 | 6755 | 6755 | 4633.93 | 1 | 635 | 635 | 435.61 | 86.7 | 333.6 | 26 | 9496.1538 | 6514.3615 | 20 | 15 | 300 | 205.8 |  | 0 | 8.6 | 1 | 328 | 328 | 225.008 | 87.6 | 92.4 | 100 | 48 | 32.928 | 1 | 1.08 | 1.08 | 0.74088 |  | 0 | 95.1443 | 99.4945 | 99.64 | 54.05 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues Abel=Courroie remplacée |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00343 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00343 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-19 | 747 | 8 | 1 | 8818 | 8818 | 6587.046 | 1 | 658 | 658 | 491.526 | 85.8 | 442.3 | 26 | 13711.5385 | 10242.5192 | 40 | 11.5 | 460 | 343.62 |  | 0 | 8.7 | 1 | 505 | 505 | 377.235 | 87.2 | 92.1 | 100 | 49 | 36.603 | 1 | 0.781 | 0.781 | 0.58341 |  | 0 | 94.2731 | 99.6426 | 99.8302 | 53.62 |  |  |  | 0 | OK |  | Problème préleveur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003735 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003735 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-20 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | OK |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-21 | 541 | 7.8 | 1 | 9126 | 9126 | 4937.166 | 1 | 765 | 765 | 413.865 | 87.5 | 462.1 | 26 | 14407.6923 | 7794.5615 | 20 | 19.2 | 384 | 207.744 |  | 0 | 8.3 | 1 | 355 | 355 | 192.055 | 86.4 | 112 | 100 | 256 | 138.496 | 1 | 1.33 | 1.33 | 0.71953 |  | 0 | 96.11 | 98.2232 | 99.6536 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK | CA DS MES : 264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002705 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-22 | 844 | 7.7 | 1 | 7724 | 7724 | 6519.056 | 1 | 485 | 485 | 409.34 | 88.4 | 421.5 | 28 | 11896.4286 | 10040.5857 | 50 | 8.33 | 416.5 | 351.526 | 81.6 | 68.8704 | 8.5 | 1 | 302 | 302 | 254.888 | 88.3 | 91 | 100 | 27 | 22.788 | 1 | 0.729 | 0.729 | 0.61528 | 14.6 | 10.4891 | 96.0901 | 99.773 | 99.825 | 53 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 pendant 1H |  | 70 | 59.08 | 59.08 | < | 0.06 | 0.02532 | 0.05064 | < | 0.01 | 0.00422 |  | 0.76 | 0.64144 | 0.64144 |  | 45.1 | 38.0644 | 38.0644 |  | 17 | 14.348 | 14.348 |  | 3.41 | 2.878 | 2.878 | < | 0.06 | 0.02532 | 0.05064 |  | 172 | 145.168 | 145.168 |  | 0.86 | 0.72584 | 0.72584 | < | 0.06 | 0.02532 | 0.05064 | < | 0.01 | 0.00422 |  | 0.23 | 0.19412 | 0.19412 | < | 0.2 | 0.0844 | 0.1688 |  | 0.14 | 0.11816 | 0.11816 |  | 0.21 | 0.17724 | 0.17724 | < | 0.06 | 0.02532 | 0.05064 |  | 0.48 | 0.40512 | 0.40512
2018-05-23 | 858 | 7.9 | 1 | 7529 | 7529 | 6459.882 | 1 | 983 | 983 | 843.414 | 88.7 | 454.2 | 30 | 12183.3333 | 10453.3 | 20 | 17.5 | 350 | 300.3 |  | 0 | 8.54 | 1 | 688 | 688 | 590.304 | 87.4 | 89.7 | 100 | 23 | 19.734 | 1 | 0.639 | 0.639 | 0.54826 |  | 0 | 90.862 | 99.8112 | 99.8174 | 53.15 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00429 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-24 | 833 | 7.7 | 1 | 6960 | 6960 | 5797.68 | 1 | 722 | 722 | 601.426 | 86.4 | 367.8 | 27 | 10422.2222 | 8681.7111 | 50 | 6.48 | 324 | 269.892 |  | 0 | 8.7 | 1 | 447 | 447 | 372.351 | 88.4 | 92.5 | 200 | 20.5 | 17.0765 | 1 | 0.445 | 0.445 | 0.37068 |  | 0 | 93.5776 | 99.8033 | 99.8627 | 55.16 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H30 Arrêt limiteur d'effort silo à boues Sonde pH sortie cassée: Remplacment OK |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004165 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-25 | 866 | 7.3 | 1 | 5192 | 5192 | 4496.272 | 1 | 929 | 929 | 804.514 | 86.7 | 266 | 28.5 | 6291.2281 | 5448.2035 | 20 | 10.3 | 206 | 178.396 |  | 0 | 8.5 | 1 | 757 | 757 | 655.562 | 87.7 | 90 | 100 | 23 | 19.918 | 1 | 0.529 | 0.529 | 0.45811 |  | 0 | 85.4199 | 99.6344 | 99.7432 | 53.57 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues Sonde Ph R1 et sortie changée= cassées |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00433 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00433 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-26 | 589 | 8.2 | 1 | 5412 | 5412 | 3187.668 | 1 | 1125 | 1125 | 662.625 | 87.4 | 257.3 | 26.5 | 6411.3208 | 3776.2679 | 20 | 9.27 | 185.4 | 109.2006 |  | 0 | 8.6 | 1 | 740 | 740 | 435.86 | 88 | 90.1 | 100 | 21 | 12.369 | 1 | 0.623 | 0.623 | 0.36695 |  | 0 | 86.3267 | 99.6725 | 99.664 | 52.79 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-27 | 262 | 7.6 | 1 | 5660 | 5660 | 1482.92 | 1 | 889 | 889 | 232.918 | 87.1 | 315.9 | 29 | 7889.6552 | 2067.0897 | 20 | 9.46 | 189.2 | 49.5704 |  | 0 | 8.8 | 1 | 775 | 775 | 203.05 | 87.1 | 91.9 | 100 | 48 | 12.576 | 1 | 0.775 | 0.775 | 0.20305 |  | 0 | 86.3074 | 99.3916 | 99.5904 | 53.6 |  |  |  | 0 | OK | Boue dans DS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00131 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00131 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-28 | 832 | 7.6 | 1 | 5775 | 5775 | 4804.8 | 1 | 960 | 960 | 798.72 | 86.9 | 320.4 | 30 | 7783.3333 | 6475.7333 | 20 | 9.54 | 190.8 | 158.7456 |  | 0 | 8.8 | 1 | 775 | 775 | 644.8 | 86 | 88.4 | 100 | 24 | 19.968 | 1 | 0.601 | 0.601 | 0.50003 |  | 0 | 86.5801 | 99.6916 | 99.685 | 53.29 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert B04 vers B01 30min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00416 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00416 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-29 | 736 | 7.7 | 1 | 3547 | 3547 | 2610.592 | 1 | 1116 | 1116 | 821.376 | 84.7 | 183.1 | 30 | 3280 | 2414.08 | 20 | 5.34 | 106.8 | 78.6048 | 81.6 | 49.776 | 9 | 1 | 906 | 906 | 666.816 | 86.7 | 89.2 | 100 | 25 | 18.4 | 1 | 0.488 | 0.488 | 0.35917 | 17.6 | 12.0795 | 74.4573 | 99.2378 | 99.5431 | 52.7 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 2H30 Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  | 4.9 | 3.6064 | 3.6064 | < | 0.06 | 0.02208 | 0.04416 | < | 0.01 | 0.00368 |  | 0.92 | 0.67712 | 0.67712 |  | 156 | 114.816 | 114.816 |  | 23 | 16.928 | 16.928 |  | 1.35 | 0.9936 | 0.9936 |  | 0.3 | 0.2208 | 0.2208 |  | 232 | 170.752 | 170.752 |  | 1.2 | 0.8832 | 0.8832 | < | 0.06 | 0.02208 | 0.04416 | < | 0.01 | 0.00368 |  | 0.15 | 0.1104 | 0.1104 | < | 0.2 | 0.0736 | 0.1472 |  | 0.15 | 0.1104 | 0.1104 |  | 0.18 | 0.13248 | 0.13248 |  | 0.14 | 0.10304 | 0.10304 |  | 0.415 | 0.30544 | 0.30544
2018-05-30 | 784 | 7.8 | 1 | 2871 | 2871 | 2250.864 | 1 | 906 | 906 | 710.304 | 89.4 | 166.2 | 30 | 2560 | 2007.04 | 20 | 2.81 | 56.2 | 44.0608 |  | 0 | 8.5 | 1 | 862 | 862 | 675.808 | 87.1 | 88.8 | 100 | 17 | 13.328 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.50176 |  | 0 | 69.9756 | 99.3359 | 98.8612 | 51.45 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00392 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00392 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-05-31 | 755 | 7.7 | 1 | 3462 | 3462 | 2613.81 | 1 | 1063 | 1063 | 802.565 | 87.6 | 179.1 | 31 | 2951.6129 | 2228.4677 | 20 | 3.81 | 76.2 | 57.531 |  | 0 | 8.5 | 1 | 926 | 926 | 699.13 | 87 | 89.4 | 100 | 24 | 18.12 | 1 | 0.674 | 0.674 | 0.50887 |  | 0 | 73.2525 | 99.1869 | 99.1155 | 50.91 |  |  |  | 0 | OK |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues Fosse sortie pompée 20 bigs bags |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003775 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003775 |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.5285 | 0.5285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.21 | 0.15855 | 0.15855
2018-06-01 | 867 | 7.5 | 1 | 1664 | 1664 | 1442.688 | 1 | 648 | 648 | 561.816 | 88 | 134.3 | 39 | 1187.1795 | 1029.2846 | 20 | 2.01 | 40.2 | 34.8534 |  | 0 | 8.6 | 1 | 709 | 709 | 614.703 | 86.1 | 88.7 | 100 | 26 | 22.542 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.48552 |  | 0 | 57.3918 | 97.8099 | 98.607 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004335 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004335 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-02 | 756 | 8.1 | 1 | 799 | 799 | 604.044 | 1 | 737 | 737 | 557.172 | 87 | 94 | 50 | 140 | 105.84 | 20 | 0.37 | 7.4 | 5.5944 |  | 0 | 9.4 | 1 | 611 | 611 | 461.916 | 87.7 | 89.2 | 100 | 15 | 11.34 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0.14213 |  | 0 | 23.5294 | 89.2857 | 97.4595 | 53.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-03 | 922 | 7.6 | 1 | 1345 | 1345 | 1240.09 | 1 | 942 | 942 | 868.524 | 87 | 114.3 | 50 | 546 | 503.412 | 20 | 1.2 | 24 | 22.128 |  | 0 | 10.9 | 1 | 843 | 843 | 777.246 | 87.8 | 91.1 | 100 | 33 | 30.426 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.23972 |  | 0 | 37.3234 | 93.956 | 98.9167 | 53.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00461 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00461 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-04 | 809 | 7.9 | 1 | 1690 | 1690 | 1367.21 | 1 | 917 | 917 | 741.853 | 85.4 | 104.9 | 30 | 650 | 525.85 | 20 | 1.05 | 21 | 16.989 |  | 0 | 8.7 | 1 | 814 | 814 | 658.526 | 86.5 | 88.3 | 100 | 18 | 14.562 | 1 | 0.406 | 0.406 | 0.32845 |  | 0 | 51.8343 | 97.2308 | 98.0667 | 52.5 | 21.8526 | 26.9336 | 24.8271 | 58.5416 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.1618 | 0.1618
2018-06-05 | 790 | 7.8 | 1 | 1947 | 1947 | 1538.13 | 1 | 700 | 700 | 553 | 88.8 | 167.7 | 38 | 2076.3158 | 1640.2895 | 10 | 3.95 | 39.5 | 31.205 | 70.4 | 55.616 | 8.8 | 1 | 523 | 523 | 413.17 | 87.4 | 90.5 | 100 | 31 | 24.49 | 1 | 0.484 | 0.484 | 0.38236 | 10 | 8.0237 | 73.1382 | 98.507 | 98.7747 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  | 23 | 18.17 | 18.17 |  | 0.163 | 0.12877 | 0.12877 | < | 0.01 | 0.00395 | < | 0.03 | 0.01185 | 0.0237 |  | 30.93 | 24.4347 | 24.4347 |  | 6.786 | 5.3609 | 5.3609 |  | 0.213 | 0.16827 | 0.16827 | < | 0.06 | 0.0237 | 0.0474 |  | 32.48 | 25.6592 | 25.6592 |  | 1 | 0.79 | 0.79 | < | 0.06 | 0.0237 | 0.0474 | < | 0.01 | 0.00395 |  | 0.102 | 0.08058 | 0.08058 |  | 0.849 | 0.67071 | 0.67071 |  | 0.157 | 0.12403 | 0.12403 |  | 0.124 | 0.09796 | 0.09796 | < | 0.06 | 0.0237 | 0.0474 |  | 0.44851 | 0.35432 | 0.35432
2018-06-06 | 795 | 7.8 | 1 | 3273 | 3273 | 2602.035 | 1 | 628 | 628 | 499.26 | 87 | 217.7 | 37.5 | 3485.3333 | 2770.84 | 20 | 3.95 | 79 | 62.805 |  | 0 | 9.1 | 1 | 558 | 558 | 443.61 | 87.3 | 89.5 | 100 | 22 | 17.49 | 1 | 0.423 | 0.423 | 0.33628 |  | 0 | 82.9514 | 99.3688 | 99.4646 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-07 | 812 | 8 | 1 | 1510 | 1510 | 1226.12 | 1 | 345 | 345 | 280.14 | 88.7 | 143.7 | 36 | 1527.7778 | 1240.5556 | 20 | 1.5 | 30 | 24.36 |  | 0 | 8.89 | 1 | 284 | 284 | 230.608 | 86.1 | 87.5 | 100 | 14 | 11.368 | 1 | 0.309 | 0.309 | 0.25091 |  | 0 | 81.1921 | 99.0836 | 98.97 | 52.74 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-08 | 764 | 7.7 | 1 | 3568 | 3568 | 2725.952 | 1 | 602 | 602 | 459.928 | 87 | 213 | 33 | 3818.1818 | 2917.0909 | 20 | 5.87 | 117.4 | 89.6936 |  | 0 | 9.1 | 1 | 453 | 453 | 346.092 | 87.6 | 90 | 100 | 24 | 18.336 | 1 | 0.377 | 0.377 | 0.28803 |  | 0 | 87.3038 | 99.3714 | 99.6789 | 53.01 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00382 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-09 | 671 | 8.8 | 1 | 2729 | 2729 | 1831.159 | 1 | 768 | 768 | 515.328 | 88 | 175 | 36 | 2416.6667 | 1621.5833 | 20 | 3.23 | 64.6 | 43.3466 |  | 0 | 8.9 | 1 | 489 | 489 | 328.119 | 87.1 | 89.3 | 100 | 22 | 14.762 | 1 | 0.457 | 0.457 | 0.30665 |  | 0 | 82.0813 | 99.0897 | 99.2926 | 53 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-10 | 335 | 8.7 | 1 | 2132 | 2132 | 714.22 | 1 | 997 | 997 | 333.995 | 86 | 132.1 | 39 | 1182.0513 | 395.9872 | 20 | 2.3 | 46 | 15.41 |  | 0 | 8.6 | 1 | 1006 | 1006 | 337.01 | 88.3 | 93 | 100 | 47 | 15.745 | 1 | 0.832 | 0.832 | 0.27872 |  | 0 | 52.8143 | 96.0239 | 98.1913 | 52.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-11 | 681 | 7.8 | 1 | 1821 | 1821 | 1240.101 | 1 | 1057 | 1057 | 719.817 | 87.5 | 118.8 | 46 | 680.4348 | 463.3761 | 20 | 1.26 | 25.2 | 17.1612 |  | 0 | 8.9 | 1 | 1021 | 1021 | 695.301 | 87.3 | 90.9 | 100 | 36 | 24.516 | 1 | 0.861 | 0.861 | 0.58634 |  | 0 | 43.9319 | 94.7093 | 96.5833 | 52.35 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003405 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003405 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-12 | 756 | 7.9 | 1 | 1336 | 1336 | 1010.016 | 1 | 673 | 673 | 508.788 | 88.3 | 117 | 44 | 652.2727 | 493.1182 | 20 | 1.07 | 21.4 | 16.1784 | 30.8 | 18.1925 | 9 | 1 | 597 | 597 | 451.332 | 87 | 88.9 | 100 | 19 | 14.364 | 1 | 0.396 | 0.396 | 0.29938 | 13 | 8.7078 | 55.3144 | 97.0871 | 98.1495 | 53.03 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  | 33 | 24.948 | 24.948 | < | 0.06 | 0.02268 | 0.04536 | < | 0.01 | 0.00378 |  | 0.29954 | 0.22645 | 0.22645 |  | 56.8 | 42.9408 | 42.9408 |  | 11.3169 | 8.5556 | 8.5556 |  | 0.327 | 0.24721 | 0.24721 | < | 0.06 | 0.02268 | 0.04536 |  | 113.601 | 85.8824 | 85.8824 |  | 1.3 | 0.9828 | 0.9828 | < | 0.06 | 0.02268 | 0.04536 | < | 0.01 | 0.00378 |  | 0.097 | 0.073332 | 0.073332 |  | 0.842 | 0.63655 | 0.63655 |  | 0.114 | 0.086184 | 0.086184 |  | 0.086 | 0.065016 | 0.065016 | < | 0.06 | 0.02268 | 0.04536 |  | 0.277 | 0.20941 | 0.20941 | CA Zn DE confimé
2018-06-13 | 880 | 8.1 | 1 | 1463 | 1463 | 1287.44 | 1 | 604 | 604 | 531.52 | 88.2 | 121.3 | 34 | 973.5294 | 856.7059 | 20 | 1.39 | 27.8 | 24.464 |  | 0 | 8.2 | 1 | 559 | 559 | 491.92 | 89 | 90.3 | 100 | 13 | 11.44 | 1 | 0.406 | 0.406 | 0.35728 |  | 0 | 61.7908 | 98.6647 | 98.5396 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30 min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0044 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0044 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-14 | 923 | 8.4 | 1 | 2875 | 2875 | 2653.625 | 1 | 807 | 807 | 744.861 | 86.9 | 166.6 | 31 | 2570.9677 | 2373.0032 | 20 | 2.58 | 51.6 | 47.6268 |  | 0 | 9.1 | 1 | 739 | 739 | 682.097 | 86.9 | 88.9 | 100 | 20 | 18.46 | 1 | 0.491 | 0.491 | 0.45319 |  | 0 | 74.2957 | 99.2221 | 99.0484 | 53.05 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues 20 big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-15 | 827 | 7.7 | 1 | 2911 | 2911 | 2407.397 | 1 | 507 | 507 | 419.289 | 86.9 | 204.7 | 35 | 3365.7143 | 2783.4457 | 20 | 3.1 | 62 | 51.274 |  | 0 | 9 | 1 | 491 | 491 | 406.057 | 86.5 | 89.1 | 100 | 26 | 21.502 | 1 | 0.604 | 0.604 | 0.49951 |  | 0 | 83.1329 | 99.2275 | 99.0258 | 52.8 | 22.4303 | 26.4164 | 24.8285 | 60.1641 |  |  | Transfert B04 vers B01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004135 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004135 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-16 | 608 | 7.9 | 1 | 3314 | 3314 | 2014.912 | 1 | 656 | 656 | 398.848 | 88.2 | 250.9 | 43 | 3783.7209 | 2300.5023 | 20 | 3.13 | 62.6 | 38.0608 |  | 0 | 9.1 | 1 | 461 | 461 | 280.288 | 87.5 | 90.4 | 100 | 29 | 17.632 | 1 | 0.682 | 0.682 | 0.41466 |  | 0 | 86.0893 | 99.2336 | 98.9105 | 52.95 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00304 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00304 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-17 | 336 | 8.5 | 1 | 3582 | 3582 | 1203.552 | 1 | 849 | 849 | 285.264 | 88 | 266.2 | 44 | 4050 | 1360.8 | 20 | 4.52 | 90.4 | 30.3744 |  | 0 | 9.3 | 1 | 773 | 773 | 259.728 | 87.4 | 91.7 | 100 | 43 | 14.448 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0.34272 |  | 0 | 78.4199 | 98.9383 | 98.8717 | 53.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00168 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-18 | 875 | 8.5 | 1 | 3029 | 3029 | 2650.375 | 1 | 752 | 752 | 658 | 86.5 | 247.7 | 43 | 3748.8372 | 3280.2326 | 20 | 4.1 | 82 | 71.75 |  | 0 | 9 | 1 | 537 | 537 | 469.875 | 88.1 | 90.8 | 100 | 27 | 23.625 | 1 | 0.905 | 0.905 | 0.79187 |  | 0 | 82.2714 | 99.2798 | 98.8963 | 53.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004375 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004375 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-19 | 897 | 8.1 | 1 | 3451 | 3451 | 3095.547 | 1 | 782 | 782 | 701.454 | 87.3 | 245.6 | 39 | 4058.9744 | 3640.9 | 20 | 3.61 | 72.2 | 64.7634 | 50 | 44.85 | 9 | 1 | 662 | 662 | 593.814 | 86.6 | 89.2 | 100 | 26 | 23.322 | 1 | 0.956 | 0.956 | 0.85753 | 11.4 | 8.6954 | 80.8172 | 99.3594 | 98.6759 | 53.46 | 22.4306 | 28.061 | 26.3423 | 69.4746 |  |  | Transfert BO4 vers B01 40min Arrêt limiteur d'effort silo à boues Sonde pH portable cassée: changée |  | 4.7 | 4.2159 | 4.2159 | < | 0.06 | 0.02691 | 0.05382 | < | 0.01 | 0.004485 |  | 0.153 | 0.13724 | 0.13724 |  | 37.33 | 33.485 | 33.485 |  | 11.6 | 10.4052 | 10.4052 |  | 0.27 | 0.24219 | 0.24219 | < | 0.06 | 0.02691 | 0.05382 |  | 122.94 | 110.2772 | 110.2772 |  | 1.3 | 1.1661 | 1.1661 | < | 0.06 | 0.02691 | 0.05382 | < | 0.01 | 0.004485 | < | 0.03 | 0.013455 | 0.02691 |  | 0.229 | 0.20541 | 0.20541 |  | 0.158 | 0.14173 | 0.14173 |  | 0.105 | 0.094185 | 0.094185 | < | 0.06 | 0.02691 | 0.05382 |  | 0.763 | 0.68441 | 0.68441
2018-06-20 | 870 | 8.3 | 1 | 3879 | 3879 | 3374.73 | 1 | 1101 | 1101 | 957.87 | 88.4 | 245.1 | 38 | 4123.6842 | 3587.6053 | 20 | 4.21 | 84.2 | 73.254 |  | 0 | 9.1 | 1 | 1017 | 1017 | 884.79 | 87 | 88.5 | 100 | 15 | 13.05 | 1 | 0.743 | 0.743 | 0.64641 |  | 0 | 73.7819 | 99.6362 | 99.1176 | 53.59 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 1H30 Arrêt limiteur d'effort silo à boues Vanne pincement préleveur DE HS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-21 | 927 | 8.05 | 1 | 4544 | 4544 | 4212.288 | 1 | 1250 | 1250 | 1158.75 | 88.5 | 266 | 36.5 | 4863.0137 | 4508.0137 | 20 | 5.33 | 106.6 | 98.8182 |  | 0 | 9.07 | 1 | 1082 | 1082 | 1003.014 | 85.8 | 87.8 | 100 | 20 | 18.54 | 1 | 0.787 | 0.787 | 0.72955 |  | 0 | 76.1884 | 99.5887 | 99.2617 | 53.53 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 1H30 Arrêt limiteur d'effort silo à boues Vanne pincement préleveur DE HS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004635 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004635 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-22 | 789 | 8 | 1 | 4131 | 4131 | 3259.359 | 1 | 772 | 772 | 609.108 | 87.1 | 288.3 | 39 | 5158.9744 | 4070.4308 | 20 | 4.44 | 88.8 | 70.0632 |  | 0 | 9 | 1 | 772 | 772 | 609.108 | 88.1 | 90.5 | 100 | 24 | 18.936 | 1 | 0.591 | 0.591 | 0.4663 |  | 0 | 81.312 | 99.5348 | 99.3345 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30min Arrêt limiteur d'effort silo à boues Vanne pincement préleveur DE changée |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003945 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-23 | 708 | 9 | 1 | 4733 | 4733 | 3350.964 | 1 | 1007 | 1007 | 712.956 | 86.8 | 286.9 | 36 | 5558.3333 | 3935.3 | 20 | 7.37 | 147.4 | 104.3592 |  | 0 | 9.1 | 1 | 767 | 767 | 543.036 | 87.3 | 88.7 | 100 | 14 | 9.912 | 1 | 0.666 | 0.666 | 0.47153 |  | 0 | 83.7946 | 99.7481 | 99.5482 | 53.16 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30min Arrêt limiteur d'effort silo à boues Nettoyage bac de chaulage |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00354 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00354 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-24 | 240 | 8.2 | 1 | 4331 | 4331 | 1039.44 | 1 | 845 | 845 | 202.8 | 87.3 | 262.8 | 35 | 5014.2857 | 1203.4286 | 20 | 4.87 | 97.4 | 23.376 |  | 0 | 9.2 | 1 | 789 | 789 | 189.36 | 88.7 | 90.8 | 100 | 21 | 5.04 | 1 | 0.976 | 0.976 | 0.23424 |  | 0 | 81.7825 | 99.5812 | 98.9979 | 54.25 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 30min Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-25 | 799 | 8.5 | 1 | 2074 | 2074 | 1657.126 | 1 | 540 | 540 | 431.46 | 85.8 | 165.9 | 37 | 2164.8649 | 1729.727 | 20 | 1.79 | 35.8 | 28.6042 |  | 0 | 9.15 | 1 | 480 | 480 | 383.52 | 88.6 | 90.5 | 100 | 19 | 15.181 | 1 | 0.567 | 0.567 | 0.45303 |  | 0 | 76.8563 | 99.1223 | 98.4162 | 54.25 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert BO4 vers B01 1H Arrêt limiteur d'effort silo à boues |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003995 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003995 | < | 0.03 | 0.011985 | 0.02397 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 | 0.07191 | 0.07191 |  | 0.1 | 0.0799 | 0.0799 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-26 | 885 | 8.3 | 1 | 3731 | 3731 | 3301.935 | 1 | 620 | 620 | 548.7 | 88.6 | 243.2 | 36 | 4294.4444 | 3800.5833 | 20 | 4.84 | 96.8 | 85.668 | 56.8 | 36.4277 | 9.1 | 1 | 469 | 469 | 415.065 | 87.2 | 88.8 | 100 | 16 | 14.16 | 1 | 0.832 | 0.832 | 0.73632 | 20 | 14.4933 | 87.4296 | 99.6274 | 99.1405 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 vers B01 1H30 |  | 38 | 33.63 | 33.63 |  | 0.128 | 0.11328 | 0.11328 | < | 0.01 | 0.004425 |  | 0.229 | 0.20267 | 0.20267 |  | 66.96 | 59.2596 | 59.2596 |  | 12.13 | 10.7351 | 10.7351 |  | 0.343 | 0.30356 | 0.30356 | < | 0.06 | 0.02655 | 0.0531 |  | 159.08 | 140.7858 | 140.7858 |  | 1.7 | 1.5045 | 1.5045 | < | 0.06 | 0.02655 | 0.0531 | < | 0.01 | 0.004425 | < | 0.03 | 0.013275 | 0.02655 |  | 0.211 | 0.18673 | 0.18673 |  | 0.112 | 0.09912 | 0.09912 |  | 0.094 | 0.08319 | 0.08319 | < | 0.06 | 0.02655 | 0.0531 |  | 0.232 | 0.20532 | 0.20532
2018-06-27 | 861 | 8 | 1 | 5904 | 5904 | 5083.344 | 1 | 710 | 710 | 611.31 | 86 | 349.8 | 35 | 7537.1429 | 6489.48 | 20 | 6.83 | 136.6 | 117.6126 |  | 0 | 9 | 1 | 549 | 549 | 472.689 | 88.1 | 90.3 | 100 | 22 | 18.942 | 1 | 0.691 | 0.691 | 0.59495 |  | 0 | 90.7012 | 99.7081 | 99.4941 |  |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 vers B01 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004305 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00861 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-28 | 824 | 8.3 | 1 | 7821 | 7821 | 6444.504 | 1 | 636 | 636 | 524.064 | 86.8 | 450.8 | 32 | 11375 | 9373 | 20 | 9.89 | 197.8 | 162.9872 |  | 0 | 8.9 | 1 | 471 | 471 | 388.104 | 88.4 | 91.4 | 100 | 30 | 24.72 | 1 | 0.766 | 0.766 | 0.63118 |  | 0 | 93.9778 | 99.7363 | 99.6127 |  |  |  |  | 0 |  |  | silo à boue vidé, remise en marche agitateur M013 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00412 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-29 | 758 | 7.76 | 1 | 3269 | 3269 | 2477.902 | 1 | 561 | 561 | 425.238 | 88.6 | 211.6 | 32 | 3843.75 | 2913.5625 | 20 | 3.71 | 74.2 | 56.2436 |  | 0 | 8.83 | 1 | 395 | 395 | 299.41 | 86.9 | 88.8 | 100 | 19 | 14.402 | 1 | 0.485 | 0.485 | 0.36763 |  | 0 | 87.9168 | 99.5057 | 99.3464 |  | 21.8516 | 26.6199 | 24.8076 | 61.9927 |  |  | transfert B04 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00379 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00379 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-06-30 | 748 | 7.97 | 1 | 5439 | 5439 | 4068.372 | 1 | 912 | 912 | 682.176 | 87.9 | 338.7 | 35 | 7165.7143 | 5359.9543 | 20 | 6.09 | 121.8 | 91.1064 |  | 0 | 8.84 | 1 | 598 | 598 | 447.304 | 86.5 | 89.5 | 100 | 30 | 22.44 | 1 | 0.754 | 0.754 | 0.56399 |  | 0 | 89.0053 | 99.5813 | 99.381 |  |  |  |  | 0 |  |  | tranfert BO4 1 H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-02 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-03 | 726 | 7.5 | 1 | 6436 | 6436 | 4672.536 | 1 | 934 | 934 | 678.084 | 89.1 | 392.5 | 37 | 8200 | 5953.2 | 20 | 6.14 | 122.8 | 89.1528 | 96.8 | 70.2768 | 9 | 1 | 759 | 759 | 551.034 | 88.3 | 91 | 100 | 27 | 19.602 | 1 | 0.737 | 0.737 | 0.53506 | 17.6 | 14.0859 | 88.207 | 99.6707 | 99.3998 | 53.74 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30min |  | 90 | 65.34 | 65.34 |  | 0.44 | 0.31944 | 0.31944 | < | 0.01 | 0.00363 |  | 0.43 | 0.31218 | 0.31218 |  | 149.37 | 108.4426 | 108.4426 |  | 17.47 | 12.6832 | 12.6832 |  | 0.65 | 0.4719 | 0.4719 | < | 0.06 | 0.02178 | 0.04356 |  | 145.25 | 105.4515 | 105.4515 |  | 1.3 | 0.9438 | 0.9438 | < | 0.06 | 0.02178 | 0.04356 | < | 0.01 | 0.00363 | < | 0.03 | 0.01089 | 0.02178 |  | 0.78 | 0.56628 | 0.56628 |  | 0.12 | 0.08712 | 0.08712 |  | 0.07 | 0.05082 | 0.05082 | < | 0.06 | 0.02178 | 0.04356 |  | 0.5 | 0.363 | 0.363
2018-07-04 | 925 | 7.8 | 1 | 5692 | 5692 | 5265.1 | 1 | 735 | 735 | 679.875 | 87.8 | 305.8 | 29.5 | 7389.8305 | 6835.5932 | 20 | 6.49 | 129.8 | 120.065 |  | 0 | 9.1 | 1 | 559 | 559 | 517.075 | 86.4 | 91 | 200 | 23 | 21.275 | 1 | 0.469 | 0.469 | 0.43383 |  | 0 | 90.1792 | 99.6888 | 99.6387 | 52.5 | 21.8536 | 26.1244 | 24.8012 | 69.0175 |  |  | transfert B04 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-05 | 822 | 8.1 | 1 | 5575 | 5575 | 4582.65 | 1 | 717 | 717 | 589.374 | 87.7 | 318.4 | 30 | 7690 | 6321.18 | 20 | 6.96 | 139.2 | 114.4224 |  | 0 | 9 | 1 | 506 | 506 | 415.932 | 87.8 | 91.7 | 200 | 19.5 | 16.029 | 1 | 0.389 | 0.389 | 0.31976 |  | 0 | 90.9238 | 99.7464 | 99.7205 | 53 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00411 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00411 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-06 | 902 | 7.86 | 1 | 7061 | 7061 | 6369.022 | 1 | 920 | 920 | 829.84 | 86.4 | 367.4 | 33 | 8515.1515 | 7680.6667 | 20 | 8.01 | 160.2 | 144.5004 |  | 0 | 9.1 | 1 | 676 | 676 | 609.752 | 88.6 | 92.5 | 200 | 19.5 | 17.589 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.39688 |  | 0 | 90.4263 | 99.771 | 99.7253 | 53.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 4H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00451 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00451 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-07 | 754 | 7.83 | 1 | 8117 | 8117 | 6120.218 | 1 | 912 | 912 | 687.648 | 85.8 | 382.2 | 31 | 9561.2903 | 7209.2129 | 20 | 8.13 | 162.6 | 122.6004 |  | 0 | 9.1 | 1 | 590 | 590 | 444.86 | 88.5 | 91.3 | 100 | 28 | 21.112 | 1 | 0.456 | 0.456 | 0.34382 |  | 0 | 92.7313 | 99.7072 | 99.7196 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00377 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00377 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-08 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-09 | 967 | 7.5 | 1 | 7323 | 7323 | 7081.341 | 1 | 955 | 955 | 923.485 | 86.5 | 380.8 | 31 | 9493.5484 | 9180.2613 | 20 | 10.5 | 210 | 203.07 |  | 0 | 9.1 | 1 | 825 | 825 | 797.775 | 86.5 | 90.4 | 200 | 19.5 | 18.8565 | 1 | 0.449 | 0.449 | 0.43418 |  | 0 | 88.7341 | 99.7946 | 99.7862 | 53.36 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h30min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004835 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004835 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-10 | 987 | 8.02 | 1 | 9255 | 9255 | 9134.685 | 1 | 1107 | 1107 | 1092.609 | 86.8 | 421.9 | 30 | 11170 | 11024.79 | 20 | 8.44 | 168.8 | 166.6056 | 92 | 89.884 | 9.1 | 1 | 841 | 841 | 830.067 | 87.9 | 92.8 | 200 | 24.5 | 24.1815 | 1 | 0.479 | 0.479 | 0.47277 | 20 | 17.728 | 90.913 | 99.7807 | 99.7162 | 53.3 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h50min |  | 92 | 90.804 | 90.804 |  | 0.55 | 0.54285 | 0.54285 | < | 0.01 | 0.004935 |  | 0.52 | 0.51324 | 0.51324 |  | 147.55 | 145.6319 | 145.6319 |  | 16.48 | 16.2658 | 16.2658 |  | 0.46 | 0.45402 | 0.45402 | < | 0.06 | 0.02961 | 0.05922 |  | 150.14 | 148.1882 | 148.1882 |  | 1.5 | 1.4805 | 1.4805 |  | 0.11 | 0.10857 | 0.10857 | < | 0.01 | 0.004935 | < | 0.03 | 0.014805 | 0.02961 |  | 0.77 | 0.75999 | 0.75999 |  | 0.08 | 0.07896 | 0.07896 |  | 0.11 | 0.10857 | 0.10857 | < | 0.06 | 0.02961 | 0.05922 |  | 0.3 | 0.2961 | 0.2961
2018-07-11 | 913 | 7.9 | 1 | 6368 | 6368 | 5813.984 | 1 | 843 | 843 | 769.659 | 88.4 | 303 | 31 | 6922.5806 | 6320.3161 | 20 | 6.86 | 137.2 | 125.2636 |  | 0 | 9.1 | 1 | 768 | 768 | 701.184 | 88 | 93 | 200 | 25 | 22.825 | 1 | 0.615 | 0.615 | 0.56149 |  | 0 | 87.9397 | 99.6389 | 99.5517 | 54.03 | 21.8536 | 25.5676 | 23.5535 | 45.7701 |  |  | transfert B04 30min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004565 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004565 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-12 | 859 | 8.2 | 1 | 6511 | 6511 | 5592.949 | 1 | 480 | 480 | 412.32 | 87.5 | 317.47 | 30 | 7665.6667 | 6584.8077 | 20 | 6.62 | 132.4 | 113.7316 |  | 0 | 8.95 | 1 | 369 | 369 | 316.971 | 87.2 | 89.1 | 100 | 19 | 16.321 | 1 | 0.656 | 0.656 | 0.5635 |  | 0 | 94.3327 | 99.7521 | 99.5045 | 52.79 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h10min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00859 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004295 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-13 | 797 | 8.23 | 1 | 6580 | 6580 | 5244.26 | 1 | 700 | 700 | 557.9 | 87 | 331.7 | 30 | 8156.6667 | 6500.8633 | 20 | 9.4 | 188 | 149.836 |  | 0 | 9.08 | 1 | 334 | 334 | 266.198 | 88.5 | 90.2 | 100 | 17 | 13.549 | 1 | 0.521 | 0.521 | 0.41524 |  | 0 | 94.924 | 99.7916 | 99.7229 | 52.5 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-14 | 797 | 7.87 | 1 | 7547 | 7547 | 6014.959 | 1 | 422 | 422 | 336.334 | 86.8 | 409.9 | 32 | 10096.875 | 8047.2094 | 20 | 7.73 | 154.6 | 123.2162 |  | 0 | 8.85 | 1 | 612 | 612 | 487.764 | 86.2 | 88.3 | 100 | 21 | 16.737 | 1 | 0.331 | 0.331 | 0.26381 |  | 0 | 91.8908 | 99.792 | 99.7859 | 52.76 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003985 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-15 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-16 | 706 | 7.9 | 1 | 6082 | 6082 | 4293.892 | 1 | 502 | 502 | 354.412 | 87.1 | 298.6 | 30 | 7050 | 4977.3 | 20 | 6.61 | 132.2 | 93.3332 |  | 0 | 9.1 | 1 | 452 | 452 | 319.112 | 87.9 | 89.1 | 100 | 12 | 8.472 | 1 | 0.436 | 0.436 | 0.30782 |  | 0 | 92.5682 | 99.8298 | 99.6702 | 53.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-17 | 924 | 8.2 | 1 | 6362 | 6362 | 5878.488 | 1 | 325 | 325 | 300.3 | 88.1 | 314.6 | 30 | 7550 | 6976.2 | 20 | 7.01 | 140.2 | 129.5448 | 111.2 | 102.7488 | 8.96 | 1 | 221 | 221 | 204.204 | 87 | 88.9 | 200 | 9.5 | 8.778 | 1 | 0.425 | 0.425 | 0.3927 | 13 | 11.1113 | 96.5262 | 99.8742 | 99.6969 | 55 | 21.8528 | 25.9839 | 23.8467 | 48.2656 |  |  |  |  | 110 | 101.64 | 101.64 |  | 0.34 | 0.31416 | 0.31416 | < | 0.01 | 0.00462 |  | 0.57 | 0.52668 | 0.52668 |  | 126.1 | 116.5164 | 116.5164 |  | 19.31 | 17.8424 | 17.8424 |  | 2.09 | 1.9312 | 1.9312 |  | 0.07 | 0.06468 | 0.06468 |  | 199.7 | 184.5228 | 184.5228 |  | 1.3 | 1.2012 | 1.2012 | < | 0.06 | 0.02772 | 0.05544 | < | 0.01 | 0.00462 | < | 0.03 | 0.01386 | 0.02772 |  | 0.67 | 0.61908 | 0.61908 |  | 0.1 | 0.0924 | 0.0924 |  | 0.07 | 0.06468 | 0.06468 | < | 0.06 | 0.02772 | 0.05544 |  | 0.34 | 0.31416 | 0.31416
2018-07-18 | 897 | 8.1 | 1 | 5955 | 5955 | 5341.635 | 1 | 378 | 378 | 339.066 | 87.5 | 317 | 30 | 7650 | 6862.05 | 20 | 7.44 | 148.8 | 133.4736 |  | 0 | 9 | 1 | 222 | 222 | 199.134 | 87 | 88 | 100 | 10 | 8.97 | 1 | 0.585 | 0.585 | 0.52475 |  | 0 | 96.272 | 99.8693 | 99.6069 | 54 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004485 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004485 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-19 | 83 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000415 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000415 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-20 | 712 | 7.42 | 1 | 4892 | 4892 | 3483.104 | 1 | 438 | 438 | 311.856 | 88.5 | 265.4 | 30 | 5896.6667 | 4198.4267 | 20 | 5.82 | 116.4 | 82.8768 |  | 0 | 8.05 | 1 | 331 | 331 | 235.672 | 86.5 | 87.3 | 100 | 8 | 5.696 | 1 | 0.908 | 0.908 | 0.6465 |  | 0 | 93.2339 | 99.8643 | 99.2199 | 53.61 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00356 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-21 | 687 | 7.65 | 1 | 2292 | 2292 | 1574.604 | 1 | 838 | 838 | 575.706 | 85.5 | 144.8 | 32 | 1853.125 | 1273.0969 | 20 | 1.74 | 34.8 | 23.9076 |  | 0 | 8.62 | 1 | 589 | 589 | 404.643 | 86.2 | 87.9 | 100 | 17 | 11.679 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.38472 |  | 0 | 74.3019 | 99.0826 | 98.3908 | 53.05 |  |  |  | 0 |  |  | nettoyage canal de sortie |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-22 | 151 | 8.43 | 1 | 5263 | 5263 | 794.713 | 1 | 1065 | 1065 | 160.815 | 87.5 | 255.4 | 31 | 5416.129 | 817.8355 | 20 | 5.77 | 115.4 | 17.4254 |  | 0 | 8.5 | 1 | 991 | 991 | 149.641 | 88.4 | 92.6 | 100 | 42 | 6.342 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.07852 |  | 0 | 81.1704 | 99.2245 | 99.5494 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000755 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-23 | 900 | 7.76 | 1 | 5271 | 5271 | 4743.9 | 1 | 674 | 674 | 606.6 | 89.4 | 280.5 | 31 | 6164.5161 | 5548.0645 | 20 | 6.7 | 134 | 120.6 |  | 0 | 8.76 | 1 | 651 | 651 | 585.9 | 88.6 | 95.1 | 200 | 32.5 | 29.25 | 1 | 1.77 | 1.77 | 1.593 |  | 0 | 87.6494 | 99.4728 | 98.6791 | 52.8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-24 | 927 | 7.79 | 1 | 5560 | 5560 | 5154.12 | 1 | 692 | 692 | 641.484 | 87.9 | 290.3 | 31 | 6529.0323 | 6052.4129 | 20 | 7.02 | 140.4 | 130.1508 | 77.6 | 51.1643 | 8.93 | 1 | 515 | 515 | 477.405 | 85.6 | 87.6 | 100 | 20 | 18.54 | 1 | 0.981 | 0.981 | 0.90939 | 18.6 | 10.726 | 90.7374 | 99.6937 | 99.3013 | 52.38 | 21.8532 | 25.3459 | 23.8453 | 57.0361 |  |  | transfert B04 1h,58 |  | 53 | 49.131 | 49.131 |  | 0.14 | 0.12978 | 0.12978 | < | 0.01 | 0.004635 |  | 0.39 | 0.36153 | 0.36153 |  | 84.66 | 78.4798 | 78.4798 |  | 16.16 | 14.9803 | 14.9803 |  | 0.5 | 0.4635 | 0.4635 | < | 0.06 | 0.02781 | 0.05562 |  | 138.42 | 128.3153 | 128.3153 |  | 0.77 | 0.71379 | 0.71379 |  | 0.1 | 0.0927 | 0.0927 | < | 0.01 | 0.004635 | < | 0.03 | 0.013905 | 0.02781 |  | 0.45466 | 0.42147 | 0.42147 |  | 0.2 | 0.1854 | 0.1854 | < | 0.05 | 0.023175 | 0.04635 | < | 0.06 | 0.02781 | 0.05562 |  | 0.3 | 0.2781 | 0.2781
2018-07-25 | 937 | 7.8 | 1 | 4961 | 4961 | 4648.457 | 1 | 1138 | 1138 | 1066.306 | 88.8 | 233.9 | 30 | 4836.6667 | 4531.9567 | 20 | 5.6 | 112 | 104.944 |  | 0 | 8.87 | 1 | 923 | 923 | 864.851 | 86.5 | 92.1 | 200 | 28 | 26.236 | 1 | 0.854 | 0.854 | 0.8002 |  | 0 | 81.3949 | 99.4211 | 99.2375 | 52 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h,30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-26 | 840 | 7.57 | 1 | 6360 | 6360 | 5342.4 | 1 | 1684 | 1684 | 1414.56 | 86.3 | 246.6 | 30 | 5343.3333 | 4488.4 | 20 | 6.37 | 127.4 | 107.016 |  | 0 | 8.72 | 1 | 1511 | 1511 | 1269.24 | 86.9 | 90.9 | 100 | 40 | 33.6 | 1 | 0.987 | 0.987 | 0.82908 |  | 0 | 76.2421 | 99.2514 | 99.2253 | 52.12 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-27 | 949 | 7.97 | 1 | 6608 | 6608 | 6270.992 | 1 | 915 | 915 | 868.335 | 89 | 299.5 | 31 | 6790.3226 | 6444.0161 | 20 | 7.21 | 144.2 | 136.8458 |  | 0 | 8.77 | 1 | 857 | 857 | 813.293 | 86.1 | 88.7 | 100 | 26 | 24.674 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.63298 |  | 0 | 87.0309 | 99.6171 | 99.5374 | 51.9 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-28 | 537 | 6.82 | 1 | 6999 | 6999 | 3758.463 | 1 | 1016 | 1016 | 545.592 | 89 | 307.1 | 31 | 7035.4839 | 3778.0548 | 20 | 19.4 | 388 | 208.356 |  | 0 | 8.52 | 1 | 865 | 865 | 464.505 | 87.2 | 96.2 | 100 | 90 | 48.33 | 2 | 12.6 | 25.2 | 13.5324 |  | 0 | 87.6411 | 98.7208 | 93.5052 | 54.9 |  |  |  | 0 |  | CA MES : 84 | transfert B04 1h / détartrage travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.002685 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-29 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-30 | 452 | 7.05 | 1 | 5470 | 5470 | 2472.44 | 1 | 929 | 929 | 419.908 | 87.3 | 259 | 31 | 5538.7097 | 2503.4968 | 20 | 19.2 | 384 | 173.568 |  | 0 | 10.64 | 1 | 808 | 808 | 365.216 | 89.2 | 109.2 | 100 | 200 | 90.4 | 1 | 3.1 | 3.1 | 1.4012 |  | 0 | 85.2285 | 96.3891 | 99.1927 | 54 |  |  |  | 0 |  | CA MES : 200 (présence de coagulant) | MES => vidange BO1 travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00226 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00226 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-07-31 |  | 8.1 | 1 | 6052 | 6052 | 0 | 1 | 3028 | 3028 | 0 | 88.8 | 214.6 | 31 | 4058.0645 | 0 | 20 | 10.3 | 206 | 0 | 184 | 0 | 8.73 | 1 | 1618 | 1618 | 0 | 87.9 | 97.5 | 100 | 96 | 0 | 1 | 3.85 | 3.85 | 0 | 41.2 | 31.8751 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 21.8554 | 25.855 | 24.7351 | 71.9997 |  | CA MES : 106 | travaux congés |  | 100 | 0 | 0 |  | 2.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.87 | 0 | 0 |  | 353 | 0 | 0 |  | 16.44 | 0 | 0 |  | 1.56 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  | 360.5657 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 | < | 0.03 | 0 | 0 |  | 0.94 | 0 | 0 |  | 0.08857 | 0 | 0 |  | 0.139 | 0 | 0 | < | 0.06 | 0 | 0 |  | 1.0832 | 0 | 0 | Ni, Cr soucis AA (en cours)
2018-08-01 | 392 | 8.36 | 2 | 6478 | 12956 | 5078.752 | 1 | 5530 | 5530 | 2167.76 | 87.6 | 370.9 | 31.5 | 8993.6508 | 3525.5111 | 20 | 22 | 440 | 172.48 |  | 0 | 8.59 | 1 | 4172 | 4172 | 1635.424 | 88.3 | 93.2 | 100 | 49 | 19.208 | 1 | 1.32 | 1.32 | 0.51744 |  | 0 | 67.7987 | 99.4552 | 99.7 | 52.9 |  |  |  | 0 |  | CA DCO : 4153 | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.01568 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00196 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-02 | 209 | 7.97 | 1 | 5475 | 5475 | 1144.275 | 1 | 4508 | 4508 | 942.172 | 87.5 | 314.9 | 31.5 | 7219.0476 | 1508.781 | 20 | 16.9 | 338 | 70.642 |  | 0 | 8.64 | 1 | 4667 | 4667 | 975.403 | 85.3 | 91.1 | 100 | 58 | 12.122 | 1 | 1.36 | 1.36 | 0.28424 |  | 0 | 14.758 | 99.1966 | 99.5976 | 52.9 |  |  |  | 0 |  | CA MES : 58 DCO : 4516 | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00209 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-03 | 149 | 8.16 | 1 | 26600 | 26600 | 3963.4 | 1 | 3070 | 3070 | 457.43 | 86.6 | 1015.3 | 30 | 30956.6667 | 4612.5433 | 100 | 14.2 | 1420 | 211.58 |  | 0 | 8.86 | 1 | 3584 | 3584 | 534.016 | 87.6 | 91.9 | 60 | 71.6667 | 10.6783 | 1 | 3.26 | 3.26 | 0.48574 |  | 0 | 86.5263 | 99.7685 | 99.7704 | 53.4 |  |  |  | 0 |  | CA DCO : 3625 MES : 79 | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-04 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-05 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-06 | 6 | 8.77 | 1 | 17400 | 17400 | 104.4 | 1 | 2638 | 2638 | 15.828 | 86.3 | 546.7 | 31 | 14851.6129 | 89.1097 | 100 | 7.66 | 766 | 4.596 |  | 0 | 8.94 | 1 | 2348 | 2348 | 14.088 | 87.5 | 94.2 | 100 | 67 | 0.402 | 1 | 3.7 | 3.7 | 0.0222 |  | 0 | 86.5057 | 99.5489 | 99.517 | 46.3 |  |  |  | 0 |  | CA MEs : 69 DCO : 2524 | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 3e-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 3e-05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-07 | 158 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 280 | 22.96 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 99 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 121.6 | 15.8688 | 0 | 0 | 0 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  | 150 | 23.7 | 23.7 |  | 2.47 | 0.39026 | 0.39026 | < | 0.01 | 0.00079 |  | 0.9 | 0.1422 | 0.1422 |  | 350 | 55.3 | 55.3 |  | 19.97 | 3.1553 | 3.1553 |  | 1.73 | 0.27334 | 0.27334 | < | 0.06 | 0.00474 | 0.00948 |  | 417.8 | 66.0124 | 66.0124 |  | 2 | 0.316 | 0.316 | < | 0.06 | 0.00474 | 0.00948 | < | 0.01 | 0.00079 | < | 0.03 | 0.00237 | 0.00474 |  | 1.118 | 0.17664 | 0.17664 |  | 0.1433 | 0.022641 | 0.022641 |  | 0.15 | 0.0237 | 0.0237 | < | 0.06 | 0.00474 | 0.00948 |  | 1.085 | 0.17143 | 0.17143
2018-08-08 | 111 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | pas d'échantillon
2018-08-09 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-10 | 191 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | travaux congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000955 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | pas d'échantillon
2018-08-11 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-12 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-13 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-14 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-15 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-16 | 53 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.000265 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-17 | 346 | 8.64 | 1 | 9321 | 9321 | 3225.066 | 1 | 1806 | 1806 | 624.876 | 87.1 | 399.4 | 31.5 | 9914.2857 | 3430.3429 | 20 | 20.6 | 412 | 142.552 |  | 0 | 8.36 | 1 | 1770 | 1770 | 612.42 | 86.2 | 92.6 | 100 | 64 | 22.144 | 1 | 1.47 | 1.47 | 0.50862 |  | 0 | 81.0106 | 99.3545 | 99.6432 | 52.5 |  |  |  | 0 |  | CA MES : 68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00173 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00173 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-18 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-19 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-20 | 775 | 8.01 | 1 | 3356 | 3356 | 2600.9 | 1 | 857 | 857 | 664.175 | 88 | 170 | 33 | 2484.8485 | 1925.7576 | 20 | 4.99 | 99.8 | 77.345 |  | 0 | 9.04 | 1 | 807 | 807 | 625.425 | 86.9 | 88.4 | 97 | 15.4639 | 11.9845 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.9765 |  | 0 | 75.9535 | 99.3777 | 98.7375 | 52.8 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 reprise activité |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.0155 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003875 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-21 | 906 | 7.81 | 1 | 3086 | 3086 | 2795.916 | 1 | 866 | 866 | 784.596 | 87.1 | 132.1 | 33 | 1363.6364 | 1235.4545 | 20 | 2.32 | 46.4 | 42.0384 | 76 | 63.878 | 9.1 | 1 | 701 | 701 | 635.106 | 87.8 | 89.7 | 100 | 19 | 17.214 | 1 | 1.07 | 1.07 | 0.96942 | 13.6 | 7.072 | 77.2845 | 98.6067 | 97.694 | 52.39 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 4h46 |  | 44 | 39.864 | 39.864 |  | 0.42 | 0.38052 | 0.38052 | < | 0.01 | 0.00453 |  | 0.336 | 0.30442 | 0.30442 |  | 90.24 | 81.7574 | 81.7574 |  | 7.38 | 6.6863 | 6.6863 |  | 0.51 | 0.46206 | 0.46206 | < | 0.06 | 0.02718 | 0.05436 |  | 111.77 | 101.2636 | 101.2636 |  | 1 | 0.906 | 0.906 | < | 0.06 | 0.02718 | 0.05436 | < | 0.01 | 0.00453 | < | 0.03 | 0.01359 | 0.02718 |  | 0.57 | 0.51642 | 0.51642 |  | 0.0897 | 0.081268 | 0.081268 |  | 0.162 | 0.14677 | 0.14677 | < | 0.06 | 0.02718 | 0.05436 |  | 0.3878 | 0.35135 | 0.35135
2018-08-22 | 730 | 7.97 | 1 | 990 | 990 | 722.7 | 1 | 336 | 336 | 245.28 | 88.1 | 110.1 | 36 | 611.1111 | 446.1111 | 20 | 1.35 | 27 | 19.71 |  | 0 | 8.99 | 1 | 292 | 292 | 213.16 | 89.1 | 90.4 | 99 | 13.1313 | 9.5859 | 1 | 0.727 | 0.727 | 0.53071 |  | 0 | 70.5051 | 97.8512 | 97.3074 | 52.09 | 21.8531 | 26.8099 | 24.6803 | 57.0368 |  |  | transfert B04 5h06 et 1h20 P03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-23 | 894 | 7.76 | 1 | 1293 | 1293 | 1155.942 | 1 | 635 | 635 | 567.69 | 87.1 | 107.5 | 43 | 474.4186 | 424.1302 | 4 | 4.2 | 16.8 | 15.0192 |  | 0 | 8.83 | 1 | 486 | 486 | 434.484 | 86.4 | 88 | 100 | 16 | 14.304 | 1 | 0.491 | 0.491 | 0.43895 |  | 0 | 62.413 | 96.6275 | 97.0774 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 4h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00447 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00447 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-24 | 803 | 7.76 | 1 | 3496 | 3496 | 2807.288 | 1 | 486 | 486 | 390.258 | 86.3 | 194.3 | 30 | 3600 | 2890.8 | 20 | 6.69 | 133.8 | 107.4414 |  | 0 | 8.89 | 1 | 363 | 363 | 291.489 | 87.9 | 90.2 | 100 | 23 | 18.469 | 1 | 0.707 | 0.707 | 0.56772 |  | 0 | 89.6167 | 99.3611 | 99.4716 |  |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 38 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.01606 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-25 | 755 | 7.87 | 1 | 3418 | 3418 | 2580.59 | 1 | 827 | 827 | 624.385 | 87 | 178.3 | 31 | 2945.1613 | 2223.5968 | 20 | 5.83 | 116.6 | 88.033 |  | 0 | 8.69 | 1 | 443 | 443 | 334.465 | 85.8 | 87.3 | 100 | 15 | 11.325 | 1 | 0.525 | 0.525 | 0.39637 |  | 0 | 87.0392 | 99.4907 | 99.5497 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003775 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.0151 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-26 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-27 | 714 | 7.8 | 1 | 8452 | 8452 | 6034.728 | 1 | 696 | 696 | 496.944 | 88.6 | 384.7 | 31 | 9551.6129 | 6819.8516 | 20 | 14.6 | 292 | 208.488 |  | 0 | 8.85 | 1 | 472 | 472 | 337.008 | 88.2 | 92 | 100 | 38 | 27.132 | 1 | 1.18 | 1.18 | 0.84252 |  | 0 | 94.4155 | 99.6022 | 99.5959 | 53.6 |  |  |  | 0 |  |  | traitement des stockages suite à arrêt congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-28 | 797 | 8.11 | 1 | 8608 | 8608 | 6860.576 | 1 | 489 | 489 | 389.733 | 88.7 | 403.9 | 32 | 9850 | 7850.45 | 20 | 14.5 | 290 | 231.13 | 77 | 61.369 | 8.96 | 1 | 290 | 290 | 231.13 | 88.4 | 90.8 | 100 | 24 | 19.128 | 1 | 0.844 | 0.844 | 0.67267 | 10.4 | 8.3185 | 96.631 | 99.7563 | 99.709 | 53.13 |  |  |  | 0 |  |  | traitement des stockages suite à arrêt congés |  | 54 | 43.038 | 43.038 |  | 0.31 | 0.24707 | 0.24707 | < | 0.01 | 0.003985 |  | 0.457 | 0.36423 | 0.36423 |  | 104.27 | 83.1032 | 83.1032 |  | 12.06 | 9.6118 | 9.6118 |  | 0.476 | 0.37937 | 0.37937 | < | 0.06 | 0.02391 | 0.04782 |  | 143 | 113.971 | 113.971 |  | 0.92 | 0.73324 | 0.73324 | < | 0.06 | 0.02391 | 0.04782 | < | 0.01 | 0.003985 | < | 0.03 | 0.011955 | 0.02391 |  | 0.5 | 0.3985 | 0.3985 |  | 0.183 | 0.14585 | 0.14585 |  | 0.146 | 0.11636 | 0.11636 | < | 0.06 | 0.02391 | 0.04782 |  | 0.311 | 0.24787 | 0.24787
2018-08-29 | 651 | 8.45 | 1 | 9853 | 9853 | 6414.303 | 1 | 433 | 433 | 281.883 | 87.3 | 446.1 | 30.5 | 11763.9344 | 7658.3213 | 20 | 19.5 | 390 | 253.89 |  | 0 | 8.89 | 1 | 251 | 251 | 163.401 | 87.5 | 90.9 | 100 | 34 | 22.134 | 1 | 0.737 | 0.737 | 0.47979 |  | 0 | 97.4526 | 99.711 | 99.811 | 52.48 |  |  |  | 0 |  |  | traitement des stockages suite à arrêt congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-30 | 366 | 8.06 | 1 | 8643 | 8643 | 3163.338 | 1 | 444 | 444 | 162.504 | 89 | 404.6 | 30 | 10520 | 3850.32 | 20 | 16.3 | 326 | 119.316 |  | 0 | 9.14 | 1 | 270 | 270 | 98.82 | 87.4 | 91.3 | 100 | 39 | 14.274 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.33306 |  | 0 | 96.8761 | 99.6293 | 99.7209 | 53.07 |  |  |  | 0 |  |  | traitement des stockages suite à arrêt congés |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-08-31 | 729 | 8 | 1 | 6759 | 6759 | 4927.311 | 1 | 632 | 632 | 460.728 | 86.7 | 285 | 30.5 | 6501.6393 | 4739.6951 | 20 | 12 | 240 | 174.96 |  | 0 | 8.79 | 1 | 405 | 405 | 295.245 | 88.1 | 90.7 | 100 | 26 | 18.954 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.81648 |  | 0 | 94.008 | 99.6001 | 99.5333 | 53.3 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-01 | 674 | 8.78 | 1 | 3264 | 3264 | 2199.936 | 1 | 1043 | 1043 | 702.982 | 88.7 | 160.4 | 33 | 2172.7273 | 1464.4182 | 20 | 3.39 | 67.8 | 45.6972 |  | 0 | 8.69 | 1 | 471 | 471 | 317.454 | 87.7 | 90.8 | 100 | 31 | 20.894 | 1 | 1.46 | 1.46 | 0.98404 |  | 0 | 85.5699 | 98.5732 | 97.8466 | 53.6 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-02 | 243 | 7.84 | 1 | 6318 | 6318 | 1535.274 | 1 | 1239 | 1239 | 301.077 | 87.6 | 324 | 31 | 7625.8065 | 1853.071 | 20 | 10.1 | 202 | 49.086 |  | 0 | 8.8 | 1 | 1009 | 1009 | 245.187 | 87.8 | 92.7 | 100 | 49 | 11.907 | 2 | 0.974 | 1.948 | 0.47336 |  | 0 | 84.0298 | 99.3574 | 99.0356 | 53.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h10 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-03 | 857 | 8.3 | 1 | 7248 | 7248 | 6211.536 | 1 | 955 | 955 | 818.435 | 87.4 | 333 | 33 | 7442.4242 | 6378.1576 | 20 | 9.66 | 193.2 | 165.5724 |  | 0 | 8.8 | 1 | 798 | 798 | 683.886 | 87.6 | 90.7 | 100 | 31 | 26.567 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.2684 |  | 0 | 88.9901 | 99.5835 | 99.234 | 53.45 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-04 | 882 | 7.8 | 1 | 7679 | 7679 | 6772.878 | 1 | 554 | 554 | 488.628 | 85.9 | 347.8 | 30 | 8730 | 7699.86 | 20 | 18.5 | 370 | 326.34 | 120 | 79.28 | 8.8 | 1 | 359 | 359 | 316.638 | 86.5 | 88.7 | 98 | 22.449 | 19.8 | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.0672 | 10 | 6.2517 | 95.3249 | 99.7429 | 99.673 | 53.61 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 minutes |  | 73 | 64.386 | 64.386 |  | 0.44 | 0.38808 | 0.38808 | < | 0.01 | 0.00441 |  | 0.75 | 0.6615 | 0.6615 |  | 161.96 | 142.8487 | 142.8487 |  | 19.96 | 17.6047 | 17.6047 |  | 0.63 | 0.55566 | 0.55566 |  | 0.05 | 0.0441 | 0.0441 |  | 253.29 | 223.4018 | 223.4018 |  | 0.55 | 0.4851 | 0.4851 | < | 0.13 | 0.05733 | 0.11466 |  | 0.01 | 0.00882 | < | 0.03 | 0.01323 | 0.02646 |  | 0.46 | 0.40572 | 0.40572 |  | 0.15 | 0.1323 | 0.1323 |  | 0.1 | 0.0882 | 0.0882 | < | 0.05 | 0.02205 | 0.0441 |  | 0.29 | 0.25578 | 0.25578
2018-09-05 | 746 | 7.8 | 1 | 7252 | 7252 | 5409.992 | 1 | 366 | 366 | 273.036 | 86.4 | 361.7 | 31.5 | 8739.6825 | 6519.8032 | 20 | 14.2 | 284 | 211.864 |  | 0 | 8.75 | 1 | 182 | 182 | 135.772 | 86.8 | 88.8 | 99.5 | 20.1005 | 14.995 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.67886 |  | 0 | 97.4903 | 99.77 | 99.6796 | 53.3 | 21.8532 | 25.541 | 24.2267 | 64.3609 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00373 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-06 | 852 | 7.95 | 1 | 6280 | 6280 | 5350.56 | 1 | 330 | 330 | 281.16 | 86.6 | 360 | 36.5 | 7490.411 | 6381.8301 | 20 | 11.9 | 238 | 202.776 |  | 0 | 8.71 | 1 | 152 | 152 | 129.504 | 86.4 | 88.4 | 93.5 | 21.3904 | 18.2246 | 1 | 0.889 | 0.889 | 0.75743 |  | 0 | 97.5796 | 99.7144 | 99.6265 | 53 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00426 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00426 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-07 | 879 | 7.6 | 1 | 5260 | 5260 | 4623.54 | 1 | 400 | 400 | 351.6 | 89.3 | 308.5 | 37 | 5924.3243 | 5207.4811 | 20 | 8.35 | 167 | 146.793 |  | 0 | 8.6 | 1 | 208 | 208 | 182.832 | 86.6 | 88.6 | 91 | 21.978 | 19.3187 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.73836 |  | 0 | 96.0456 | 99.629 | 99.497 | 52.5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004395 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-08 |  | 8.2 | 1 | 7302 | 7302 | 0 | 1 | 654 | 654 | 0 | 88.4 | 318.9 | 29 | 7948.2759 | 0 | 20 | 9.58 | 191.6 | 0 |  | 0 | 8.7 | 1 | 386 | 386 | 0 | 88.2 | 89.9 | 96 | 17.7083 | 0 | 1 | 0.875 | 0.875 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-09 |  | 7.9 | 1 | 7599 | 7599 | 0 | 1 | 648 | 648 | 0 | 87.2 | 360.3 | 33.5 | 8152.2388 | 0 | 20 | 13.1 | 262 | 0 |  | 0 | 8.9 | 1 | 425 | 425 | 0 | 87.7 | 90.5 | 98 | 28.5714 | 0 | 1 | 1.17 | 1.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-10 | 878 | 7.59 | 1 | 7251 | 7251 | 6366.378 | 1 | 620 | 620 | 544.36 | 87.7 | 363.9 | 33 | 8369.697 | 7348.5939 | 20 | 13.1 | 262 | 230.036 |  | 0 | 8.75 | 1 | 373 | 373 | 327.494 | 87.4 | 89.9 | 100 | 25 | 21.95 | 1 | 0.958 | 0.958 | 0.84112 |  | 0 | 94.8559 | 99.7013 | 99.6344 | 52.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.01756 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-11 | 753 | 7.95 | 1 | 5274 | 5274 | 3971.322 | 1 | 453 | 453 | 341.109 | 86.3 | 254.6 | 27.5 | 6120 | 4608.36 | 20 | 10.2 | 204 | 153.612 | 108 | 81.324 | 8.3 | 1 | 203 | 203 | 152.859 | 86.1 | 87.6 | 95.5 | 15.7068 | 11.8272 | 1 | 0.937 | 0.937 | 0.70556 | 6.2 | 5.1563 | 96.1509 | 99.7434 | 99.5407 | 52.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | 12.801 | 12.801 |  | 0.32 | 0.24096 | 0.24096 | < | 0.01 | 0.003765 |  | 0.98 | 0.73794 | 0.73794 |  | 130.9 | 98.5677 | 98.5677 |  | 22.06 | 16.6112 | 16.6112 |  | 0.56 | 0.42168 | 0.42168 | < | 0.05 | 0.018825 | 0.03765 |  | 248.86 | 187.3916 | 187.3916 |  | 0.6 | 0.4518 | 0.4518 | < | 0.13 | 0.048945 | 0.09789 | < | 0.01 | 0.003765 | < | 0.03 | 0.011295 | 0.02259 |  | 0.44 | 0.33132 | 0.33132 |  | 0.35 | 0.26355 | 0.26355 |  | 0.1 | 0.0753 | 0.0753 | < | 0.05 | 0.018825 | 0.03765 |  | 0.32 | 0.24096 | 0.24096
2018-09-12 | 748 | 8 | 1 | 5702 | 5702 | 4265.096 | 1 | 335 | 335 | 250.58 | 88.2 | 297.5 | 33 | 6342.4242 | 4744.1333 | 20 | 9.63 | 192.6 | 144.0648 |  | 0 | 8.7 | 1 | 184 | 184 | 137.632 | 88.7 | 90.2 | 100 | 15 | 11.22 | 1 | 0.791 | 0.791 | 0.59167 |  | 0 | 96.7731 | 99.7635 | 99.5893 | 52.56 | 21.852 | 26.437 | 24.465 | 56.9902 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-13 | 826 | 7.9 | 1 | 5742 | 5742 | 4742.892 | 1 | 428 | 428 | 353.528 | 86.9 | 323.7 | 35 | 6765.7143 | 5588.48 | 20 | 10.7 | 214 | 176.764 |  | 0 | 8.9 | 1 | 197 | 197 | 162.722 | 87.8 | 88.9 | 74.5 | 14.7651 | 12.196 | 1 | 0.727 | 0.727 | 0.6005 |  | 0 | 96.5691 | 99.7818 | 99.6603 | 52.52 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00413 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-14 | 722 | 7.42 | 1 | 6055 | 6055 | 4371.71 | 1 | 384 | 384 | 277.248 | 87.6 | 340.5 | 33 | 7663.6364 | 5533.1455 | 20 | 12.5 | 250 | 180.5 |  | 0 | 9.14 | 1 | 200 | 200 | 144.4 | 85.9 | 87.3 | 92 | 15.2174 | 10.987 | 1 | 0.757 | 0.757 | 0.54655 |  | 0 | 96.6969 | 99.8014 | 99.6972 | 52.07 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1 h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00361 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-15 | 969 | 9.14 | 1 | 4546 | 4546 | 4405.074 | 1 | 770 | 770 | 746.13 | 87.5 | 267.1 | 35 | 5131.4286 | 4972.3543 | 20 | 7.17 | 143.4 | 138.9546 |  | 0 | 8.87 | 1 | 464 | 464 | 449.616 | 86.1 | 88.5 | 99 | 24.2424 | 23.4909 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.97869 |  | 0 | 89.7932 | 99.5276 | 99.2957 | 51.68 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004845 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004845 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-16 | 223 | 8.48 | 1 | 5500 | 5500 | 1226.5 | 1 | 784 | 784 | 174.832 | 87.4 | 324.9 | 37 | 6418.9189 | 1431.4189 | 20 | 9.75 | 195 | 43.485 |  | 0 | 9.39 | 1 | 669 | 669 | 149.187 | 88.3 | 93.8 | 96.5 | 56.9948 | 12.7098 | 2 | 0.976 | 1.952 | 0.4353 |  | 0 | 87.8364 | 99.1121 | 98.999 | 52.35 |  |  |  | 0 |  | CA MES : 59 / DS trouble | transfert B04 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-17 | 687 | 7.8 | 1 | 5586 | 5586 | 3837.582 | 1 | 492 | 492 | 338.004 | 88.2 | 315.9 | 32.5 | 7006.1538 | 4813.2277 | 20 | 10.3 | 206 | 141.522 |  | 0 | 9.04 | 1 | 377 | 377 | 258.999 | 87.2 | 91 | 100 | 38 | 26.106 | 2 | 0.772 | 1.544 | 1.0607 |  | 0 | 93.251 | 99.4576 | 99.2505 | 52 |  |  |  | 0 |  | DS trouble | transfert B04 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003435 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-18 | 911 | 7.77 | 1 | 5872 | 5872 | 5349.392 | 1 | 696 | 696 | 634.056 | 88.7 | 332.8 | 32 | 7628.125 | 6949.2219 | 20 | 10.7 | 214 | 194.954 | 152.5 | 92.5675 | 9.06 | 1 | 507 | 507 | 461.877 | 85.7 | 88.9 | 100 | 32 | 29.152 | 2 | 0.649 | 1.298 | 1.1825 | 8.1 | 5.8563 | 91.3658 | 99.5805 | 99.3935 | 52.76 | 21.852 | 23.928 | 23.116 | 60.8863 |  | DS trouble | transfert B04 1h30 |  | 83 | 75.613 | 75.613 |  | 0.24 | 0.21864 | 0.21864 | < | 0.01 | 0.004555 |  | 1.08 | 0.98388 | 0.98388 |  | 110.52 | 100.6837 | 100.6837 |  | 21.4 | 19.4954 | 19.4954 |  | 0.48 | 0.43728 | 0.43728 | < | 0.05 | 0.022775 | 0.04555 |  | 233.33 | 212.5636 | 212.5636 |  | 0.65 | 0.59215 | 0.59215 | < | 0.13 | 0.059215 | 0.11843 | < | 0.01 | 0.004555 | < | 0.03 | 0.013665 | 0.02733 |  | 0.32 | 0.29152 | 0.29152 |  | 0.29 | 0.26419 | 0.26419 |  | 0.1 | 0.0911 | 0.0911 | < | 0.05 | 0.022775 | 0.04555 |  | 0.25 | 0.22775 | 0.22775
2018-09-19 | 946 | 7.9 | 1 | 6586 | 6586 | 6230.356 | 1 | 656 | 656 | 620.576 | 88.5 | 340.3 | 32 | 7868.75 | 7443.8375 | 20 | 10.2 | 204 | 192.984 |  | 0 | 8.97 | 1 | 528 | 528 | 499.488 | 85.3 | 87 | 100 | 17 | 16.082 | 2 | 0.387 | 0.774 | 0.7322 |  | 0 | 91.983 | 99.784 | 99.6206 | 52.36 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00473 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00473 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-20 | 964 | 7.9 | 1 | 6506 | 6506 | 6271.784 | 1 | 479 | 479 | 461.756 | 87.1 | 350.3 | 32 | 8225 | 7928.9 | 20 | 11.5 | 230 | 221.72 |  | 0 | 9.1 | 1 | 357 | 357 | 344.148 | 87.9 | 89.3 | 98 | 14.2857 | 13.7714 | 1 | 0.594 | 0.594 | 0.57262 |  | 0 | 94.5128 | 99.8263 | 99.7417 | 52.9 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00482 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00482 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-21 | 893 | 7.73 | 1 | 4723 | 4723 | 4217.639 | 1 | 578 | 578 | 516.154 | 88.3 | 261.8 | 32.5 | 5338.4615 | 4767.2462 | 20 | 6.9 | 138 | 123.234 |  | 0 | 9.2 | 1 | 468 | 468 | 417.924 | 86.2 | 88.9 | 97 | 27.8351 | 24.8567 | 1 | 0.966 | 0.966 | 0.86264 |  | 0 | 90.091 | 99.4786 | 99.3 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h50 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-22 | 600 | 7.92 | 1 | 7793 | 7793 | 4675.8 | 1 | 766 | 766 | 459.6 | 87.6 | 404.1 | 31.5 | 10047.619 | 6028.5714 | 20 | 15.1 | 302 | 181.2 |  | 0 | 9.2 | 1 | 469 | 469 | 281.4 | 86.5 | 88 | 99 | 15.1515 | 9.0909 | 1 | 0.765 | 0.765 | 0.459 |  | 0 | 93.9818 | 99.8492 | 99.7467 | 53.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-23 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-24 | 848 | 7.7 | 1 | 7289 | 7289 | 6181.072 | 1 | 729 | 729 | 618.192 | 86.3 | 369.5 | 31.5 | 8990.4762 | 7623.9238 | 20 | 9.59 | 191.8 | 162.6464 |  | 0 | 9.15 | 1 | 586 | 586 | 496.928 | 87.5 | 89.6 | 102 | 20.5882 | 17.4588 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.84037 |  | 0 | 91.9605 | 99.771 | 99.4833 | 53.08 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h28 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00424 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00424 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-25 | 857 | 8.2 | 1 | 6935 | 6935 | 5943.295 | 1 | 584 | 584 | 500.488 | 86.3 | 406.3 | 34.5 | 9275.3623 | 7948.9855 | 20 | 10.6 | 212 | 181.684 | 120 | 102.84 | 9.2 | 1 | 584 | 584 | 500.488 | 86.8 | 88.8 | 100 | 20 | 17.14 | 1 | 0.823 | 0.823 | 0.70531 | 12 | 10.3183 | 91.5789 | 99.7844 | 99.6118 | 54.08 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  | 88 | 75.416 | 75.416 |  | 0.17 | 0.14569 | 0.14569 | < | 0.01 | 0.004285 |  | 0.97 | 0.83129 | 0.83129 |  | 103.17 | 88.4167 | 88.4167 |  | 21.95 | 18.8111 | 18.8111 |  | 0.48 | 0.41136 | 0.41136 | < | 0.05 | 0.021425 | 0.04285 |  | 252.43 | 216.3325 | 216.3325 |  | 0.98 | 0.83986 | 0.83986 | < | 0.13 | 0.055705 | 0.11141 | < | 0.01 | 0.004285 | < | 0.03 | 0.012855 | 0.02571 |  | 0.36 | 0.30852 | 0.30852 |  | 0.22 | 0.18854 | 0.18854 |  | 0.12 | 0.10284 | 0.10284 | < | 0.05 | 0.021425 | 0.04285 |  | 0.34 | 0.29138 | 0.29138
2018-09-26 | 958 | 7.8 | 1 | 7254 | 7254 | 6949.332 | 1 | 529 | 529 | 506.782 | 86.8 | 411.3 | 32 | 10140.625 | 9714.7188 | 20 | 12.3 | 246 | 235.668 |  | 0 | 9.2 | 1 | 285 | 285 | 273.03 | 87.1 | 88.6 | 99 | 15.1515 | 14.5152 | 1 | 0.682 | 0.682 | 0.65336 |  | 0 | 96.0711 | 99.8506 | 99.7228 | 54.67 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H29 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00479 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00479 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-27 | 808 | 8.1 | 1 | 7775 | 7775 | 6282.2 | 1 | 470 | 470 | 379.76 | 87.6 | 418.7 | 31.5 | 10511.1111 | 8492.9778 | 20 | 13.4 | 268 | 216.544 |  | 0 | 9 | 1 | 201 | 201 | 162.408 | 87.3 | 88.7 | 100 | 14 | 11.312 | 1 | 0.638 | 0.638 | 0.5155 |  | 0 | 97.4148 | 99.8668 | 99.7619 | 53.35 |  |  |  | 0 |  |  | lavage bac chaullage |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00404 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-28 | 730 | 7.58 | 1 | 7354 | 7354 | 5368.42 | 1 | 395 | 395 | 288.35 | 88.2 | 404.6 | 30 | 10546.6667 | 7699.0667 | 20 | 9.15 | 183 | 133.59 |  | 0 | 8.83 | 1 | 175 | 175 | 127.75 | 86.1 | 87.5 | 100 | 14 | 10.22 | 1 | 0.554 | 0.554 | 0.40442 |  | 0 | 97.6203 | 99.8673 | 99.6973 |  |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00365 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-29 |  | 7.75 | 1 | 7755 | 7755 | 0 | 1 | 781 | 781 | 0 | 87 | 400.5 | 33.5 | 9358.209 | 0 | 20 | 11.8 | 236 | 0 |  | 0 | 8.78 | 1 | 419 | 419 | 0 | 87 | 88.5 | 100 | 15 | 0 | 1 | 0.536 | 0.536 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | odeur? | transfert B04 29 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-09-30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-01 | 957 | 7.9 | 1 | 7471 | 7471 | 7149.747 | 1 | 565 | 565 | 540.705 | 86.7 | 370.6 | 28 | 10139.2857 | 9703.2964 | 20 | 10.7 | 214 | 204.798 |  | 0 | 9 | 1 | 359 | 359 | 343.563 | 87.5 | 91.3 | 100 | 38 | 36.366 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.96657 |  | 0 | 95.1948 | 99.6252 | 99.528 | 52.3 | 21.8538 | 26.579 | 24.7899 | 62.1371 |  |  | transfert B04 1h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004785 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-02 | 874 | 8 | 1 | 7097 | 7097 | 6202.778 | 1 | 638 | 638 | 557.612 | 86.7 | 368.5 | 31 | 9090.3226 | 7944.9419 | 20 | 10.5 | 210 | 183.54 | 125.6 | 114.9868 | 8.9 | 1 | 407 | 407 | 355.718 | 88.5 | 91.1 | 100 | 26 | 22.724 | 1 | 0.841 | 0.841 | 0.73503 | 9.6 | 8.0856 | 94.2652 | 99.714 | 99.5995 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h 30 |  | 140 | 122.36 | 122.36 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00437 |  | 0.75889 | 0.66327 | 0.66327 |  | 159.8454 | 139.7048 | 139.7048 |  | 26.5786 | 23.2297 | 23.2297 |  | 2.579 | 2.254 | 2.254 | < | 0.13 | 0.05681 | 0.11362 |  | 290.8062 | 254.1647 | 254.1647 |  | 0.78 | 0.68172 | 0.68172 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00437 | < | 0.03 | 0.01311 | 0.02622 |  | 0.60219 | 0.52631 | 0.52631 |  | 0.29199 | 0.2552 | 0.2552 | < | 0.15 | 0.06555 | 0.1311 | < | 0.03 | 0.01311 | 0.02622 |  | 0.69472 | 0.60718 | 0.60718
2018-10-03 | 851 | 7.88 | 1 | 7030 | 7030 | 5982.53 | 1 | 611 | 611 | 519.961 | 87.4 | 411.7 | 35.5 | 9135.2113 | 7774.0648 | 20 | 10.6 | 212 | 180.412 |  | 0 | 8.8 | 1 | 437 | 437 | 371.887 | 86.6 | 89.1 | 100 | 25 | 21.275 | 1 | 0.658 | 0.658 | 0.55996 |  | 0 | 93.7838 | 99.7263 | 99.6896 | 52.3 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004255 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-04 | 973 | 7.93 | 1 | 7221 | 7221 | 7026.033 | 1 | 512 | 512 | 498.176 | 86.9 | 387.7 | 31 | 9703.2258 | 9441.2387 | 20 | 10.9 | 218 | 212.114 |  | 0 | 8.87 | 1 | 248 | 248 | 241.304 | 86 | 87.8 | 100 | 18 | 17.514 | 1 | 0.527 | 0.527 | 0.51277 |  | 0 | 96.5656 | 99.8145 | 99.7583 | 52.5 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004865 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004865 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-05 | 917 | 7.72 | 1 | 6951 | 6951 | 6374.067 | 1 | 493 | 493 | 452.081 | 87.3 | 318.3 | 26 | 8884.6154 | 8147.1923 | 20 | 8.37 | 167.4 | 153.5058 |  | 0 | 9.1 | 1 | 250 | 250 | 229.25 | 86.9 | 88.6 | 100 | 17 | 15.589 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5502 |  | 0 | 96.4034 | 99.8087 | 99.6416 | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004585 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004585 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-06 | 844 | 7.77 | 1 | 8020 | 8020 | 6768.88 | 1 | 843 | 843 | 711.492 | 86.7 | 339.4 | 27 | 9359.2593 | 7899.2148 | 20 | 9.85 | 197 | 166.268 |  | 0 | 8.6 | 1 | 501 | 501 | 422.844 | 89 | 92.6 | 100 | 36 | 30.384 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.8018 |  | 0 | 93.7531 | 99.6154 | 99.5178 | 52.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00422 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00422 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-07 | 340 | 7.05 | 1 | 6769 | 6769 | 2301.46 | 1 | 849 | 849 | 288.66 | 86.6 | 315.7 | 29 | 7900 | 2686 | 20 | 8.29 | 165.8 | 56.372 |  | 0 | 9.5 | 1 | 638 | 638 | 216.92 | 86.2 | 89 | 100 | 28 | 9.52 | 1 | 0.787 | 0.787 | 0.26758 |  | 0 | 90.5747 | 99.6456 | 99.5253 | 54.06 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.02 | 0.0034 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-08 | 847 | 7.7 | 1 | 7462 | 7462 | 6320.314 | 1 | 668 | 668 | 565.796 | 86.9 | 344.7 | 28 | 9207.1429 | 7798.45 | 20 | 10.6 | 212 | 179.564 |  | 0 | 9 | 1 | 486 | 486 | 411.642 | 87.1 | 92.2 | 100 | 51 | 43.197 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.88088 |  | 0 | 93.487 | 99.4461 | 99.5094 | 53.07 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H29 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004235 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-09 | 812 | 8.8 | 1 | 6666 | 6666 | 5412.792 | 1 | 555 | 555 | 450.66 | 86 | 333.8 | 29 | 8544.8276 | 6938.4 | 20 | 9 | 180 | 146.16 | 119.2 | 96.7904 | 9.1 | 1 | 358 | 358 | 290.696 | 88.4 | 92.1 | 100 | 37 | 30.044 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.5075 | 8.8 | 7.1038 | 94.6295 | 99.567 | 99.6528 | 52.97 | 21.8526 | 30.693 | 26.855 | 56.5857 |  |  | transfert B04 1H30 |  | 120 | 97.44 | 97.44 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 |  | 0.95825 | 0.7781 | 0.7781 |  | 162.1595 | 131.6735 | 131.6735 |  | 26.0833 | 21.1796 | 21.1796 |  | 2.7435 | 2.2277 | 2.2277 | < | 0.13 | 0.05278 | 0.10556 |  | 292.903 | 237.8372 | 237.8372 |  | 0.67 | 0.54404 | 0.54404 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 | < | 0.03 | 0.01218 | 0.02436 |  | 0.85111 | 0.6911 | 0.6911 |  | 0.44728 | 0.36319 | 0.36319 | < | 0.15 | 0.0609 | 0.1218 | < | 0.03 | 0.01218 | 0.02436 |  | 2.0442 | 1.6599 | 1.6599
2018-10-10 | 886 | 8.24 | 1 | 7221 | 7221 | 6397.806 | 1 | 523 | 523 | 463.378 | 89 | 360.5 | 30 | 9050 | 8018.3 | 20 | 10.8 | 216 | 191.376 |  | 0 | 8.9 | 1 | 329 | 329 | 291.494 | 88.1 | 90.8 | 100 | 27 | 23.922 | 1 | 0.604 | 0.604 | 0.53514 |  | 0 | 95.4438 | 99.7017 | 99.7204 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 3h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00443 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00443 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-11 | 756 | 7.9 | 1 | 8126 | 8126 | 6143.256 | 1 | 597 | 597 | 451.332 | 87.4 | 400.4 | 29 | 10793.1034 | 8159.5862 | 20 | 12.9 | 258 | 195.048 |  | 0 | 8.9 | 1 | 311 | 311 | 235.116 | 87.2 | 89.6 | 100 | 24 | 18.144 | 1 | 0.604 | 0.604 | 0.45662 |  | 0 | 96.1728 | 99.7776 | 99.7659 | 52.13 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 minutes |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00378 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-12 | 884 | 7.8 | 1 | 8846 | 8846 | 7819.864 | 1 | 570 | 570 | 503.88 | 88.5 | 424.7 | 29 | 11593.1034 | 10248.3034 | 20 | 11.8 | 236 | 208.624 |  | 0 | 8.7 | 1 | 293 | 293 | 259.012 | 87.5 | 90.1 | 99 | 26.2626 | 23.2162 | 1 | 0.745 | 0.745 | 0.65858 |  | 0 | 96.6878 | 99.7735 | 99.6843 | 52.8 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-13 | 502 | 8.3 | 1 | 9355 | 9355 | 4696.21 | 1 | 1388 | 1388 | 696.776 | 87.9 | 426.9 | 30 | 11300 | 5672.6 | 20 | 9.17 | 183.4 | 92.0668 |  | 0 | 8.7 | 1 | 786 | 786 | 394.572 | 87.5 | 91.9 | 100 | 44 | 22.088 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6526 |  | 0 | 91.5981 | 99.6106 | 99.2912 | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 29 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00251 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-14 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-15 | 994 | 7.7 | 1 | 9220 | 9220 | 9164.68 | 1 | 718 | 718 | 713.692 | 87.2 | 435.8 | 26.5 | 13154.717 | 13075.7887 | 20 | 15.7 | 314 | 312.116 |  | 0 | 9 | 1 | 541 | 541 | 537.754 | 87.2 | 91.6 | 200 | 22 | 21.868 | 1 | 0.711 | 0.711 | 0.70673 |  | 0 | 94.1323 | 99.8328 | 99.7736 | 52.3 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00497 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00497 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-16 | 901 | 8.1 | 1 | 8569 | 8569 | 7720.669 | 1 | 585 | 585 | 527.085 | 87.5 | 403 | 27 | 11685.1852 | 10528.3519 | 20 | 17.1 | 342 | 308.142 | 129 | 122.2275 | 9.1 | 1 | 360 | 360 | 324.36 | 86.3 | 87.9 | 100 | 16 | 14.416 | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.48294 | 8.8 | 7.1051 | 95.7988 | 99.8631 | 99.8433 | 52.1 | 21.8568 | 27.8418 | 25.0557 | 53.4486 |  |  | transfert B04 30 min |  | 38 | 34.238 | 34.238 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004505 |  | 0.92748 | 0.83566 | 0.83566 |  | 165.9044 | 149.4799 | 149.4799 |  | 25.0983 | 22.6136 | 22.6136 |  | 2.6548 | 2.392 | 2.392 | < | 0.13 | 0.058565 | 0.11713 |  | 281.2046 | 253.3653 | 253.3653 |  | 0.84 | 0.75684 | 0.75684 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004505 | < | 0.03 | 0.013515 | 0.02703 |  | 0.43889 | 0.39544 | 0.39544 |  | 0.33794 | 0.30448 | 0.30448 | < | 0.15 | 0.067575 | 0.13515 | < | 0.03 | 0.013515 | 0.02703 |  | 0.85337 | 0.76888 | 0.76888
2018-10-17 | 982 | 7.9 | 1 | 19600 | 19600 | 19247.2 | 1 | 607 | 607 | 596.074 | 87.1 | 759 | 30 | 22396.6667 | 21993.5267 | 50 | 8.7 | 435 | 427.17 |  | 0 | 9 | 1 | 341 | 341 | 334.862 | 85.1 | 87.1 | 100 | 20 | 19.64 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.56956 |  | 0 | 98.2602 | 99.9107 | 99.8667 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  | nettoyage degrilleur presence de boue |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-18 | 839 | 7.9 | 1 | 12500 | 12500 | 10487.5 | 1 | 783 | 783 | 656.937 | 86.9 | 440.3 | 26.5 | 13335.8491 | 11188.7774 | 20 | 15.7 | 314 | 263.446 |  | 0 | 9.1 | 1 | 329 | 329 | 276.031 | 87.5 | 89.4 | 100 | 19 | 15.941 | 1 | 0.704 | 0.704 | 0.59066 |  | 0 | 97.368 | 99.8575 | 99.7758 | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  | soucis pompe sortie |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004195 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004195 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-19 | 834 | 7.8 | 1 | 21600 | 21600 | 18014.4 | 1 | 570 | 570 | 475.38 | 87.8 | 813.5 | 31 | 23409.6774 | 19523.671 | 50 | 8.86 | 443 | 369.462 |  | 0 | 8.8 | 1 | 326 | 326 | 271.884 | 87.5 | 89.9 | 95 | 25.2632 | 21.0695 | 1 | 0.758 | 0.758 | 0.63217 |  | 0 | 98.4907 | 99.8921 | 99.8289 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-20 | 842 | 8.1 | 1 | 7282 | 7282 | 6131.444 | 1 | 756 | 756 | 636.552 | 87.1 | 323.9 | 25 | 9472 | 7975.424 | 50 | 3.47 | 173.5 | 146.087 |  | 0 | 9.1 | 1 | 450 | 450 | 378.9 | 88.7 | 90.6 | 96 | 19.7917 | 16.6646 | 1 | 0.551 | 0.551 | 0.46394 |  | 0 | 93.8204 | 99.7911 | 99.6824 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 35 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00421 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-21 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-22 | 658 | 8.1 | 1 | 7355 | 7355 | 4839.59 | 1 | 1119 | 1119 | 736.302 | 87.9 | 347.6 | 30 | 8656.6667 | 5696.0867 | 50 | 4.45 | 222.5 | 146.405 |  | 0 | 9.1 | 1 | 836 | 836 | 550.088 | 87.5 | 93.7 | 200 | 31 | 20.398 | 1 | 1.26 | 1.26 | 0.82908 |  | 0 | 88.6336 | 99.6419 | 99.4337 | 53.05 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 3H 48 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00329 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-23 | 981 | 8 | 1 | 12100 | 12100 | 11870.1 | 1 | 855 | 855 | 838.755 | 88.8 | 472.8 | 31 | 12387.0968 | 12151.7419 | 20 | 14.1 | 282 | 276.642 | 155 | 152.055 | 9.2 | 1 | 545 | 545 | 534.645 | 87.4 | 89.3 | 96 | 19.7917 | 19.4156 | 1 | 0.734 | 0.734 | 0.72005 | 13.6 | 11.729 | 95.4959 | 99.8402 | 99.7397 | 52.43 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h24 |  | 64 | 62.784 | 62.784 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004905 |  | 1.3776 | 1.3514 | 1.3514 |  | 197.6389 | 193.8837 | 193.8837 |  | 30.7541 | 30.1698 | 30.1698 |  | 3.263 | 3.201 | 3.201 | < | 0.13 | 0.063765 | 0.12753 |  | 322.505 | 316.3774 | 316.3774 |  | 1.1 | 1.0791 | 1.0791 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004905 | < | 0.03 | 0.014715 | 0.02943 | < | 0.2 | 0.0981 | 0.1962 |  | 0.27384 | 0.26863 | 0.26863 | < | 0.15 | 0.073575 | 0.14715 | < | 0.03 | 0.014715 | 0.02943 |  | 1.0476 | 1.0277 | 1.0277
2018-10-24 | 924 | 8 | 1 | 8779 | 8779 | 8111.796 | 1 | 752 | 752 | 694.848 | 87.9 | 369.5 | 26 | 10830.7692 | 10007.6308 | 50 | 5.26 | 263 | 243.012 |  | 0 | 7.15 | 1 | 524 | 524 | 484.176 | 86.5 | 89.2 | 100 | 27 | 24.948 | 1 | 0.686 | 0.686 | 0.63386 |  | 0 | 94.0312 | 99.7507 | 99.7392 | 52.87 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 2h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00462 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00462 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-25 | 923 | 7.9 | 1 | 9384 | 9384 | 8661.432 | 1 | 713 | 713 | 658.099 | 87.1 | 494.7 | 29 | 14055.1724 | 12972.9241 | 20 | 15.8 | 316 | 291.668 |  | 0 | 9 | 1 | 357 | 357 | 329.511 | 87.5 | 89.4 | 100 | 19 | 17.537 | 1 | 0.626 | 0.626 | 0.5778 |  | 0 | 96.1957 | 99.8648 | 99.8019 |  |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H 30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-26 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-27 | 1404 | 7.9 | 1 | 10350 | 10350 | 14531.4 | 1 | 1064 | 1064 | 1493.856 | 86.8 | 592.9 | 35 | 14460 | 20301.84 | 20 | 18.5 | 370 | 519.48 |  | 0 | 9 | 1 | 607 | 607 | 852.228 | 87.7 | 91.4 | 94 | 39.3617 | 55.2638 | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.5023 |  | 0 | 94.1353 | 99.7278 | 99.7108 | 52 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 5h20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00702 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00702 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-28 | 206 | 8.1 | 1 | 10390 | 10390 | 2140.34 | 1 | 1122 | 1122 | 231.132 | 87.1 | 562.1 | 36 | 13194.4444 | 2718.0556 | 20 | 17.8 | 356 | 73.336 |  | 0 | 9.3 | 1 | 777 | 777 | 160.062 | 86.3 | 90.2 | 95 | 41.0526 | 8.4568 | 1 | 1.57 | 1.57 | 0.32342 |  | 0 | 92.5217 | 99.6889 | 99.559 | 52.7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00103 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00103 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-29 | 1156 | 8.4 | 1 | 19800 | 19800 | 22888.8 | 1 | 786 | 786 | 908.616 | 86.3 | 623.6 | 25 | 21492 | 24844.752 | 20 | 21.4 | 428 | 494.768 |  | 0 | 9.1 | 1 | 552 | 552 | 638.112 | 87.9 | 92.1 | 100 | 42 | 48.552 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.4912 |  | 0 | 97.2121 | 99.8046 | 99.6986 | 52.2 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-10-30 | 1061 | 8.25 | 1 | 21800 | 21800 | 23129.8 | 1 | 1020 | 1020 | 1082.22 | 88.7 | 795 | 30 | 23543.3333 | 24979.4767 | 40 | 12.8 | 512 | 543.232 | 20.8 | 16.7995 | 9.2 | 1 | 419 | 419 | 444.559 | 87.9 | 91.2 | 100 | 33 | 35.013 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.496 | 12.2 | 11.59 | 98.078 | 99.8598 | 99.7246 | 52.8 | 21.8533 | 25.6569 | 23.7382 | 49.5557 |  |  | transfert B04 2h |  | 110 | 116.71 | 116.71 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005305 |  | 1.8486 | 1.9613 | 1.9613 |  | 309.5522 | 328.4349 | 328.4349 |  | 22.1561 | 23.5076 | 23.5076 |  | 2.6607 | 2.823 | 2.823 | < | 0.13 | 0.068965 | 0.13793 |  | 411.8305 | 436.9521 | 436.9521 |  | 1.5 | 1.5915 | 1.5915 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005305 | < | 0.03 | 0.015915 | 0.03183 | < | 0.2 | 0.1061 | 0.2122 |  | 0.28938 | 0.30704 | 0.30704 | < | 0.15 | 0.079575 | 0.15915 | < | 0.03 | 0.015915 | 0.03183 |  | 0.91503 | 0.97085 | 0.97085
2018-10-31 | 1195 | 8.1 | 1 | 10695 | 10695 | 12780.525 | 1 | 753 | 753 | 899.835 | 88.4 | 609.1 | 31 | 16796.7742 | 20072.1452 | 50 | 2.97 | 148.5 | 177.4575 |  | 0 | 8.9 | 1 | 384 | 384 | 458.88 | 87.9 | 92.3 | 100 | 44 | 52.58 | 1 | 1.63 | 1.63 | 1.9478 |  | 0 | 96.4095 | 99.738 | 98.9024 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1h30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005975 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-01 | 136 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | pas d'echantillon |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00068 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00068 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-02 | 371 | 8.2 | 1 | 23800 | 23800 | 8829.8 | 1 | 1051 | 1051 | 389.921 | 86 | 822 | 28 | 26285.7143 | 9752 | 50 | 27 | 1350 | 500.85 |  | 0 | 9.2 | 1 | 560 | 560 | 207.76 | 87.2 | 92 | 98 | 48.9796 | 18.1714 | 1 | 2.17 | 2.17 | 0.80507 |  | 0 | 97.6471 | 99.8137 | 99.8393 | 53.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 3H05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.001855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-03 | 504 | 8.9 | 1 | 12900 | 12900 | 6501.6 | 1 | 1797 | 1797 | 905.688 | 88.3 | 385 | 26 | 11411.5385 | 5751.4154 | 20 | 12.8 | 256 | 129.024 |  | 0 | 9 | 1 | 1105 | 1105 | 556.92 | 87 | 93.6 | 100 | 66 | 33.264 | 1 | 2.6 | 2.6 | 1.3104 |  | 0 | 91.4341 | 99.4216 | 98.9844 | 53.26 |  |  |  | 0 |  | CA DS : MES 70mg/L | transfert B04 3h |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00504 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00252 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-04 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-05 | 1037 | 8.6 | 1 | 10400 | 10400 | 10784.8 | 1 | 1375 | 1375 | 1425.875 | 87.7 | 357 | 29.5 | 9128.8136 | 9466.5797 | 50 | 5.53 | 276.5 | 286.7305 |  | 0 | 9 | 1 | 1022 | 1022 | 1059.814 | 87.2 | 93.5 | 100 | 63 | 65.331 | 1 | 2.43 | 2.43 | 2.5199 |  | 0 | 90.1731 | 99.3099 | 99.1212 | 53.04 |  |  |  | 0 |  | CA DS MES : 66mg/L | pompe chaux débouchée |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.005185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-06 | 831 | 8.1 | 1 | 13200 | 13200 | 10969.2 | 1 | 703 | 703 | 584.193 | 87.2 | 478.7 | 29 | 13500 | 11218.5 | 50 | 6.15 | 307.5 | 255.5325 | 120 | 99.72 | 9 | 1 | 479 | 479 | 398.049 | 87.5 | 94.5 | 100 | 70 | 58.17 | 1 | 2.11 | 2.11 | 1.7534 | 16.8 | 12.324 | 96.3712 | 99.4815 | 99.3138 | 53.07 |  |  |  | 0 |  | CA DS MES : 72 mg/L | transfert B04 1H30 |  | 67 | 55.677 | 55.677 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004155 |  | 4.1072 | 3.4131 | 3.4131 |  | 307.8837 | 255.8513 | 255.8513 |  | 53.8894 | 44.7821 | 44.7821 |  | 1.9444 | 1.6158 | 1.6158 | < | 0.13 | 0.054015 | 0.10803 |  | 587.2276 | 487.9861 | 487.9861 |  | 1.1 | 0.9141 | 0.9141 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004155 | < | 0.03 | 0.012465 | 0.02493 |  | 0.93911 | 0.7804 | 0.7804 |  | 0.32197 | 0.26756 | 0.26756 | < | 0.15 | 0.062325 | 0.12465 | < | 0.13 | 0.054015 | 0.10803 |  | 1.289 | 1.0711 | 1.0711
2018-11-07 | 857 | 8.1 | 1 | 15700 | 15700 | 13454.9 | 1 | 672 | 672 | 575.904 | 86.7 | 559.4 | 28 | 16882.1429 | 14467.9964 | 50 | 16.4 | 820 | 702.74 |  | 0 | 9.1 | 1 | 461 | 461 | 395.077 | 87.5 | 90.1 | 200 | 13 | 11.141 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9427 |  | 0 | 97.0637 | 99.923 | 99.8659 | 52.07 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-08 | 822 | 7.9 | 1 | 17100 | 17100 | 14056.2 | 1 | 1011 | 1011 | 831.042 | 88.5 | 523 | 26 | 16711.5385 | 13736.8846 | 20 | 15.9 | 318 | 261.396 |  | 0 | 9 | 1 | 595 | 595 | 489.09 | 86.7 | 88.6 | 100 | 19 | 15.618 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.0028 |  | 0 | 96.5205 | 99.8863 | 99.6164 | 52.58 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 10H - Pb pompe P04 Nettoyage bac de chaulage |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00411 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00411 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-09 | 803 | 7.6 | 1 | 12300 | 12300 | 9876.9 | 1 | 723 | 723 | 580.569 | 87.8 | 397 | 27 | 11451.8519 | 9195.837 | 20 | 11 | 220 | 176.66 |  | 0 | 8.8 | 1 | 353 | 353 | 283.459 | 85.8 | 87.4 | 100 | 16 | 12.848 | 1 | 1.08 | 1.08 | 0.86724 |  | 0 | 97.1301 | 99.8603 | 99.5091 | 53.48 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 4H30 Livraison chaux |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 0.00803 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-10 | 606 | 7.9 | 1 | 9790 | 9790 | 5932.74 | 1 | 914 | 914 | 553.884 | 88.2 | 315 | 25 | 9072 | 5497.632 | 20 | 8.69 | 173.8 | 105.3228 |  | 0 | 9 | 1 | 494 | 494 | 299.364 | 88.2 | 90.3 | 100 | 21 | 12.726 | 1 | 1.28 | 1.28 | 0.77568 |  | 0 | 94.954 | 99.7685 | 99.2635 | 52.58 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 30 min transfert B04 30min Nettoyage bac de chaulage + dégrilleur R4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00303 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00303 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-11 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-12 | 884 | 7.7 | 1 | 8340 | 8340 | 7372.56 | 1 | 688 | 688 | 608.192 | 87.3 | 302.2 | 29.5 | 7284.7458 | 6439.7153 | 20 | 8.49 | 169.8 | 150.1032 |  | 0 | 9 | 1 | 674 | 674 | 595.816 | 87.8 | 89 | 100 | 12 | 10.608 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.60996 |  | 0 | 91.9185 | 99.8353 | 99.5936 | 52.3 | 14.503 | 20.8064 | 17.3358 | 44.9408 |  |  | transfert B04 13H Démontage pompe ABEL: nettoyage, clappets vidange |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00442 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-13 | 641 | 8.1 | 1 | 2892 | 2892 | 1853.772 | 1 | 606 | 606 | 388.446 | 87.1 | 152.6 | 28.5 | 2298.2456 | 1473.1754 | 20 | 2.3 | 46 | 29.486 | 145 | 110.5625 | 9.2 | 1 | 544 | 544 | 348.704 | 87.5 | 88.7 | 100 | 12 | 7.692 | 1 | 0.483 | 0.483 | 0.3096 | 11 | 8.2632 | 81.1895 | 99.4779 | 98.95 | 52.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80 | 51.28 | 51.28 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003205 |  | 2.9971 | 1.9211 | 1.9211 |  | 233.9657 | 149.972 | 149.972 |  | 32.7305 | 20.9802 | 20.9802 |  | 1.5437 | 0.98951 | 0.98951 | < | 0.13 | 0.041665 | 0.08333 |  | 451.3924 | 289.3425 | 289.3425 |  | 1.9 | 1.2179 | 1.2179 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003205 | < | 0.03 | 0.009615 | 0.01923 |  | 0.72879 | 0.46715 | 0.46715 |  | 0.26327 | 0.16875 | 0.16875 | < | 0.15 | 0.048075 | 0.09615 | < | 0.13 | 0.041665 | 0.08333 |  | 0.84197 | 0.5397 | 0.5397
2018-11-14 | 903 | 8.6 | 1 | 1675 | 1675 | 1512.525 | 1 | 695 | 695 | 627.585 | 87 | 116.7 | 35 | 848.5714 | 766.26 | 20 | 0.903 | 18.06 | 16.3082 |  | 0 | 9.16 | 1 | 467 | 467 | 421.701 | 88.8 | 89.2 | 100 | 4 | 3.612 | 1 | 0.366 | 0.366 | 0.3305 |  | 0 | 72.1194 | 99.5286 | 97.9734 | 52.17 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 1H30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004515 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004515 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-15 | 954 | 8.16 | 1 | 1677 | 1677 | 1599.858 | 1 | 616 | 616 | 587.664 | 87.2 | 138 | 48 | 1058.3333 | 1009.65 | 20 | 1.39 | 27.8 | 26.5212 |  | 0 | 9.1 | 1 | 432 | 432 | 412.128 | 88 | 88.7 | 100 | 7 | 6.678 | 1 | 0.234 | 0.234 | 0.22324 |  | 0 | 74.2397 | 99.3386 | 99.1583 | 52.19 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 7H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00477 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00477 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-16 | 809 | 8 | 1 | 1279 | 1279 | 1034.711 | 1 | 459 | 459 | 371.331 | 86.4 | 118.7 | 41 | 787.8049 | 637.3341 | 20 | 1.17 | 23.4 | 18.9306 |  | 0 | 9.16 | 1 | 369 | 369 | 298.521 | 87 | 88.3 | 100 | 13 | 10.517 | 1 | 0.341 | 0.341 | 0.27587 |  | 0 | 71.1493 | 98.3498 | 98.5427 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 24H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004045 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-17 |  | 7.85 | 1 | 6815 | 6815 | 0 | 1 | 1389 | 1389 | 0 | 87.6 | 353.8 | 31 | 8587.0968 | 0 | 20 | 7.55 | 151 | 0 |  | 0 | 8.7 | 1 | 938 | 938 | 0 | 87 | 90.4 | 100 | 34 | 0 | 1 | 0.491 | 0.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.31 |  |  |  | 0 |  |  | Nettoyage dégrilleur R4 FP: membrane percée et bouchon |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-18 |  | 7.9 | 1 | 7681 | 7681 | 0 | 1 | 1360 | 1360 | 0 | 87.6 | 313.2 | 32 | 7050 | 0 | 20 | 6.88 | 137.6 | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 1111 | 1111 | 0 | 88.1 | 92.7 | 100 | 46 | 0 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.32 |  |  |  | 0 |  |  | Vidange bac de chaulage et nettoyage |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-19 | 911 | 8.25 | 1 | 7840 | 7840 | 7142.24 | 1 | 1044 | 1044 | 951.084 | 86.1 | 350 | 30 | 8796.6667 | 8013.7633 | 20 | 7.23 | 144.6 | 131.7306 |  | 0 | 9 | 1 | 832 | 832 | 757.952 | 86.3 | 88 | 100 | 17 | 15.487 | 1 | 0.395 | 0.395 | 0.35985 |  | 0 | 89.3878 | 99.8067 | 99.7268 | 52.17 |  |  |  | 0 |  |  | P04: en cours de diagnostic |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004555 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-20 | 863 | 8.3 | 1 | 8040 | 8040 | 6938.52 | 1 | 1108 | 1108 | 956.204 | 86.1 | 353.7 | 31 | 8632.2581 | 7449.6387 | 20 | 9.28 | 185.6 | 160.1728 | 115 | 99.245 | 9 | 1 | 758 | 758 | 654.154 | 88.1 | 89.7 | 100 | 16 | 13.808 | 1 | 0.335 | 0.335 | 0.28911 | 14 | 11.8557 | 90.5721 | 99.8146 | 99.8195 | 52.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38 | 32.794 | 32.794 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004315 |  | 0.83037 | 0.71661 | 0.71661 |  | 111.1046 | 95.8833 | 95.8833 |  | 19.6128 | 16.9258 | 16.9258 |  | 0.69083 | 0.59619 | 0.59619 | < | 0.13 | 0.056095 | 0.11219 |  | 195.1317 | 168.3986 | 168.3986 |  | 1.6 | 1.3808 | 1.3808 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004315 | < | 0.03 | 0.012945 | 0.02589 |  | 0.51513 | 0.44456 | 0.44456 |  | 0.2319 | 0.20013 | 0.20013 | < | 0.15 | 0.064725 | 0.12945 | < | 0.13 | 0.056095 | 0.11219 |  | 0.53948 | 0.46557 | 0.46557
2018-11-21 | 812 | 8.2 | 1 | 8920 | 8920 | 7243.04 | 1 | 1089 | 1089 | 884.268 | 89.6 | 370.6 | 27 | 10407.4074 | 8450.8148 | 20 | 12.7 | 254 | 206.248 |  | 0 | 8.9 | 1 | 775 | 775 | 629.3 | 88 | 90 | 100 | 20 | 16.24 | 1 | 0.383 | 0.383 | 0.311 |  | 0 | 91.3117 | 99.8078 | 99.8492 | 53.38 |  |  |  | 0 |  |  | Nettoyage dégrilleur R4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00406 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-22 | 817 | 8.3 | 1 | 8389 | 8389 | 6853.813 | 1 | 1260 | 1260 | 1029.42 | 88.2 | 398.4 | 29 | 10696.5517 | 8739.0828 | 20 | 7.71 | 154.2 | 125.9814 |  | 0 | 8.9 | 1 | 768 | 768 | 627.456 | 88.1 | 89.7 | 100 | 16 | 13.072 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.35948 |  | 0 | 90.8452 | 99.8504 | 99.7147 | 52.39 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004085 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-23 | 860 | 8.15 | 1 | 9098 | 9098 | 7824.28 | 1 | 791 | 791 | 680.26 | 87 | 388.5 | 26 | 11596.1538 | 9972.6923 | 20 | 8.66 | 173.2 | 148.952 |  | 0 | 8.7 | 1 | 561 | 561 | 482.46 | 87.2 | 89.1 | 100 | 19 | 16.34 | 1 | 0.464 | 0.464 | 0.39904 |  | 0 | 93.8338 | 99.8362 | 99.7321 | 52.75 |  |  |  | 0 |  |  | Membrane pompe ABEL changée: FP fonctionnel |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.0043 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-24 | 767 | 8.23 | 1 | 7353 | 7353 | 5639.751 | 1 | 927 | 927 | 711.009 | 87.2 | 301.4 | 26 | 8238.4615 | 6318.9 | 20 | 7.81 | 156.2 | 119.8054 |  | 0 | 9.05 | 1 | 620 | 620 | 475.54 | 88.1 | 89.5 | 100 | 14 | 10.738 | 1 | 0.533 | 0.533 | 0.40881 |  | 0 | 91.5681 | 99.8301 | 99.6588 | 52.16 |  |  |  | 0 |  |  | Lavage plateaux FP |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003835 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003835 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-25 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-26 | 874 | 8 | 1 | 3971 | 3971 | 3470.654 | 1 | 1192 | 1192 | 1041.808 | 87.4 | 197.5 | 32 | 3440.625 | 3007.1062 | 20 | 3.95 | 79 | 69.046 |  | 0 | 9 | 1 | 670 | 670 | 585.58 | 87.8 | 89.1 | 98 | 13.2653 | 11.5939 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.62054 |  | 0 | 83.1277 | 99.6145 | 99.1013 | 51.8 | 22.432 | 29.214 | 26.306 | 57.1218 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-27 | 924 | 8 | 1 | 1832 | 1832 | 1692.768 | 1 | 542 | 542 | 500.808 | 86.6 | 136.4 | 41 | 1214.6341 | 1122.322 | 20 | 1.54 | 30.8 | 28.4592 | 88 | 79.112 | 9.2 | 1 | 451 | 451 | 416.724 | 88 | 88.6 | 95 | 6.3158 | 5.8358 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.29198 | 12.2 | 10.3505 | 75.3821 | 99.48 | 98.974 | 54.1 |  |  |  | 0 |  |  | transfert B04 12H |  | 32 | 29.568 | 29.568 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00462 |  | 1.5587 | 1.4403 | 1.4403 |  | 116.4466 | 107.5967 | 107.5967 |  | 23.4446 | 21.6628 | 21.6628 |  | 0.40347 | 0.37281 | 0.37281 | < | 0.13 | 0.06006 | 0.12012 |  | 239.6594 | 221.4453 | 221.4453 |  | 1.6 | 1.4784 | 1.4784 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00462 | < | 0.03 | 0.01386 | 0.02772 |  | 0.4991 | 0.46117 | 0.46117 |  | 0.18528 | 0.1712 | 0.1712 | < | 0.15 | 0.0693 | 0.1386 | < | 0.13 | 0.06006 | 0.12012 |  | 0.41747 | 0.38574 | 0.38574
2018-11-28 | 731 | 7.24 | 1 | 2539 | 2539 | 1856.009 | 1 | 1791 | 1791 | 1309.221 | 87.7 | 103.7 | 34 | 470.5882 | 344 | 10 | 0.778 | 7.78 | 5.6872 |  | 0 | 10.75 | 1 | 1061 | 1061 | 775.591 | 90.5 | 125.2 | 91 | 381.3187 | 278.744 | 1 | 0.531 | 0.531 | 0.38816 |  | 0 | 58.2119 | 18.9698 | 93.1748 | 53.4 |  |  |  | 0 |  | CA DS MES: 386mg/L | transfert B04 3H15 Pb exploitation |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.1 | 0.03655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003655 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-29 |  | 8.1 | 1 | 1871 | 1871 | 0 | 1 | 507 | 507 | 0 | 89.3 | 134.3 | 44 | 1022.7273 | 0 | 10 | 3.62 | 36.2 | 0 |  | 0 | 9.1 | 1 | 510 | 510 | 0 | 88 | 89.2 | 98 | 12.2449 | 0 | 1 | 0.288 | 0.288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-11-30 |  | 7.7 | 1 | 2693 | 2693 | 0 | 1 | 449 | 449 | 0 | 90.8 | 169.7 | 36 | 2191.6667 | 0 | 10 | 4.21 | 42.1 | 0 |  | 0 | 9.1 | 1 | 363 | 363 | 0 | 88.5 | 89.8 | 96.5 | 13.4715 | 0 | 1 | 0.463 | 0.463 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-01 | 721 | 8.8 | 1 | 1963 | 1963 | 1415.323 | 1 | 950 | 950 | 684.95 | 90 | 137.8 | 48 | 995.8333 | 717.9958 | 10 | 2.42 | 24.2 | 17.4482 |  | 0 | 9.1 | 1 | 705 | 705 | 508.305 | 90.1 | 91.1 | 88 | 11.3636 | 8.1932 | 1 | 0.542 | 0.542 | 0.39078 |  | 0 | 64.0856 | 98.8589 | 97.7603 | 54.75 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 18H20 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.003605 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-02 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-03 | 843 | 8 | 1 | 5354 | 5354 | 4513.422 | 1 | 1168 | 1168 | 984.624 | 89.3 | 275 | 33 | 5627.2727 | 4743.7909 | 10 | 9.97 | 99.7 | 84.0471 |  | 0 | 8.7 | 1 | 988 | 988 | 832.884 | 89.7 | 92.5 | 95 | 29.4737 | 24.8463 | 1 | 0.692 | 0.692 | 0.58336 |  | 0 | 81.5465 | 99.4762 | 99.3059 | 53.4 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 3H30 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004215 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-04 | 898 | 7.7 | 1 | 2904 | 2904 | 2607.792 | 1 | 567 | 567 | 509.166 | 88.4 | 201.1 | 45 | 2504.4444 | 2248.9911 | 10 | 4.88 | 48.8 | 43.8224 | 40.8 | 36.6384 | 8.8 | 1 | 443 | 443 | 397.814 | 89.1 | 91 | 100 | 19 | 17.062 | 1 | 0.324 | 0.324 | 0.29095 | 9.8 | 8.0693 | 84.7452 | 99.2413 | 99.3361 | 52.51 | 21.8521 | 27.4182 | 25.391 | 63.5795 |  |  | Transfert B04 1H |  | 27 | 24.246 | 24.246 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.9878 | 0.9878 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00449 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-05 | 821 | 8.1 | 1 | 4549 | 4549 | 3734.729 | 1 | 649 | 649 | 532.829 | 89.5 | 247.5 | 33 | 4787.8788 | 3930.8485 | 10 | 6.96 | 69.6 | 57.1416 |  | 0 | 8.7 | 1 | 405 | 405 | 332.505 | 88.9 | 91.2 | 100 | 23 | 18.883 | 1 | 0.385 | 0.385 | 0.31609 |  | 0 | 91.0969 | 99.5196 | 99.4468 | 52.65 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 1H20 Nettoyage grille R4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004105 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-06 | 850 | 8.2 | 1 | 3809 | 3809 | 3237.65 | 1 | 826 | 826 | 702.1 | 88.8 | 245 | 41 | 3809.7561 | 3238.2927 | 20 | 3.49 | 69.8 | 59.33 |  | 0 | 8.5 | 1 | 433 | 433 | 368.05 | 89.2 | 91.5 | 100 | 23 | 19.55 | 1 | 0.355 | 0.355 | 0.30175 |  | 0 | 88.6322 | 99.3963 | 99.4914 | 52.19 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 4H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00425 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-07 | 1201 | 7.9 | 1 | 1910 | 1910 | 2293.91 | 1 | 712 | 712 | 855.112 | 88.6 | 136 | 36 | 1316.6667 | 1581.3167 | 10 | 2.92 | 29.2 | 35.0692 |  | 0 | 8.9 | 1 | 596 | 596 | 715.796 | 88.6 | 90.7 | 100 | 21 | 25.221 | 1 | 0.523 | 0.523 | 0.62812 |  | 0 | 68.7958 | 98.4051 | 98.2089 | 53.88 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.006005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.006005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-08 | 58 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.00029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-09 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-10 | 971 | 7.54 | 1 | 1823 | 1823 | 1770.133 | 1 | 841 | 841 | 816.611 | 89.8 | 134.3 | 41 | 1085.3659 | 1053.8902 | 10 | 3.36 | 33.6 | 32.6256 |  | 0 | 9 | 1 | 686 | 686 | 666.106 | 89 | 91 | 100 | 20 | 19.42 | 1 | 0.745 | 0.745 | 0.7234 |  | 0 | 62.3697 | 98.1573 | 97.7827 | 53.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.01 | 0.004855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | < | 0.1 | 0.04855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-11 | 855 | 7.7 | 1 | 1022 | 1022 | 873.81 | 1 | 654 | 654 | 559.17 | 87.9 | 113.8 | 50 | 518 | 442.89 | 10 | 0.983 | 9.83 | 8.4047 |  | 0 | 9 | 1 | 450 | 450 | 384.75 | 88.7 | 92 | 300 | 11 | 9.405 | 1 | 0.345 | 0.345 | 0.29497 |  | 0 | 55.9687 | 97.8764 | 96.4903 | 51.2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-12 | 818 | 8.6 | 1 | 1246 | 1246 | 1019.228 | 1 | 615 | 615 | 503.07 | 90.8 | 121 | 43 | 702.3256 | 574.5023 | 5 | 2.2 | 11 | 8.998 |  | 0 | 9.2 | 1 | 502 | 502 | 410.636 | 91.3 | 92.3 | 100 | 10 | 8.18 | 1 | 0.314 | 0.314 | 0.25685 |  | 0 | 59.7111 | 98.5762 | 97.1455 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-13 | 825 | 8.1 | 1 | 2126 | 2126 | 1753.95 | 1 | 752 | 752 | 620.4 | 90.3 | 147.2 | 42 | 1354.7619 | 1117.6786 | 5 | 4.67 | 23.35 | 19.2638 |  | 0 | 9.2 | 1 | 597 | 597 | 492.525 | 90.7 | 92 | 97 | 13.4021 | 11.0567 | 1 | 0.601 | 0.601 | 0.49583 |  | 0 | 71.9191 | 99.0107 | 97.4261 | 52.04 | 21.855 | 32.298 | 28.003 | 58.872 |  |  | Transfert B04 30 min 22 big bag |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-14 | 962 | 8.3 | 1 | 3502 | 3502 | 3368.924 | 1 | 799 | 799 | 768.638 | 88.8 | 205.2 | 37 | 3145.9459 | 3026.4 | 10 | 4.47 | 44.7 | 43.0014 |  | 0 | 8.8 | 1 | 652 | 652 | 627.224 | 90.3 | 92.4 | 100 | 21 | 20.202 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.53872 |  | 0 | 81.3821 | 99.3325 | 98.7472 | 52.9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-15 | 337 | 7.8 | 1 | 2431 | 2431 | 819.247 | 1 | 1182 | 1182 | 398.334 | 88.6 | 133.5 | 37 | 1213.5135 | 408.9541 | 10 | 1.8 | 18 | 6.066 |  | 0 | 9 | 1 | 850 | 850 | 286.45 | 89.3 | 91.7 | 100 | 24 | 8.088 | 1 | 0.508 | 0.508 | 0.1712 |  | 0 | 65.035 | 98.0223 | 97.1778 | 52.15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-16 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-17 | 1078 | 7.65 | 1 | 2241 | 2241 | 2415.798 | 1 | 781 | 781 | 841.918 | 91.3 | 154.4 | 41 | 1539.0244 | 1659.0683 | 10 | 3.13 | 31.3 | 33.7414 |  | 0 | 9 | 1 | 637 |  | 0 | 89.2 | 91 | 100 | 18 | 19.404 | 1 | 0.628 | 0.628 | 0.67698 |  | 0 | 100 | 98.8304 | 97.9936 | 52.56 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-18 | 954 | 7.7 | 1 | 1048 | 1048 | 999.792 | 1 | 588 | 588 | 560.952 | 90.2 | 112.1 | 49 | 446.9388 | 426.3796 | 5 | 1.72 | 8.6 | 8.2044 |  | 0 | 9.1 | 1 | 495 | 495 | 472.23 | 90.1 | 91.5 | 100 | 14 | 13.356 | 1 | 0.447 | 0.447 | 0.42644 |  | 0 | 52.7672 | 96.8676 | 94.8023 | 52.13 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 1H |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-19 | 1091 | 8 | 1 | 819 | 819 | 893.529 | 1 | 554 | 554 | 604.414 | 89.8 | 101.3 | 49.5 | 232.3232 | 253.4646 | 5 | 1.54 | 7.7 | 8.4007 |  | 0 | 9.1 | 1 | 479 | 479 | 522.589 | 89.8 | 91.4 | 100 | 16 | 17.456 | 1 | 0.626 | 0.626 | 0.68297 |  | 0 | 41.514 | 93.113 | 91.8701 | 52.01 | 21.8519 | 28.6281 | 25.283 | 50.6346 |  |  | Transfert B04 30 min |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-20 | 949 | 8 | 1 | 1314 | 1314 | 1246.986 | 1 | 704 | 704 | 668.096 | 89 | 104 | 48 | 312.5 | 296.5625 | 5 | 1.86 | 9.3 | 8.8257 |  | 0 | 8.95 | 1 | 649 | 649 | 615.901 | 88.7 | 91.7 | 100 | 30 | 28.47 | 1 | 0.495 | 0.495 | 0.46975 |  | 0 | 50.6088 | 90.4 | 94.6774 | 51.88 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 1H40 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-21 | 959 | 8.5 | 1 | 1835 | 1835 | 1759.765 | 1 | 1039 | 1039 | 996.401 | 89.4 | 126.9 | 50 | 750 | 719.25 | 10 | 4.53 | 45.3 | 43.4427 |  | 0 | 9 | 1 | 864 | 864 | 828.576 | 90.3 | 92.8 | 100 | 25 | 23.975 | 1 | 0.895 | 0.895 | 0.85831 |  | 0 | 52.9155 | 96.6667 | 98.0243 | 51.98 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-22 | 862 | 7 | 1 | 6464 | 6464 | 5571.968 | 1 | 1482 | 1482 | 1277.484 | 89.4 | 257.1 | 27 | 6211.1111 | 5353.9778 | 100 | 5.14 | 514 | 443.068 |  | 0 | 9 | 1 | 1639 | 1639 | 1412.818 | 90.4 | 157.2 | 100 | 668 | 575.816 | 20 | 4.37 | 87.4 | 75.3388 |  | 0 | 74.6442 | 89.2451 | 82.9961 | 51.88 |  |  |  | 0 |  | CA DS confirmée |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-23 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-24 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-25 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-26 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-27 |  | 8.6 | 5 | 2955 | 14775 | 0 | 1 | 1289 | 1289 | 0 | 90 | 671.3 | 35 | 16608.5714 | 0 | 20 | 2.57 | 51.4 | 0 |  | 0 | 8.6 | 1 | 477 | 477 | 0 | 90.1 | 94 | 100 | 39 | 0 | 1 | 2.45 | 2.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.12 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 2H15 Boue dans décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-28 | 409 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 |  |  |  | 0 |  |  | Transfert B04 1H40 Boue dans décanteur |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-29 |  | 8.2 | 10 | 1899 | 18990 | 0 | 1 | 1595 | 1595 | 0 | 87.8 | 622.6 | 21 | 25466.6667 | 0 | 20 | 22.6 | 452 | 0 |  | 0 | 8.2 | 1 | 499 | 499 | 0 | 87.8 | 92.6 | 94 | 51.0638 | 0 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-30 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2018-12-31 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2019-01-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Somme | 227206 | 2503.33 | 380 | 1555899 | 1591288 | 1115590.167 | 366 | 269021 | 269021 | 178963.623 | 27363.4 | 80994.37 | 12197 | 1733571.6964 | 1229552.7832 | 7524 | 2211.591 | 49563.01 | 33396.1161 | 3955.4 | 2686.2011 | 2817.87 | 366 | 193775 | 193138 | 126575.56 | 27384.2 | 28578.83 | 41046 | 11023.5636 | 7533.494 | 397 | 319.782 | 451.292 | 310.3207 | 813.4 | 1307176.4649 |  | #REF! | [10 empty] | 2490 | 1807.4661 | 1807.4661 | 0 | 13.0632 | 6.7795 | 7.1064 | 0 | 3.32 | 1.4046 | 0 | 32.4947 | 24.5611 | 24.6112 | 0 | 5369.4709 | 3769.896 | 3769.896 | 0 | 690.4675 | 527.8041 | 527.8041 | 0 | 50.9173 | 34.7721 | 34.7721 | 0 | 4.33 | 1.8372 | 2.9946 | 0 | 10669.7471 | 7915.9716 | 7915.9716 | 0 | 49.04 | 36.7064 | 36.7064 | 0 | 2.7284 | 1.2811 | 2.0841 | 0 | 3.13 | 1.2006 | 0 | 3.063 | 1.7377 | 2.1057 | 0 | 21.8625 | 15.7408 | 16.4208 | 0 | 7.679 | 6.1212 | 6.1823 | 0 | 5.4071 | 3.5294 | 4.1442 | 0 | 3.08 | 1.3572 | 2.354 | 0 | 29.3823 | 21.2349 | 21.2349
Moyenne | 732.9226 | 8.0235 | 1.0383 | 4986.8558 | 5100.2821 | 3694.0072 | 1 | 862.2468 | 862.2468 | 592.5948 | 87.7032 | 259.5973 | 33.3251 | 5556.3195 | 4071.3668 | 20.5574 | 7.0884 | 158.8558 | 110.5832 | 82.4042 | 58.3957 | 9.0316 | 1 | 621.0737 | 621.0225 | 420.5168 | 87.7699 | 91.5988 | 112.1475 | 35.3319 | 24.9453 | 1.0847 | 1.0249 | 1.4464 | 1.0276 | 16.9458 | 27232.843 | 80.9983 | 97.9361 | 98.4563 | 52.8536 | [8 empty] | 52.9787 | 41.0788 | 41.0788 | #DIV/0! | 0.35306 | 0.1994 | 0.20901 | #DIV/0! | 0.011293 | 0.0048103 | #DIV/0! | 0.70641 | 0.57119 | 0.57235 | #DIV/0! | 116.7276 | 87.672 | 87.672 | #DIV/0! | 15.0102 | 12.2745 | 12.2745 | #DIV/0! | 1.1069 | 0.80865 | 0.80865 | #DIV/0! | 0.09413 | 0.042725 | 0.069641 | #DIV/0! | 231.951 | 179.9084 | 179.9084 | #DIV/0! | 1.0434 | 0.83424 | 0.83424 | #DIV/0! | 0.073741 | 0.037678 | 0.061296 | #DIV/0! | 0.010503 | 0.0040836 | #DIV/0! | 0.06517 | 0.039493 | 0.047856 | #DIV/0! | 0.46516 | 0.3498 | 0.36491 | #DIV/0! | 0.16338 | 0.13603 | 0.13738 | #DIV/0! | 0.11504 | 0.078432 | 0.092093 | #DIV/0! | 0.066957 | 0.031563 | 0.054744 | #DIV/0! | 0.61213 | 0.47189 | 0.47189
Valeur mini | 6 | 6.3 |  |  | 445 | 104.4 |  |  | 240 | 15.828 |  |  |  | 140 | 74 |  |  | 7.2 | 3.182 | 20 | 14.1533 | 7.15 |  |  | 120 | 14.088 |  |  |  | 4 | 0.402 |  |  | 0.188 | 0.0222 | 6.2 | 5.0279 | [12 empty] | 3.4 | 2.924 | 2.924 |  | 0.06 | 0.0213 | 0.0426 |  | 0.01 | 3e-05 |  | 0.03 | 0.01185 | 0.0237 |  | 9.9 | 8.514 | 8.514 |  | 1.81 | 1.524 | 1.524 |  | 0.13 | 0.09688 | 0.09688 |  | 0.05 | 0.00474 | 0.00948 |  | 23.78 | 20.468 | 20.468 |  | 0.3 | 0.24067 | 0.24067 |  | 0.0489 | 0.00474 | 0.00948 |  | 0.01 | 3e-05 |  | 0.03 | 0.00237 | 0.00474 |  | 0.0365 | 0.031682 | 0.031682 |  | 0.0365 | 0.01775 | 0.022641 |  | 0.05 | 0.023175 | 0.0237 |  | 0.03 | 0.00474 | 0.00948 |  | 0.2 | 0.15855 | 0.15855
Valeur max | 1404 | 9.5 |  |  | 26600 | 23129.8 |  |  | 5530 | 2167.76 |  |  |  | 30956.6667 | 24979.4767 |  |  | 1420 | 702.74 | 280 | 152.055 | 10.9 |  |  | 4667 | 1635.424 |  |  |  | 668 | 575.816 |  |  | 87.4 | 75.3388 | 121.6 | 1306684.0976 | [12 empty] | 150 | 122.36 | 122.36 |  | 2.47 | 0.88471 | 0.88471 |  | 0.2 | 0.1594 |  | 4.1072 | 3.4131 | 3.4131 |  | 353 | 328.4349 | 328.4349 |  | 53.8894 | 44.7821 | 44.7821 |  | 5.4 | 3.888 | 3.888 |  | 0.35 | 0.2208 | 0.2208 |  | 978 | 818.586 | 818.586 |  | 2 | 1.5915 | 1.5915 |  | 0.13 | 0.10857 | 0.11843 |  | 0.1 | 0.04855 |  | 0.2388 | 0.19988 | 0.19988 |  | 1.133 | 0.94832 | 0.94832 | 0 | 0.44728 | 0.36319 | 0.36319 | 0 | 0.25 | 0.17724 | 0.17724 | 0 | 0.14 | 0.10304 | 0.12012 | 0 | 2.0442 | 1.6599 | 1.6599
Nombre de mesure | 310 | 312 |  |  | 312 | 302 |  |  | 312 | 302 |  |  |  | 312 | 302 |  |  | 312 | 302 | 48 | 46 | 312 |  |  | 311 | 301 |  |  |  | 312 | 302 |  |  | 312 | 302 | 48 | 48 | [12 empty] | 47 | 44 | 44 |  | 37 | 34 | 34 |  | 294 | 292 |  | 46 | 43 | 43 |  | 46 | 43 | 43 |  | 46 | 43 | 43 |  | 46 | 43 | 43 |  | 46 | 43 | 43 |  | 46 | 44 | 44 |  | 47 | 44 | 44 |  | 37 | 34 | 34 |  | 298 | 294 |  | 47 | 44 | 44 |  | 47 | 45 | 45 | 0 | 47 | 45 | 45 | 0 | 47 | 45 | 45 | 0 | 46 | 43 | 43 | 0 | 48 | 45 | 45
Nombre dépassement 1er seuil | 8 |  |  |  | 140 | [8 empty] | 162 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 3 | [15 empty] | 21 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
Nombre dépassement 2ème seuil | [24 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | [44 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+1

## KPI
KPI
| Année: | 2017
|  |  | SIVOM | [7 empty] | Station Dégrémont Entrée | [5 empty] | Station Dégrémont Sortie | [5 empty] | Station UF Entrée | [5 empty] | Station UF Sortie | [5 empty] | Station des Huiles
|  |  | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil | Valeur >au seuil 1ème seuil | Valeur >au seuil 2ème seuil | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil 1er seuil | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil 1er seuil | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil 1er seuil | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil 1er seuil | nbres de valeurs | Somme des résultats | Moyenne des résultats | Valeur mini | Valeur maxi | Valeur >au seuil 1er seuil | Total Paramètres sur les différentes stations
1 | 1899-12-31 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 18587 | 714.8846 | 256 | 999 | 0 | 26 | 18587 | 714.8846 | 256 | 999 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 212.9 | 8.1885 | 6.3 | 9.5 | 0 | 26 | 246.78 | 9.4915 | 8.9 | 9.83 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 94492 | 3634.3077 | 1414 | 7127 | 5 | 26 | 16688 | 641.8462 | 307 | 1732 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 22554 | 867.4615 | 507 | 2113 | 0 | [24 empty] | #REF!
1 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 89717.3271 | 3450.6664 | 632.3529 | 7473.8462 | 11 | 26 | 802.0596 | 30.8484 | 11.7647 | 165 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 4742.4 | 182.4 | 30.6 | 758 | 1 | 26 | 28.871 | 1.1104 | 0.662 | 3.21 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 298.7 | 59.74 | 41 | 82.4 | 0 | 5 | 97.2 | 19.44 | 12.2 | 39.2 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [23 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [23 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [23 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
1 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 224 | 44.8 | 29 | 68 | 2 | 5 | 11.9 | 2.38 | 0.41 | 9.5 | 1 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 4.3705 | 0.8741 | 0.589 | 1.235 | 0 | 5 | 0.4984 | 0.09968 | 0.0489 | 0.12 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 0.3 | 0.011538 | 0.01 | 0.04 | 0 | 26 | 0.3 | 0.011538 | 0.01 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 2.502 | 0.5004 | 0.318 | 0.711 | 0 | 5 | 0.9123 | 0.18246 | 0.0752 | 0.2388 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 561 | 112.2 | 62 | 158 | 5 | 5 | 34.798 | 6.9596 | 0.499 | 32 | 1 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 42.237 | 8.4474 | 3.407 | 13.14 | 0 | 5 | 3.6524 | 0.73048 | 0.05 | 3.3 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 2.391 | 0.4782 | 0.14 | 0.68 | 0 | 5 | 0.4254 | 0.08508 | 0.054 | 0.165 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 5 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 3583 | 716.6 | 335 | 978 | 5 | 5 | 42.928 | 8.5856 | 0.7 | 39 | 1 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | 4419.8005 | 883.9601 | 430.514 | 1219.826 | 12 | 40 | 95.4145 | 19.0829 | 1.8971 | 84.3838 | 3 | [18 empty] | #REF!
1 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 32 | 1380062 | 43126.9375 | 43101 | 43466 | 32 | 25 | 2027.0942 | 81.0838 | 58.133 | 92.9507 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | Rendement MES | [14 empty] | 26 | 2566.225 | 98.701 | 92.5674 | 99.7088 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 26 | 2574.0053 | 99.0002 | 95.1307 | 99.8942 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-01-01 | [39 empty] | 0
2 | 2017-02-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 18338 | 679.1852 | 92 | 943 | 0 | 27 | 18338 | 679.1852 | 92 | 943 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 223.87 | 8.2915 | 7.8 | 9.4 | 0 | 27 | 251.32 | 9.3081 | 8.9 | 9.9 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 81837 | 3031 | 668 | 8196 | 3 | 27 | 11539 | 427.3704 | 175 | 1025 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 17994 | 666.4444 | 240 | 2076 | 0 | [24 empty] | #REF!
2 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 76737.2113 | 2842.1189 | 462 | 9633.3333 | 6 | 27 | 860.7143 | 31.8783 | 6.5 | 83 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 2481.2 | 91.8963 | 24.2 | 292 | 0 | 27 | 26.266 | 0.97281 | 0.457 | 2.37 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
2 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 172 | 43 | 30 | 67 | 0 | 4 | 43.1 | 10.775 | 7.8 | 13.5 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
2 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
2 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
2 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
2 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 106 | 26.5 | 18 | 32 | 0 | 4 | 3.94 | 0.985 | 0.66 | 1.3 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.305 | 0.07625 | 0.06 | 0.125 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 0.47 | 0.017407 | 0.01 | 0.2 | 0 | 27 | 0.28 | 0.01037 | 0.01 | 0.02 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.784 | 0.196 | 0.17 | 0.254 | 0 | 4 | 0.1995 | 0.049875 | 0.03 | 0.0914 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 197.8 | 49.45 | 38.1 | 63.7 | 1 | 4 | 1.01 | 0.2525 | 0.2 | 0.32 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 22.54 | 5.635 | 2.78 | 7.76 | 0 | 4 | 0.3227 | 0.080675 | 0.05 | 0.107 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.842 | 0.2105 | 0.166 | 0.259 | 0 | 4 | 0.3107 | 0.077675 | 0.069 | 0.089 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 274.8 | 68.7 | 43.1 | 90.4 | 1 | 4 | 1.619 | 0.40475 | 0.363 | 0.493 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 32 | 603.311 | 150.8278 | 102.436 | 194.558 | 2 | 32 | 7.8819 | 1.9705 | 1.492 | 2.5204 | 0 | [18 empty] | #REF!
2 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 28 | 1208074 | 43145.5 | 43132 | 43159 | 28 | 27 | 2229.0741 | 82.5583 | 62.6688 | 94.2121 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Rendement MES | [14 empty] | 27 | 2655.9853 | 98.3698 | 94.7752 | 99.6078 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 27 | 2664.5453 | 98.6869 | 97.0248 | 99.6743 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-02-01 | [39 empty] | 0
3 | 2017-03-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 22051 | 735.0333 | 243 | 978 | 0 | 30 | 22051 | 735.0333 | 243 | 978 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 243.19 | 8.1063 | 7.5 | 8.9 | 0 | 30 | 276.65 | 9.2217 | 8.8 | 9.5 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 46353 | 1545.1 | 445 | 3624 | 0 | 30 | 13943 | 464.7667 | 120 | 1268 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 21125 | 704.1667 | 240 | 1609 | 0 | [24 empty] | #REF!
3 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 28928.1037 | 964.2701 | 268 | 3280 | 0 | 30 | 939.1036 | 31.3035 | 15 | 75.5102 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 951.14 | 31.7047 | 10.05 | 90.4 | 0 | 30 | 23.729 | 0.79097 | 0.397 | 1.68 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 |  | N global | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF!
3 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 144.8 | 36.2 | 20 | 61.6 | 0 | 4 | 41.2 | 10.3 | 9.6 | 11.2 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
3 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 58.8 | 14.7 | 3.4 | 29 | 0 | 4 | 3.72 | 0.93 | 0.81 | 1.1 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.28 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 0.33 | 0.011 | 0.01 | 0.03 | 0 | 30 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.88 | 0.22 | 0.12 | 0.39 | 0 | 4 | 0.182 | 0.0455 | 0.03 | 0.08 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 96.2 | 24.05 | 9.9 | 45.3 | 0 | 4 | 1.24 | 0.31 | 0.23 | 0.39 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 14.07 | 3.5175 | 2.1 | 5.39 | 0 | 4 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.79 | 0.1975 | 0.16 | 0.24 | 0 | 4 | 0.46 | 0.115 | 0.1 | 0.12 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 167.7 | 41.925 | 23.8 | 68.7 | 0 | 4 | 1.5 | 0.375 | 0.3 | 0.44 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 32 | 338.96 | 84.74 | 39.6 | 149.18 | 0 | 32 | 7.902 | 1.9755 | 1.66 | 2.34 | 0 | [18 empty] | #REF!
3 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1338425 | 43175 | 43160 | 43190 | 31 | 30 | 2081.0539 | 69.3685 | 38.3568 | 90.3226 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Rendement MES | [14 empty] | 30 | 2861.3053 | 95.3768 | 84.8221 | 98.8757 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 30 | 2898.7565 | 96.6252 | 89.8795 | 99.1407 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-03-01 | [39 empty] | 0
4 | 2017-04-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 21145 | 729.1379 | 185 | 983 | 0 | 29 | 21145 | 729.1379 | 185 | 983 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 229.07 | 7.899 | 7.2 | 8.8 | 0 | 29 | 258.21 | 8.9038 | 8.51 | 9.4 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 50168 | 1729.931 | 909 | 2965 | 0 | 29 | 16060 | 553.7931 | 206 | 1105 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 25554 | 881.1724 | 343 | 1610 | 0 | [24 empty] | #REF!
4 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 29542.261 | 1018.6987 | 214.2857 | 2769.4444 | 0 | 29 | 1184.3644 | 40.8402 | 21 | 67 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 926.25 | 31.9397 | 7.2 | 67.1 | 0 | 29 | 27.874 | 0.96117 | 0.549 | 1.984 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 147.2 | 36.8 | 25.4 | 46 | 0 | 4 | 58 | 14.5 | 8.2 | 25.6 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
4 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 47.7 | 11.925 | 7.7 | 17 | 0 | 4 | 3.22 | 0.805 | 0.3 | 1.2 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.33166 | 0.082914 | 0.06 | 0.15166 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 29 | 0.3 | 0.010345 | 0.01 | 0.02 | 0 | 29 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 | 4 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 65.71 | 16.4275 | 10.42 | 23.31 | 0 | 5 | 0.8265 | 0.1653 | 0.0365 | 0.366 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 13.55 | 3.3875 | 1.81 | 5.63 | 0 | 5 | 0.7775 | 0.1555 | 0.0365 | 0.366 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.61 | 0.1525 | 0.13 | 0.17 | 0 | 5 | 0.49 | 0.098 | 0.08 | 0.13 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.32 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 | 4 | 0.36 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 191.93 | 38.386 | 23.78 | 52.7 | 0 | 4 | 2.47 | 0.6175 | 0.53 | 0.73 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 33 | 320.3117 | 70.4814 | 43.99 | 99.1417 | 0 | 35 | 8.504 | 2.0213 | 1.133 | 3.002 | 0 | [18 empty] | #REF!
4 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 30 | 1296165 | 43205.5 | 43191 | 43220 | 30 | 29 | 1946.7255 | 67.1285 | 40.6844 | 81.7079 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Rendement MES | [14 empty] | 29 | 2739.881 | 94.4787 | 79.4667 | 98.2725 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 29 | 2790.4183 | 96.2213 | 85.5556 | 98.44 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-04-01 | [39 empty] | 0
5 | 2017-05-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 17510 | 648.5185 | 121 | 866 | 0 | 27 | 17510 | 648.5185 | 121 | 866 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 209.74 | 7.7681 | 6.7 | 8.4 | 0 | 27 | 235.2 | 8.7111 | 7.6 | 10.45 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 184266 | 6824.6667 | 2871 | 10144 | 23 | 27 | 23306 | 863.1852 | 302 | 3287 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 31630 | 1171.4815 | 485 | 3348 | 0 | [24 empty] | #REF!
5 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 241218.5848 | 8934.0217 | 2560 | 17758.8235 | 23 | 27 | 1540.5012 | 57.0556 | 17 | 256 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 8109.5 | 300.3519 | 56.2 | 660 | 3 | 27 | 83.207 | 3.0817 | 0.445 | 34.05 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 431.2 | 86.24 | 32 | 134.4 | 0 | 5 | 110.4 | 22.08 | 14.6 | 40.4 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
5 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 321.8 | 64.36 | 4.9 | 140 | 3 | 5 | 4.7 | 0.94 | 0.36 | 1.3 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 0.75 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 0 | 5 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 27 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 27 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 4.32 | 0.864 | 0.3 | 1.28 | 0 | 5 | 0.94 | 0.188 | 0.15 | 0.23 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 703.5 | 140.7 | 45.1 | 232 | 3 | 5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 92.55 | 18.51 | 3.95 | 31.1 | 0 | 4 | 0.618 | 0.1545 | 0.14 | 0.166 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 17.1 | 3.42 | 1.35 | 5.4 | 0 | 4 | 0.71 | 0.1775 | 0.07 | 0.25 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1.19 | 0.238 | 0.06 | 0.35 | 3 | 5 | 0.41 | 0.082 | 0.06 | 0.14 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 1027 | 256.75 | 172 | 363 | 4 | 6 | 3.795 | 0.6325 | 0.21 | 0.99 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 39 | 2168.21 | 484.992 | 227.72 | 773.43 | 13 | 39 | 12.973 | 2.5345 | 1.25 | 3.836 | 0 | [18 empty] | #REF!
5 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1340316 | 43236 | 43221 | 43251 | 31 | 27 | 2331.6114 | 86.356 | 63.6555 | 96.11 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Rendement MES | [14 empty] | 27 | 2682.3112 | 99.3449 | 98.2232 | 99.8112 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 27 | 2678.3011 | 99.1963 | 94.0783 | 99.8627 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-05-01 | [39 empty] | 0
6 | 2017-06-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 22713 | 757.1 | 240 | 927 | 0 | 30 | 22713 | 757.1 | 240 | 927 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 243.18 | 8.106 | 7.5 | 9 | 0 | 30 | 270.88 | 9.0293 | 8.2 | 10.9 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 94295 | 3143.1667 | 799 | 7821 | 3 | 30 | 19519 | 650.6333 | 284 | 1082 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 22925 | 764.1667 | 345 | 1250 | 0 | [24 empty] | #REF!
6 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 102013.1654 | 3400.4388 | 140 | 11375 | 11 | 30 | 721 | 24.0333 | 13 | 47 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 2151.7 | 71.7233 | 7.4 | 197.8 | 0 | 30 | 18.475 | 0.61583 | 0.188 | 1.02 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 208 | 52 | 30.8 | 70.4 | 0 | 4 | 54.4 | 13.6 | 10 | 20 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
6 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 98.7 | 24.675 | 4.7 | 38 | 0 | 4 | 5.3 | 1.325 | 1 | 1.7 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.411 | 0.10275 | 0.06 | 0.163 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 30 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 30 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.71154 | 0.17788 | 0.03 | 0.29954 | 0 | 5 | 0.289 | 0.0578 | 0.03 | 0.102 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 192.02 | 48.005 | 30.93 | 66.96 | 1 | 4 | 2.131 | 0.53275 | 0.211 | 0.849 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 41.8329 | 10.4582 | 6.786 | 12.13 | 0 | 5 | 0.631 | 0.1262 | 0.09 | 0.158 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 1.153 | 0.28825 | 0.213 | 0.343 | 0 | 5 | 0.509 | 0.1018 | 0.086 | 0.124 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 4 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 428.101 | 107.0252 | 32.48 | 159.08 | 3 | 5 | 1.9205 | 0.3841 | 0.2 | 0.763 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 32 | 763.1694 | 190.7924 | 75.259 | 277.0355 | 4 | 36 | 11.2605 | 2.6477 | 1.737 | 3.816 | 0 | [18 empty] | #REF!
6 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 30 | 1297995 | 43266.5 | 43252 | 43281 | 30 | 30 | 2198.37 | 73.279 | 23.5294 | 93.9778 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Rendement MES | [14 empty] | 30 | 2950.8187 | 98.3606 | 89.2857 | 99.7481 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 30 | 2965.7737 | 98.8591 | 96.5833 | 99.6789 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-06-01 | [39 empty] | 0
7 | 2017-07-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 19151 | 766.04 | 83 | 987 | 0 | 25 | 19151 | 766.04 | 83 | 987 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 195.37 | 7.8148 | 6.82 | 8.43 | 0 | 25 | 223.65 | 8.946 | 8.05 | 10.64 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 154592 | 6183.68 | 2292 | 9255 | 22 | 25 | 17393 | 695.72 | 221 | 1618 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 22347 | 893.88 | 325 | 3028 | 0 | [24 empty] | #REF!
7 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 176573.6594 | 7062.9464 | 1853.125 | 11170 | 24 | 25 | 874 | 34.96 | 8 | 200 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 4029.4 | 161.176 | 34.8 | 388 | 0 | 25 | 46.385 | 1.8554 | 0.331 | 25.2 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 561.6 | 112.32 | 77.6 | 184 | 0 | 5 | 110.4 | 22.08 | 13 | 41.2 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
7 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 445 | 89 | 53 | 110 | 5 | 5 | 6.87 | 1.374 | 0.77 | 2 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 3.48 | 0.696 | 0.14 | 2.01 | 0 | 5 | 0.39 | 0.078 | 0.06 | 0.11 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 2.78 | 0.556 | 0.39 | 0.87 | 0 | 5 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 860.68 | 172.136 | 84.66 | 353 | 5 | 5 | 3.6147 | 0.72293 | 0.45466 | 0.94 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 85.86 | 17.172 | 16.16 | 19.31 | 0 | 5 | 0.58857 | 0.11771 | 0.08 | 0.2 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 5.26 | 1.052 | 0.46 | 2.09 | 0 | 5 | 0.439 | 0.0878 | 0.05 | 0.139 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 0.31 | 0.062 | 0.06 | 0.07 | 0 | 5 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 994.0757 | 198.8151 | 138.42 | 360.5657 | 5 | 5 | 2.5232 | 0.50464 | 0.3 | 1.0832 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 40 | 2397.4457 | 479.4891 | 293.29 | 847.9157 | 15 | 40 | 14.8754 | 2.9751 | 1.8047 | 4.5622 | 0 | [18 empty] | #REF!
7 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1342207 | 43297 | 43282 | 43312 | 31 | 24 | 2131.1989 | 88.8 | 74.3019 | 96.5262 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | Rendement MES | [14 empty] | 24 | 2387.4445 | 99.4769 | 96.3891 | 99.8742 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 24 | 2381.0839 | 99.2118 | 93.5052 | 99.7862 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-07-01 | [39 empty] | 0
8 | 2017-08-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 9735 | 486.75 | 6 | 906 | 0 | 20 | 9735 | 486.75 | 6 | 906 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16 | 129.5 | 8.0938 | 7.76 | 8.77 | 0 | 16 | 141.56 | 8.8475 | 8.36 | 9.14 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16 | 129706 | 8106.625 | 990 | 26600 | 10 | 16 | 21321 | 1332.5625 | 251 | 4667 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16 | 24253 | 1515.8125 | 336 | 5530 | 0 | [24 empty] | #REF!
8 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16 | 131601.6262 | 8225.1016 | 474.4186 | 30956.6667 | 10 | 16 | 572.2619 | 35.7664 | 13.1313 | 71.6667 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16 | 5354.4 | 334.65 | 16.8 | 1420 | 2 | 16 | 20.681 | 1.2926 | 0.491 | 3.7 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 433 | 144.3333 | 76 | 280 | 0 | 3 | 145.6 | 48.5333 | 10.4 | 121.6 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
8 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 248 | 82.6667 | 44 | 150 | 2 | 3 | 3.92 | 1.3067 | 0.92 | 2 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 3.2 | 1.0667 | 0.31 | 2.47 | 0 | 3 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 0.24 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0 | 20 | 0.22 | 0.011 | 0.01 | 0.02 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 1.693 | 0.56433 | 0.336 | 0.9 | 0 | 3 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 544.51 | 181.5033 | 90.24 | 350 | 3 | 3 | 2.188 | 0.72933 | 0.5 | 1.118 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 39.41 | 13.1367 | 7.38 | 19.97 | 0 | 3 | 0.416 | 0.13867 | 0.0897 | 0.183 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2.716 | 0.90533 | 0.476 | 1.73 | 0 | 3 | 0.458 | 0.15267 | 0.146 | 0.162 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 3 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 672.57 | 224.19 | 111.77 | 417.8 | 3 | 3 | 1.7838 | 0.5946 | 0.311 | 1.085 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 24 | 1512.279 | 504.093 | 254.572 | 942.93 | 8 | 24 | 9.2158 | 3.0719 | 2.1167 | 4.698 | 0 | [18 empty] | #REF!
8 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1343168 | 43328 | 43313 | 43343 | 31 | 16 | 1278.7945 | 79.9247 | 14.758 | 97.4526 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | Rendement MES | [14 empty] | 16 | 1586.9373 | 99.1836 | 96.6275 | 99.7685 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 16 | 1586.4359 | 99.1522 | 97.0774 | 99.811 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-08-01 | [39 empty] | 0
9 | 2017-09-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 19454 | 778.16 | 223 | 969 | 0 | 25 | 19454 | 778.16 | 223 | 969 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 222.8 | 7.9571 | 7.42 | 9.14 | 0 | 28 | 249.53 | 8.9118 | 8.3 | 9.39 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 179700 | 6417.8571 | 3264 | 7793 | 25 | 28 | 11236 | 401.2857 | 152 | 1009 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 17118 | 611.3571 | 330 | 1239 | 0 | [24 empty] | #REF!
9 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 215974.2695 | 7713.3668 | 2172.7273 | 10546.6667 | 27 | 28 | 653.1362 | 23.3263 | 14 | 56.9948 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 6067.4 | 216.6929 | 67.8 | 370 | 0 | 28 | 28.079 | 1.0028 | 0.536 | 1.952 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 500.5 | 125.125 | 108 | 152.5 | 0 | 4 | 36.3 | 9.075 | 6.2 | 12 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
9 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 261 | 65.25 | 17 | 88 | 3 | 4 | 2.78 | 0.695 | 0.55 | 0.98 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 1.17 | 0.2925 | 0.17 | 0.44 | 0 | 4 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 25 | 0.26 | 0.0104 | 0.01 | 0.02 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 3.78 | 0.945 | 0.75 | 1.08 | 0 | 4 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 506.55 | 126.6375 | 103.17 | 161.96 | 4 | 4 | 1.58 | 0.395 | 0.32 | 0.46 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 85.37 | 21.3425 | 19.96 | 22.06 | 0 | 4 | 1.01 | 0.2525 | 0.15 | 0.35 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 2.15 | 0.5375 | 0.48 | 0.63 | 0 | 4 | 0.42 | 0.105 | 0.1 | 0.12 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 4 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 987.91 | 246.9775 | 233.33 | 253.29 | 4 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.25 | 0.34 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 32 | 1848.13 | 462.0325 | 374.91 | 527.51 | 11 | 32 | 7.83 | 1.9575 | 1.58 | 2.46 | 0 | [18 empty] | #REF!
9 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 30 | 1300755 | 43358.5 | 43344 | 43373 | 30 | 25 | 2333.5368 | 93.3415 | 84.0298 | 97.6203 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | Rendement MES | [14 empty] | 25 | 2490.9177 | 99.6367 | 98.5732 | 99.8673 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 25 | 2486.3387 | 99.4535 | 97.8466 | 99.7619 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-09-01 | [39 empty] | 0
10 | 2017-10-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 24343 | 869.3929 | 206 | 1404 | 4 | 28 | 24343 | 869.3929 | 206 | 1404 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 223.24 | 7.9729 | 7.05 | 8.8 | 0 | 28 | 250.12 | 8.9329 | 7.15 | 9.5 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 287659 | 10273.5357 | 6666 | 21800 | 28 | 28 | 12751 | 455.3929 | 248 | 836 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 21015 | 750.5357 | 493 | 1388 | 0 | [24 empty] | #REF!
10 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 353570.4497 | 12627.5161 | 7900 | 23543.3333 | 28 | 28 | 815.5235 | 29.1258 | 16 | 51 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 7589.1 | 271.0393 | 148.5 | 512 | 1 | 28 | 24.407 | 0.87168 | 0.527 | 1.63 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 549.6 | 109.92 | 20.8 | 155 | 0 | 5 | 53 | 10.6 | 8.8 | 13.6 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
10 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 472 | 94.4 | 38 | 140 | 4 | 5 | 4.89 | 0.978 | 0.67 | 1.5 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 0.29 | 0.010357 | 0.01 | 0.02 | 0 | 28 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 5.8708 | 1.1742 | 0.75889 | 1.8486 | 0 | 5 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 995.1003 | 199.0201 | 159.8454 | 309.5522 | 5 | 5 | 2.2922 | 0.45844 | 0.2 | 0.85111 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 130.6704 | 26.1341 | 22.1561 | 30.7541 | 0 | 5 | 1.6404 | 0.32809 | 0.27384 | 0.44728 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 13.901 | 2.7802 | 2.579 | 3.263 | 0 | 5 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 5 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 5 | 1599.2493 | 319.8499 | 281.2046 | 411.8305 | 5 | 5 | 5.5548 | 1.111 | 0.69472 | 2.0442 | 1 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 35 | 3217.4417 | 643.4883 | 504.6738 | 897.3783 | 14 | 35 | 15.4274 | 3.0855 | 2.0486 | 5.0525 | 1 | [18 empty] | #REF!
10 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1345059 | 43389 | 43374 | 43404 | 31 | 28 | 2659.1427 | 94.9694 | 88.6336 | 98.4907 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | Rendement MES | [14 empty] | 28 | 2792.89 | 99.7461 | 99.4461 | 99.9107 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 28 | 2789.9645 | 99.6416 | 98.9024 | 99.8667 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-10-01 | [39 empty] | 0
11 | 2017-11-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 23 | 17717 | 770.3043 | 136 | 1037 | 1 | 23 | 17717 | 770.3043 | 136 | 1037 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 26 | 210.08 | 8.08 | 7.24 | 8.9 | 0 | 26 | 236.12 | 9.0815 | 8.7 | 10.75 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 26 | 208095 | 8003.6538 | 1279 | 23800 | 17 | 26 | 16973 | 652.8077 | 353 | 1111 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 26 | 24759 | 952.2692 | 449 | 1797 | 0 | [24 empty] | #REF!
11 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 26 | 209066.1378 | 8041.0053 | 470.5882 | 26285.7143 | 17 | 26 | 973.5958 | 37.446 | 4 | 381.3187 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 26 | 5559.14 | 213.8131 | 7.78 | 1350 | 2 | 26 | 22.213 | 0.85435 | 0.234 | 2.6 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 468 | 117 | 88 | 145 | 0 | 4 | 54 | 13.5 | 11 | 16.8 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
11 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 217 | 54.25 | 32 | 80 | 2 | 4 | 6.2 | 1.55 | 1.1 | 1.9 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 25 | 0.34 | 0.0136 | 0.01 | 0.1 | 0 | 26 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 9.4934 | 2.3733 | 0.83037 | 4.1072 | 1 | 4 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 769.4006 | 192.3502 | 111.1046 | 307.8837 | 4 | 4 | 2.6821 | 0.67053 | 0.4991 | 0.93911 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 129.6772 | 32.4193 | 19.6128 | 53.8894 | 1 | 4 | 1.0024 | 0.2506 | 0.18528 | 0.32197 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 4.5824 | 1.1456 | 0.40347 | 1.9444 | 0 | 4 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 4 | 0.52 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4 | 1473.4111 | 368.3528 | 195.1317 | 587.2276 | 4 | 4 | 3.0879 | 0.77198 | 0.41747 | 1.289 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 28 | 2604.0846 | 651.0212 | 359.2129 | 1035.1822 | 12 | 28 | 14.2124 | 3.5531 | 2.5118 | 4.7601 | 0 | [18 empty] | #REF!
11 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 30 | 1302585 | 43419.5 | 43405 | 43434 | 30 | 22 | 1916.1504 | 87.0977 | 58.2119 | 97.6471 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | Rendement MES | [14 empty] | 22 | 2111.0051 | 95.9548 | 18.9698 | 99.923 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 22 | 2179.4827 | 99.0674 | 93.1748 | 99.8659 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2017-11-01 | [39 empty] | 0
12 | 2017-12-01 | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 16462 | 823.1 | 58 | 1201 | 3 | 20 | 16462 | 823.1 | 58 | 1201 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 160.39 | 8.0195 | 7 | 8.8 | 0 | 20 | 177.85 | 8.8925 | 8.2 | 9.2 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 80125 | 4006.25 | 819 | 18990 | 4 | 19 | 12409 | 653.1053 | 405 | 1639 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 17747 | 887.35 | 554 | 1595 | 0 | [24 empty] | #REF!
12 |  | Fluorure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 78628.9005 | 3931.445 | 232.3232 | 25466.6667 | 5 | 20 | 1087.3032 | 54.3652 | 10 | 668 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 20 | 1601.38 | 80.069 | 7.7 | 514 | 1 | 20 | 101.105 | 5.0553 | 0.314 | 87.4 | 1 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 |  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 | 1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 |  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 |  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 |  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
12 |  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 6 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 8 | 0.17 | 0.02125 | 0.01 | 0.1 | 1 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | [18 empty] | #REF!
12 |  | Rendement DCO | [8 empty] | 31 | 1346950 | 43450 | 43435 | 43465 | 31 | 18 | 1247.7376 | 69.3188 | 41.514 | 100 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | Rendement MES | [14 empty] | 18 | 1750.9956 | 97.2775 | 89.2451 | 99.5196 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | Rendement Ptotal | [14 empty] | 18 | 1738.683 | 96.5935 | 82.9961 | 99.4914 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Décembre
| Total année | Débit | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | pH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 312 | 2503.33 | 8.0248 | 86.29 | 106.84 | 0 | 312 | 2817.87 | 9.0231 | 99.67 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | DCO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 312 | 1591288 | 5241.6478 | 22416 | 148115 | 140 | 311 | 193138 | 649.3724 | 3024 | 20379 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | DCO à D2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 312 | 269021 | 888.8415 | 4647 | 26583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | MES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 312 | 1733571.6964 | 5684.2997 | 17379.821 | 180259.4951 | 162 | 312 | 11023.5636 | 35.9124 | 149.396 | 2122.4904 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Ptotal | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 312 | 49563.01 | 165.6213 | 419.03 | 6619.3 | 10 | 312 | 451.292 | 1.5388 | 5.131 | 166.796 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | NTK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 48 | 3955.4 | 80.2899 | 590.4 | 1419.1 | 0 | 48 | 813.4 | 17.0236 | 121.6 | 364.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | NH4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | NO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | NO3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Hydrocarbure | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Aluminium | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 48 | 2527 | 49.9606 | 278.7 | 919 | 21 | 48 | 58.54 | 1.1974 | 8.65 | 25.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Chrome total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 38 | 14.2982 | 0.28427 | 1.509 | 6.9947 | 0 | 38 | 2.8484 | 0.05564 | 0.5989 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Chrome 6+ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 298 | 3.4 | 0.011354 | 0.12 | 0.5 | 0 | 302 | 3.19 | 0.011213 | 0.12 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Cuivre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 32.9747 | 0.63426 | 4.0333 | 11.8103 | 1 | 48 | 3.2728 | 0.058636 | 0.4952 | 0.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Fer | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 5492.4709 | 105.2066 | 745.47 | 2071.6659 | 31 | 48 | 53.8625 | 0.95803 | 3.3503 | 38.9332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Manganèse | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 697.7675 | 13.3467 | 106.1018 | 221.1335 | 1 | 48 | 10.979 | 0.20124 | 1.2153 | 5.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Nickel | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 51.4953 | 0.93063 | 6.5574 | 16.7494 | 0 | 48 | 5.5721 | 0.10838 | 1.055 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Plomb | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 4.39 | 0.0825 | 0.79 | 1.14 | 3 | 47 | 3.14 | 0.061833 | 0.69 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Zinc | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 47 | 11399.7471 | 215.631 | 1590.0162 | 3742.5938 | 34 | 49 | 68.3823 | 1.1901 | 4.2762 | 48.2573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Total Métaux | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 368 | 20220.1437 | 386.0765 | 2733.1777 | 6991.0874 | 91 | 374 | 206.597 | 3.8313 | 20.3309 | 122.531 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Rendement DCO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 366 | 15841761 | 43283.1198 | 519210 | 519898 | 366 | 301 | 24380.4901 | 81.1022 | 648.4771 | 1137.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rendement MES | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 302 | 29576.7168 | 97.9923 | 1038.3909 | 1194.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rendement Ptotal | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 302 | 29733.7889 | 98.4758 | 1121.7546 | 1195.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total année

## Bilan Station Degrémont
[15 empty] | Année | 2018-01-01
Pôle Utilités Mulhouse | [5 empty] | BILAN ANNUEL - STATION DEGREMONT
"Cycle de l'Eau"
CHARGES MOYENNES MENSUELLES
|  |  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
MOIS | DEBIT |  | DCO nd |  | MEST |  | P total |  | pH | DCO nd |  | MEST |  | P total |  | pH
| m3 | m3 / j | kg | kg / j | kg | kg / j | kg | kg / j |  | kg | kg / j | kg | kg / j | kg | kg / j
2018-01-01 | 18587 | 714.8846 | 67059.339 | 2163.2045 | 64984.3626 | 2096.2698 | 3218.9732 | 103.8378 | 8.1885 | 11425.261 | 368.5568 | 584.0792 | 18.8413 | 19.5941 | 0.63207 | 9.4915
2018-02-01 | 18338 | 679.1852 | 55984.307 | 1999.4395 | 53656.6726 | 1916.3097 | 1702.4493 | 60.8018 | 8.2915 | 7479.401 | 267.1215 | 597.0902 | 21.3247 | 18.4323 | 0.6583 | 9.3081
2018-03-01 | 22051 | 735.0333 | 31443.355 | 1014.3018 | 19204.5773 | 619.5025 | 646.002 | 20.8388 | 8.1063 | 9589.246 | 309.3305 | 666.2006 | 21.4903 | 17.1581 | 0.55349 | 9.2217
2018-04-01 | 21145 | 729.1379 | 35985.305 | 1199.5102 | 20817.722 | 693.9241 | 670.9832 | 22.3661 | 7.899 | 11463.736 | 382.1245 | 835.3949 | 27.8465 | 19.4784 | 0.64928 | 8.9038
2018-05-01 | 17510 | 648.5185 | 116953.317 | 3772.6876 | 158046.2395 | 5098.2658 | 5083.699 | 163.9903 | 7.7681 | 13272.58 | 428.1477 | 898.5755 | 28.9863 | 48.1973 | 1.5548 | 8.7111
2018-06-01 | 22713 | 757.1 | 71124.577 | 2370.8192 | 77273.9025 | 2575.7967 | 1620.1306 | 54.0044 | 8.106 | 14576.812 | 485.8937 | 525.693 | 17.5231 | 13.5364 | 0.45121 | 9.0293
2018-07-01 | 19151 | 766.04 | 119648.912 | 3859.6423 | 140109.4114 | 4519.6584 | 2934.506 | 94.6615 | 7.8148 | 12291.428 | 396.4977 | 529.044 | 17.0659 | 26.7736 | 0.86366 | 8.946
2018-08-01 | 9735 | 486.75 | 53579.485 | 1728.3705 | 53230.7762 | 1717.1218 | 1939.221 | 62.5555 | 8.0938 | 7431.084 | 239.7124 | 249.0587 | 8.0342 | 8.8424 | 0.28524 | 8.8475
2018-09-01 | 19454 | 778.16 | 122759.56 | 4091.9853 | 149141.7842 | 4971.3928 | 4201.2914 | 140.043 | 7.9571 | 7359.623 | 245.3208 | 425.7922 | 14.1931 | 18.6557 | 0.62186 | 8.9118
2018-10-01 | 24343 | 869.3929 | 258315.413 | 8332.7553 | 318461.7811 | 10272.9607 | 6762.2721 | 218.1378 | 7.9729 | 10640.07 | 343.2281 | 705.7465 | 22.766 | 21.0528 | 0.67912 | 8.9329
2018-11-01 | 17717 | 770.3043 | 142440.641 | 4748.0214 | 142831.3001 | 4761.0433 | 3655.6876 | 121.8563 | 8.08 | 11171.16 | 372.372 | 648.2351 | 21.6078 | 15.1544 | 0.50515 | 9.0815
2018-12-01 | 16462 | 823.1 | 40295.956 | 1299.8695 | 31794.2537 | 1025.6211 | 960.9008 | 30.9968 | 8.0195 | 9875.159 | 318.5535 | 868.5842 | 28.0188 | 83.4453 | 2.6918 | 8.8925
MOY./AN | 18933.8333 | 729.8006 | 92965.8472 | 3048.3839 | 102462.7319 | 3355.6556 | 2783.0097 | 91.1742 | 8.0248 | 10547.9633 | 346.4049 | 627.7912 | 20.6415 | 25.8601 | 0.84549 | 9.0231
TOTAL/AN | 227206 |  | 1115590.167 |  | 1229552.7832 |  | 33396.1161 |  |  | 126575.56 |  | 7533.494 |  | 310.3207
[6 empty] | E N T R E E S T A T I O N |  |  |  | S O R T I E S T A T I O N
|  |  |  | MOIS | DEBIT | DCO nd | MEST | P total |  | DCO nd | MEST | P total
[5 empty] | m3 / j | mg/L | mg/L | mg/L |  | mg/L | mg/L | mg/L
|  |  |  | JANV. | 714.8846 | 3607.8624 | 3496.2265 | 173.1841 |  | 614.691 | 31.4241 | 1.0542
|  |  |  | FEVR. | 679.1852 | 3052.9124 | 2925.9828 | 92.8372 |  | 407.8635 | 32.5603 | 1.0051
|  |  |  | MARS | 735.0333 | 1425.9378 | 870.9164 | 29.2958 |  | 434.8667 | 30.2118 | 0.77811
|  |  |  | AVRIL | 729.1379 | 1701.8352 | 984.5222 | 31.7325 |  | 542.1488 | 39.5079 | 0.92118
|  |  |  | MAI | 648.5185 | 6679.23 | 9026.0559 | 290.3312 |  | 758 | 51.3178 | 2.7526
|  |  |  | JUIN | 757.1 | 3131.4479 | 3402.1883 | 71.3305 |  | 641.7828 | 23.145 | 0.59598
|  |  |  | JUIL. | 766.04 | 6247.6587 | 7316.0363 | 153.2299 |  | 641.8165 | 27.6249 | 1.398
|  |  |  | AOUT | 486.75 | 5503.7992 | 5467.9791 | 199.2009 |  | 763.3368 | 25.5838 | 0.90831
|  |  |  | SEPT. | 778.16 | 6310.2478 | 7666.3814 | 215.9603 |  | 378.309 | 21.8871 | 0.95896
|  |  |  | OCTO. | 869.3929 | 10611.4864 | 13082.2734 | 277.7912 |  | 437.0895 | 28.9918 | 0.86484
|  |  |  | NOVE. | 770.3043 | 8039.772 | 8061.822 | 206.3378 |  | 630.5334 | 36.5883 | 0.85536
|  |  |  | DECE. | 823.1 | 2447.8165 | 1931.3725 | 58.3708 |  | 599.876 | 52.763 | 5.069
|  |  |  | MOY./AN | 729.8006 | 4896.6672 | 5352.6464 | 149.9669 |  | 570.8595 | 33.4672 | 1.4301
[15 empty] | Année | 2018-01-01
BILAN ANNUEL - STATION DEGREMONT
Pôle Utilités Mulhouse
"Cycle de l'Eau" | [5 empty] | CHARGE MOYENNE MENSUELLE ANALYSES, EN Kg / JOUR
|  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
| MOIS | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j
| JANV. | 74.0756 | 480.3588 | 0.31735 | 5.8346 | 0.55267 | 30.7752 | 0.02007 | 2.5657 | 3.1796 | 0.049851 | 0.26253 | 0.063369 | 0.99747 | 0.02007
| FEVR. | 42.6572 | 58.5964 | 0.182 | 4.9492 | 0.047258 | 23.091 | 0.025597 | 0.17577 | 0.34745 | 0.065652 | 0.066116 | 0.025597 | 0.83264 | 0.025597
| MARS | 20.4409 | 35.7341 | 0.16917 | 3.0031 | 0.040115 | 12.4801 | 0.025748 | 0.26476 | 0.321 | 0.098885 | 0.068502 | 0.025748 | 0.79944 | 0.025748
| AVRIL | 13.9846 | 32.3335 | 0.12989 | 2.8821 | 0.051663 | 10.1559 | 0.061593 | 0.12293 | 0.52537 | 0.082728 | 0.13115 | 0.025567 | 0.6891 | 0.070653
| MAI | 106.6401 | 167.7067 | 2.5865 | 14.6253 | 0.0878 | 44.4155 | 0.12524 | 0.18962 | 0.35948 | 0.12004 | 0.11507 | 0.023 | 0.62275 | 0.049987
| JUIN | 40.03 | 90.6511 | 0.24031 | 8.7642 | 0.07291 | 20.241 | 0.02496 | 0.42485 | 0.32305 | 0.08405 | 0.10459 | 0.02496 | 1.1109 | 0.02496
| JUIL. | 112.2677 | 141.6195 | 0.83014 | 15.4429 | 0.32656 | 76.7287 | 0.03597 | 0.5917 | 0.31284 | 0.061811 | 0.11097 | 0.062693 | 1.0848 | 0.02673
| AOUT | 73.3869 | 93.749 | 0.37159 | 6.4845 | 0.33928 | 35.534 | 0.01861 | 0.36385 | 0.25688 | 0.095611 | 0.083254 | 0.01861 | 0.65175 | 0.01861
| SEPT. | 107.6292 | 209.9224 | 0.45649 | 18.1306 | 0.24834 | 57.054 | 0.026781 | 0.33427 | 0.25397 | 0.08936 | 0.21214 | 0.055299 | 0.59223 | 0.021269
| OCTO. | 188.6354 | 299.7394 | 2.5795 | 24.1401 | #DIV/0! | 86.7064 | 0.060177 | 0.36341 | 1.0069 | 0.069435 | 0.29971 | #DIV/0! | 0.93064 | 0.013887
| NOVE. | 152.3258 | 291.7932 | 0.89357 | 26.0877 | #DIV/0! | 42.3297 | 0.052959 | 0.53832 | 0.61554 | 0.061106 | 0.20191 | #DIV/0! | 1.2478 | 0.052959
| DECE. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.246 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9878 | #DIV/0!
| MOY./AN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.6465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.87894 | #DIV/0!
CHARGE TOTALE MENSUELLE ANALYSES, EN Kg / MOIS
|  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
| MOIS | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| JANV. | 370.378 | 2401.794 | 1.5867 | 29.1731 | 2.7634 | 153.876 | 0.10035 | 12.8284 | 15.898 | 0.24926 | 1.3127 | 0.31685 | 4.9874 | 0.10035
| FEVR. | 170.6289 | 234.3856 | 0.72801 | 19.7969 | 0.18903 | 92.364 | 0.10239 | 0.70306 | 1.3898 | 0.26261 | 0.26446 | 0.10239 | 3.3306 | 0.10239
| MARS | 81.7637 | 142.9363 | 0.67668 | 12.0124 | 0.16046 | 49.9202 | 0.10299 | 1.059 | 1.284 | 0.39554 | 0.27401 | 0.10299 | 3.1978 | 0.10299
| AVRIL | 55.9386 | 161.6675 | 0.51957 | 11.5284 | 0.20665 | 40.6236 | 0.24637 | 0.61464 | 2.1015 | 0.41364 | 0.65573 | 0.10227 | 2.7564 | 0.28261
| MAI | 319.9204 | 503.12 | 7.7596 | 43.876 | 0.2634 | 133.2464 | 0.37572 | 0.7585 | 1.4379 | 0.36012 | 0.3452 | 0.069 | 1.8682 | 0.14996
| JUIN | 160.1201 | 362.6045 | 0.96123 | 35.0568 | 0.29164 | 80.9639 | 0.09984 | 1.6994 | 1.6153 | 0.42025 | 0.52297 | 0.09984 | 4.4434 | 0.09984
| JUIL. | 449.0707 | 566.4778 | 3.3206 | 61.7717 | 1.3062 | 306.915 | 0.14388 | 2.3668 | 1.2514 | 0.24725 | 0.44388 | 0.25077 | 4.3393 | 0.10692
| AOUT | 220.1606 | 281.247 | 1.1148 | 19.4534 | 1.0178 | 106.602 | 0.05583 | 1.0916 | 0.77064 | 0.28683 | 0.24976 | 0.05583 | 1.9552 | 0.05583
| SEPT. | 430.5168 | 839.6895 | 1.826 | 72.5224 | 0.99337 | 228.216 | 0.10712 | 1.3371 | 1.0159 | 0.35744 | 0.84858 | 0.2212 | 2.3689 | 0.085075
| OCTO. | 943.1768 | 1498.6968 | 12.8977 | 120.7003 | 0 | 433.532 | 0.30089 | 1.8171 | 5.0344 | 0.34718 | 1.4985 | 0 | 4.6532 | 0.069435
| NOVE. | 609.3033 | 1167.1726 | 3.5743 | 104.3509 | 0 | 169.319 | 0.21183 | 2.1533 | 2.4622 | 0.24442 | 0.80764 | 0 | 4.9912 | 0.21183
| DECE. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24.246 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.9878 | 0
| TOT./AN | 3810.978 | 8159.7916 | 34.9652 | 530.2423 | #DIV/0! | 1819.8241 | 1.8472 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5845 | 7.2234 | 1.3211 | 39.8794 | 1.3672
[16 empty] | Année | 2018-01-01
BILAN ANNUEL - STATION DEGREMONT
Pôle Utilités Mulhouse
"Cycle de l'Eau" |  | E N T R E E S T A T I O N Cr: MOYENNE MENSUELLE ANALYSES, en mgl / jour
|  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
| MOIS | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Cr 6+
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
| JANV. | 19.9267 | 129.219 | 0.085368 | 1.5695 | 0.14867 | 8.2787 | 0.0053989 | 0.69018 | 0.85533 | 0.01341 | 0.070623 | 0.017047 | 0.26833 | 0.0053989 | 0.0091879
| FEVR. | 9.3047 | 12.7814 | 0.0397 | 1.0796 | 0.010308 | 5.0368 | 0.0055835 | 0.038339 | 0.075788 | 0.01432 | 0.014422 | 0.0055835 | 0.18162 | 0.0055835 | 0.0079783
| MARS | 3.7079 | 6.4821 | 0.030687 | 0.54475 | 0.0072768 | 2.2639 | 0.0046705 | 0.048026 | 0.058229 | 0.017938 | 0.012426 | 0.0046705 | 0.14502 | 0.0046705 | 0.0080608
| AVRIL | 2.6455 | 7.6457 | 0.024572 | 0.54521 | 0.0097731 | 1.9212 | 0.011651 | 0.029068 | 0.099385 | 0.019562 | 0.031011 | 0.0048366 | 0.13036 | 0.013365 | 0.008804
| MAI | 18.2707 | 28.7333 | 0.44315 | 2.5058 | 0.015043 | 7.6097 | 0.021457 | 0.043318 | 0.082119 | 0.020567 | 0.019714 | 0.0039406 | 0.1067 | 0.0085642 | 0.0087903
| JUIN | 7.0497 | 15.9646 | 0.042321 | 1.5435 | 0.01284 | 3.5647 | 0.0043957 | 0.074821 | 0.071116 | 0.018503 | 0.023025 | 0.0043957 | 0.19563 | 0.0043957 | 0.010312
| JUIL. | 23.4489 | 29.5795 | 0.17339 | 3.2255 | 0.068207 | 16.0261 | 0.0075129 | 0.12359 | 0.065342 | 0.01291 | 0.023178 | 0.013094 | 0.22658 | 0.005583 | 0.0092009
| AOUT | 22.6154 | 28.8903 | 0.11451 | 1.9983 | 0.10456 | 10.9504 | 0.005735 | 0.11213 | 0.079162 | 0.029464 | 0.025656 | 0.005735 | 0.20085 | 0.005735 | 0.010361
| SEPT. | 22.13 | 43.1628 | 0.093861 | 3.7279 | 0.051063 | 11.7311 | 0.0055066 | 0.06873 | 0.052219 | 0.018374 | 0.04362 | 0.01137 | 0.12177 | 0.0043731 | 0.010518
| OCTO. | 38.7453 | 61.5658 | 0.52983 | 4.9583 | 0 | 17.8093 | 0.01236 | 0.074644 | 0.20681 | 0.014262 | 0.06156 | 0 | 0.19115 | 0.0028524 | 0.011868
| NOVE. | 34.3909 | 65.8787 | 0.20174 | 5.8899 | 0 | 9.5569 | 0.011957 | 0.12154 | 0.13897 | 0.013796 | 0.045585 | 0 | 0.28172 | 0.011957 | 0.011459
| DECE. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.060005 | 0 | 0.0092857
| MOY./AN | 16.853 | 35.8253 | 0.14826 | 2.299 | 0.038885 | 8.0184 | 0.0080191 | 0.12949 | 0.16222 | 0.016092 | 0.030902 | 0.0058894 | 0.17581 | 0.0060399 | 0.0096521
| Nombre de valeurs annuelles > au seuil de détection : | S O R T I E S T A T I O N Fe: 0; S O R T I E S T A T I O N Zn: 1; S O R T I E S T A T I O N Ni: 0; S O R T I E S T A T I O N Mn: 0; S O R T I E S T A T I O N Cr: 0; S O R T I E S T A T I O N Al: 0; S O R T I E S T A T I O N Pb: 0 | 2
| Nombre d'analyses annuelles : | S O R T I E S T A T I O N Fe: 47; S O R T I E S T A T I O N Zn: 48; S O R T I E S T A T I O N Ni: 47; S O R T I E S T A T I O N Mn: 47; S O R T I E S T A T I O N Cr: 37; S O R T I E S T A T I O N Al: 47; S O R T I E S T A T I O N Pb: 46 | 298
RENDEMENT en % STATION - ENTREE SUR SORTIE
|  |  | MOIS | DEBIT | DCO nd | MEST | P total | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  |  |  | en m3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | JANV. | 714.8846 | 82.9625 | 99.1012 | 99.3913 | 96.5364 | 99.3381 | 84.2913 | 95.5004 | 88.5341 | 96.7588 | 0
|  |  | FEVR. | 679.1852 | 86.6402 | 98.8872 | 98.9173 | 99.588 | 99.407 | 63.928 | 98.6641 | 45.834 | 96.3941 | 0
|  |  | MARS | 735.0333 | 69.5031 | 96.531 | 97.344 | 98.7048 | 99.1017 | 41.547 | 97.7189 | 35.8158 | 93.5942 | 0
|  |  | AVRIL | 729.1379 | 68.1433 | 95.9871 | 97.097 | 99.121 | 98.3751 | 36.3104 | 95.4497 | 50.5111 | 93.2148 | -14.7096
|  |  | MAI | 648.5185 | 88.6514 | 99.4314 | 99.0519 | 99.8222 | 99.7857 | 95.3591 | 99.2132 | 73.8041 | 98.5979 | 60.0873
|  |  | JUIN | 757.1 | 79.5052 | 99.3197 | 99.1645 | 98.9387 | 99.6436 | 65.0238 | 98.8066 | 65.766 | 94.5119 | 0
|  |  | JUIL. | 766.04 | 89.7271 | 99.6224 | 99.0876 | 99.473 | 99.7791 | 92.5542 | 99.2814 | 80.802 | 98.5862 | 25.6881
|  |  | AOUT | 486.75 | 86.1307 | 99.5321 | 99.544 | 99.5042 | 99.726 | 74.2697 | 98.7161 | 94.5149 | 98.1659 | 0
|  |  | SEPT. | 778.16 | 94.0048 | 99.7145 | 99.556 | 99.6894 | 99.879 | 80.4248 | 98.8299 | 77.7329 | 98.962 | 20.5834
|  |  | OCTO. | 869.3929 | 95.881 | 99.7784 | 99.6887 | 99.8073 | 99.6641 | 97.3082 | 98.7585 | #DIV/0! | 98.9267 | 76.9231
|  |  | NOVE. | 770.3043 | 92.1573 | 99.5462 | 99.5855 | 99.6466 | 99.789 | 93.1615 | 99.226 | #DIV/0! | 97.0522 | 0
|  |  | DECE. | 823.1 | 75.4934 | 97.2681 | 91.3159 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95.9259 | #DIV/0!
|  |  | MOYEN | 729.8006 | 88.6364 | 99.3849 | 99.0727 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.7257 | #DIV/0!
Pôle Utilités Mulhouse |  | E N T R E E S T A T I O N Ni: BILANS- STATION DEGREMONT PERIODE 1992 - 2014; S O R T I E S T A T I O N Pb: Année | 2018-01-01
"Cycle de l'Eau"
CHARGES MOYENNES ANNUELLES
|  |  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
ANNEE | DEBIT | E N T R E E S T A T I O N Zn: DCO nd; E N T R E E S T A T I O N Mn: MEST; E N T R E E S T A T I O N Al: P total; S O R T I E S T A T I O N Fe: pH; S O R T I E S T A T I O N Zn: DCO nd; S O R T I E S T A T I O N Mn: MEST; S O R T I E S T A T I O N Al: P total | pH
| m3 | m3 / j | kg | kg / j | kg | kg / j | kg | kg / j |  | kg | kg / j | kg | kg / j | kg | kg / j
1992 | 136711 | 545 | 319527 | 1304 | 306846 | 1234 | 26965 | 107 | 9 | 128331 | 530 | 3963 | 16 | 2100 | 8 | 9
1993 | 116622 | 453 | 261189 | 1235 | 177918 | 837 | 21960 | 102 | 9.2 | 118936 | 557 | 3328 | 16 | 2887 | 13 | 9.1
1994 | 148836 | 556 | 224720 | 832 | 170762 | 635 | 22457 | 82 | 8.8 | 110343 | 409 | 3736 | 14 | 3031 | 11 | 9.5
1995 | 131660 | 527 | 274802 | 1105 | 245359 | 1024 | 43248 | 166 | 8.5 | 93655 | 376 | 3946 | 16 | 2396 | 10 | 9.4
1996 | 144529 | 546 | 289716 | 1123 | 150309 | 579 | 21390 | 80 | 9.1 | 142263 | 548 | 3857 | 15 | 2683 | 10 | 9.3
1997 | 144517 | 555 | 328794 | 1335 | 195553 | 776 | 21365 | 84 | 8.6 | 138360 | 555 | 3878 | 16 | 2104 | 8 | 9.3
1998 | 134688 | 528 | 344241 | 1385 | 246276 | 1005 | 21960 | 88 | 8.3 | 119826 | 483 | 5916 | 23.3 | 1081 | 4.7 | 9
1999 | 142037 | 491 | 330530 | 1188 | 262328 | 927 | 23330 | 87 | 8.2 | 88969 | 337.1 | 7227 | 26.1 | 1005 | 4.3 | 9
2000 | 220202 | 733 | 324694 | 1089 | 325082 | 1076 | 30780 | 103 | 8 | 112219 | 381 | 6296 | 21.1 | 463 | 1.6 | 9.1
2001 | 232631 | 802 | 366657 | 1298 | 332139 | 1165 | 46928 | 165 | 7.4 | 99973 | 351 | 5212 | 18 | 977 | 3.3 | 8.9
2002 | 256342 | 905.7477 | 464105 | 1669.4272 | 479584 | 1701.005 | 58716 | 209.7573 | 7.3918 | 133747 | 475.2483 | 8965 | 32.1125 | 1898 | 6.8142 | 8.8232
2003 | 253901 | 918.2658 | 342318.3066 | 1242.5054 | 268967.449 | 960.1913 | 37906.4194 | 135.7054 | 7.355 | 37906.4194 | 470.6928 | 7491.1427 | 27.515 | 1904.9457 | 7.0199 | 8.8657
2004 | 245474 | 865.5502 | 525509 | 1882.8713 | 288377 | 1013.3994 | 36803 | 128.9889 | 7.4795 | 209068 | 755.1681 | 8259.1474 | 30.1393 | 1532.3132 | 5.7716 | 8.8629
2005 | 258897 | 842 | 592586 | 1930 | 320034 | 1054 | 47743 | 158 | 7 | 239420 | 780 | 6578 | 22 | 887 | 2.8 | 8.7
2006 | 264347 | 839 | 485534 | 1677 | 251728 | 843 | 57428 | 195 | 7.2 | 214523 | 743 | 7289 | 24 | 1339 | 4.3 | 8.7
2007 | 245716 | 750.4829 | 425759 | 1286.9734 | 208090 | 619.9987 | 44438 | 133.0616 | 7.3725 | 185287 | 567.7052 | 7303 | 22.1912 | 575 | 1.727 | 8.8342
2008 | 170861 | 520 | 27425 | 1049 | 11495 | 446 | 1539 | 56 | 7.1 | 11715.7531 | 434.9354 | 329.8776 | 12.0923 | 40.9866 | 1.5421 | 8.5078
2009 | 13885.8333 | 509.0408 | 35446.029 | 1303.3337 | 20173.1839 | 731.3358 | 1749.3714 | 62.4986 | 6.7331 | 16486.1206 | 608.4746 | 403.8992 | 14.8786 | 25.4631 | 0.9222 | 8.5466
2010 | 14447.5 | 524.2704 | 38256.6903 | 1402.7597 | 25301.5845 | 967.157 | 2214.8677 | 80.7554 | 7.1227 | 17467.6318 | 634.5269 | 537.8602 | 19.9799 | 19.4147 | 0.70445 | 8.9354
2011 | 187404 | 582.5347 | 45385.3825 | 1737.0837 | 41446.2591 | 1785.3117 | 3709.725 | 143.28 | 6.9483 | 16467.9085 | 629.2643 | 593.8808 | 22.3542 | 49.8443 | 1.8816 | 8.9845
2012 | 164920 | 555.6607 | 37585.8617 | 1559.1811 | 25291.624 | 1059.7682 | 3162.1347 | 129.9381 | 7.1032 | 13530.1752 | 550.3254 | 368.4882 | 15.2422 | 26.4028 | 1.1067 | 9.0352
2013 | 153723 | 565.0904 | 35851.8693 | 1606.5473 | 20053.9942 | 887.4432 | 2179.1365 | 96.6488 | 7.009 | 13752.2954 | 616.2875 | 432.5708 | 19.1865 | 23.2063 | 1.0496 | 8.9644
2014 | 18933.8333 | 729.8006 | 92965.8472 | 3048.3839 | 102462.7319 | 3355.6556 | 2783.0097 | 91.1742 | 8.0248 | 10547.9633 | 346.4049 | 627.7912 | 20.6415 | 25.8601 | 0.84549 | 9.0231
MOY./AN | 3801285.1667 | 14843.444 | 6213597.9866 | 33289.0669 | 4475576.8267 | 24682.2659 | 580754.6645 | 2684.8084 | 178.9399 | 2272794.2673 | 12139.1336 | 96538.6581 | 463.8332 | 27074.4368 | 110.3848 | 206.3831
RENDEMENT en % STATION - ENTREE SUR SORTIE
|  |  | ANNEE | DCO nd | MEST | P total | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  |  |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | 1992 | 59.8372 | 98.7085 | 92.2121 | 97.8322 | 98.7885 | 96.0976 | 97.4679 | 98.8987
|  |  | 1993 | 54.4636 | 98.1295 | 86.8534 | 97.9756 | 99.0176 | 95.2727 | 97.5456 | 98.3174
|  |  | 1994 | 50.8976 | 97.8122 | 86.5031 | 96.557 | 97.8214 | 95.4114 | 98.1511 | 97.9203
|  |  | 1995 | 65.9191 | 98.3917 | 94.4599 | 99.0164 | 98.7383 | 95.3055 | 98.7426 | 99.0759
|  |  | 1996 | 50.8957 | 97.434 | 87.4568 | 98.1521 | 98.1856 | 94.0625 | 98.249 | 98.7311
|  |  | 1997 | 57.9189 | 98.0169 | 90.1521 | 96.5534 | 96.3562 | 92.3713 | 96.5616 | 97.1751
|  |  | 1998 | 65.1912 | 97.5978 | 95.0774 | 97.1769 | 98.2228 | 93.2702 | 94.8079 | 94.6519 | 88.3366 | 77.1778
|  |  | 1999 | 73.0829 | 97.2451 | 95.6922 | 98.1325 | 98.257 | 94.881 | 98.2286 | 97.7831 | 87.5787 | 82.336
|  |  | 2000 | 65.4385 | 98.0633 | 98.4958 | 95.7639 | 97.6027 | 93.4748 | 97.7151 | 93.5702 | 83.3489 | 78.3073
|  |  | 2001 | 72.7339 | 98.4308 | 97.9181 | 95.9561 | 97.4944 | 91.7376 | 95.7879 | 97.0238 | 77.7233 | 89.6629
|  |  | 2002 | 71.1817 | 98.1307 | 96.7675 | 96.8141 | 94.8184 | 93.472 | 95.8481 | 97.6134 | 87.9682 | 78.7546
|  |  | 2003 | 88.9266 | 97.2149 | 94.9746 | 97.3826 | 97.3955 | 93.5704 | 96.7951 | 97.6285 | 85.0809 | 86.798
|  |  | 2004 | 59.8927 | 97.0259 | 95.5255 | 93.7942 | 98.1998 | 89.3814 | 95.7971 | 94.4888 | 90.3886
|  |  | 2005 | 59.6 | 97.9 | 98.2 | 96.7 | 98.9 | 92.3 | 98.6 | 87.9 | 92.2
|  |  | 2006 | 55.7 | 97.2 | 97.8 | 93.9 | 98.8 | 91.6 | 97.7 | 71.4 | 86.6
|  |  | 2007 | 55.8884 | 96.4208 | 98.7021 | 96.1264 | 98.7917 | 90.1346 | 97.8257 | 72.2739 | 88.2422
|  |  | 2008 | 58.5355 | 97.2882 | 97.2397 | 98.8252 | 99.136 | 89.7777 | 97.6412 | 94.4129 | 95.3796
|  |  | 2009 | 53.314 | 97.9656 | 98.5244 | 99.7454 | 99.8099 | 95.1899 | 98.465 | 96.2025 | 98.5454 | 65.2882
|  |  | 2010 | 54.7658 | 97.9342 | 99.1277 | 99.767 | 99.7892 | 95.3125 | 99.3486 | 84.685 | 99.3138 | 97.0893
|  |  | 2011 | 63.7747 | 98.7479 | 98.6868 | 99.8434 | 99.8113 | 96.0796 | 99.3665 | 99.2388 | 99.5383 | 99.495
|  |  | 2012 | 64.7042 | 98.5617 | 99.1483 | 99.7555 | 99.8676 | 94.2729 | 99.1505 | 99.9568 | 99.3752 | 100
|  |  | 2013 | 61.639 | 97.838 | 98.914 | 99.5834 | 99.8647 | 83.9427 | 97.51 | 99.682 | 98.9098 | 100
|  |  | 2014 | 88.6364 | 99.3849 | 99.0727 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97.7257 | #DIV/0!
|  |  | MOYEN | 63.1712 | 97.8888 | 95.5437 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.5444 | #DIV/0!
Pôle Utilités Mulhouse |  | E N T R E E S T A T I O N Ni: BILANS- STATION DEGREMONT PERIODE 1992 - 2014; S O R T I E S T A T I O N Pb: Année | 2018-01-01
"Cycle de l'Eau"
CHARGE MOYENNE ANNUELLE ANALYSES, EN Kg / JOUR
|  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
| ANNEE | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j | kg / j
| 1992 | 122.3 | 28 | 11.3 | 10.2 | 15 |  |  | 0.16 | 2.57 | 0.33 | 0.43 | 0.25
| 1993 | 79.2 | 27.7 | 5.3 | 8.1 | 12.2 |  |  | 0.21 | 1.56 | 0.25 | 0.24 | 0.18
| 1994 | 38.5 | 17.2 | 4.7 | 4.6 | 10.6 |  |  | 0.22 | 1.29 | 0.37 | 0.23 | 0.09
| 1995 | 56.4 | 27.8 | 6.8 | 6.3 | 18.4 |  |  | 0.18 | 0.55 | 0.34 | 0.3 | 0.05
| 1996 | 29.5 | 17 | 4.9 | 3.9 | 9.5 |  |  | 0.12 | 0.55 | 0.3 | 0.29 | 0.07
| 1997 | 32.7 | 24.9 | 6 | 5.3 | 8.2 |  |  | 1.36 | 1.06 | 0.47 | 0.19 | 0.26
| 1998 | 39.9464 | 30.2478 | 6.7469 | 6.1776 | 10.4952 | 4.9406 | 0.51851 | 1.0952 | 0.53722 | 0.44498 | 0.30564 | 0.60461 | 0.57681 | 0.11556
| 1999 | 36.4179 | 26.5493 | 5.0568 | 3.8085 | 10.0504 | 6.1809 | 0.28018 | 0.62014 | 0.46772 | 0.26475 | 0.067262 | 0.22583 | 0.75719 | 0.049843
| 2000 | 29.7077 | 25.4098 | 5.804 | 6.6502 | 5.3672 | 4.6826 | 0.26167 | 1.2488 | 0.61873 | 0.38934 | 0.15633 | 0.34824 | 0.78992 | 0.056417
| 2001 | 32 | 41 | 11 | 11.5 | 7.8 | 6.5 | 1.6 | 1.28 | 1.03 | 0.91 | 0.49 | 0.2 | 1.41 | 0.16
| 2002 | 33.1798 | 53.0677 | 19.5099 | 18.1112 | 7.3164 | 11.2591 | 0.51647 | 1.0933 | 2.5858 | 1.277 | 0.71001 | 0.17476 | 1.3625 | 0.11049
| 2003 | 46.1475 | 28.7642 | 8.3558 | 8.0644 | 9.9125 | 7.1182 | 0.57534 | 0.70817 | 1.1366 | 0.54213 | 0.31989 | 0.21281 | 1.0402 | 0.10264
| 2004 | 21.3951 | 40.6316 | 12.1348 | 11.5488 | 1.615 | 10.5365 | 0.10721 | 1.3277 | 0.73144 | 1.2885 | 0.48539 | 0.089008 | 1.0127 | 0.1014
| 2005 | 18 | 40 | 13.5 | 13.5 | 0.5 | 12.7 | 0.3 | 0.62 | 0.43 | 1.03 | 0.19 | 0.1 | 1 | 0.1
| 2006 | 18 | 36 | 10.4 | 9.2 | 0.2 | 6.7 | 0.1 | 1.11 | 0.41 | 0.88 | 0.21 | 0.1 | 0.9 | 0.1
| 2007 | 13.0552 | 23.475 | 8.2843 | 7.3498 | 0.17544 | 5.9726 | 0.094711 | 0.50571 | 0.28364 | 0.81728 | 0.1598 | 0.048643 | 0.70224 | 0.079089
| 2008 | 16.4268 | 24.6642 | 4.7419 | 4.7037 | 0.21644 | 4.6583 | 0.031515 | 0.19299 | 0.21311 | 0.48473 | 0.11095 | 0.012093 | 0.21523 | 0.024131
| 2009 | 39.23 | 30.554 | 8.6365 | 8.3435 | 7.5239 | 7.7802 | 0.40036 | 0.70274 | 0.93665 | 0.60313 | 0.2882 | 0.17761 | 0.8866 | 0.089845
| 2010 | 38.159 | 49.5695 | 9.4896 | 11.2922 | 0.19548 | 10.6108 | 0.079911 | 0.088918 | 0.10451 | 0.44483 | 0.073559 | 0.029938 | 0.072809 | 0.002326
| 2011 | 45.7256 | 65.6516 | 14.3105 | 14.4211 | 0.26589 | 11.8784 | 0.024411 | 0.071598 | 0.12387 | 0.56103 | 0.091354 | 0.002024 | 0.054844 | 0.00012327
| 2012 | 32.9329 | 72.8094 | 10.7876 | 12.5047 | 0.1943 | 13.0557 | 0.02586 | 0.080527 | 0.09642 | 0.61781 | 0.10623 | 8.4006e-05 | 0.08157 | 0
| 2013 | 16.4404 | 51.5514 | 5.0054 | 4.6022 | 0.173 | 8.0941 | 0.079796 | 0.068493 | 0.069729 | 0.80373 | 0.1146 | 0.00055006 | 0.088246 | 0
| 2014 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.6465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.87894 | #DIV/0!
| MOY./AN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.0773 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69587 | #DIV/0!
CHARGE TOTALE ANNUELLE ANALYSES, EN Kg / AN
|  | E N T R E E S T A T I O N | [6 empty] | S O R T I E S T A T I O N
| ANNEE | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb | Fe | Zn | Ni | Mn | Cr | Al | Pb
|  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| 1992 | 30538 | 7016 | 2870 | 2567 | 3632 |  |  | 662 | 85 | 112 | 65 | 40
| 1993 | 16005 | 5497 | 1100 | 1589 | 2615 |  |  | 324 | 54 | 52 | 39 | 44
| 1994 | 10369 | 4636 | 1264 | 1244 | 2837 |  |  | 357 | 101 | 58 | 23 | 59
| 1995 | 13217 | 6499 | 1555 | 1511 | 4545 |  |  | 130 | 82 | 73 | 19 | 42
| 1996 | 7522 | 4354 | 1280 | 1028 | 2443 | 986.4 | 795.7 | 139 | 79 | 76 | 18 | 31 | 133.5 | 50.1
| 1997 | 8124 | 6367 | 1573 | 1396 | 2124 | 1134.17 | 196.59 | 280 | 232 | 120 | 48 | 60 | 187.36 | 35.26
| 1998 | 9842.0279 | 7522.4376 | 1699.6749 | 1574.995 | 2636.9566 | 1168.768 | 124.7825 | 277.8525 | 133.6896 | 114.3851 | 81.7749 | 141.0265 | 136.3178 | 28.4782
| 1999 | 9537.9322 | 7666.209 | 1485.1155 | 1107.202 | 2922.8872 | 1775.0431 | 81.6321 | 178.1245 | 133.6225 | 76.0229 | 19.6125 | 64.7984 | 220.4837 | 14.4195
| 2000 | 9120.6355 | 7748.8832 | 1761.1928 | 2033.5506 | 1655.1967 | 1450.8345 | 77.2024 | 386.3595 | 185.7617 | 114.9213 | 46.4652 | 106.4262 | 241.5802 | 16.7473
| 2001 | 9026 | 11654 | 3171 | 3300 | 2184 | 1836 | 445 | 365 | 292 | 262 | 139 | 65 | 409 | 46
| 2002 | 9707.2468 | 15091.2335 | 5664.3033 | 5085.4903 | 2066.6909 | 3148.2023 | 147.1736 | 309.2644 | 781.9616 | 369.7668 | 211.1434 | 49.3231 | 378.7866 | 31.2676
| 2003 | 11630.3169 | 7606.8425 | 2257.1 | 2150.035 | 2565.8669 | 1749.4245 | 243.2053 | 304.4153 | 198.1197 | 145.1219 | 68.9059 | 60.8498 | 260.9984 | 32.1081
| 2004 | 5970.6234 | 10889.5617 | 3471.6501 | 3271.0915 | 467.7959 | 3015.8253 | 30.3317 | 388.2544 | 198.4196 | 364.8392 | 133.9559 | 24.9128 | 287.4719 | 28.7974
| 2005 | 5550 | 12312 | 4141 | 4144 | 162 | 3874 | 97 | 191 | 118 | 305 | 51 | 20 | 301 | 30
| 2006 | 5168 | 10603 | 3325 | 2912 | 66 | 1937 | 40 | 360 | 129 | 280 | 67 | 19 | 283 | 31
| 2007 | 4378.747 | 7749.8302 | 2749.5371 | 2452.1932 | 58.0617 | 1980.0044 | 31.4301 | 166.964 | 93.0101 | 270.7439 | 52.1272 | 15.9386 | 224.2151 | 25.9996
| 2008 | 4718.2182 | 7444.9031 | 1562.2143 | 1523.6107 | 73.3648 | 1381.8759 | 10.0372 | 62.0847 | 70.6249 | 155.8508 | 35.3439 | 4.1412 | 73.9881 | 8.421
| 2009 | 10132.1884 | 8441.0865 | 2451.7095 | 2343.338 | 1949.4133 | 2074.2861 | 179.0999 | 285.3382 | 172.0551 | 170.9261 | 65.9845 | 49.8735 | 240.1575 | 28.7653
| 2010 | 12256.287 | 16087.677 | 3104.0109 | 3691.0042 | 64.1147 | 3460.8344 | 27.8977 | 27.5992 | 33.087 | 146.8687 | 24.0172 | 1.2538 | 23.8703 | 0.77502
| 2011 | 13815.4518 | 20465.719 | 4611.1905 | 4604.4993 | 84.7477 | 3604.2698 | 7.1216 | 22.6907 | 38.6411 | 171.9409 | 25.2264 | 0.68006 | 17.4584 | 0.03994
| 2012 | 9363.1565 | 21653.639 | 3286.3744 | 3845.6915 | 57.6709 | 3756.2104 | 7.7033 | 23.4355 | 27.7053 | 183.6976 | 31.3345 | 0.02621 | 24.5113 | 0
| 2013 | 4444.3052 | 14390.8872 | 1363.6472 | 1263.0485 | 45.2197 | 2167.8451 | 20.2471 | 18.836 | 18.951 | 229.1765 | 32.6165 | 0.16331 | 25.0342 | 0
| 2014 | 3810.978 | 8159.7916 | 34.9652 | 530.2423 | #DIV/0! | 1819.8241 | 1.8472 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.5845 | 7.2234 | 1.3211 | 39.8794 | 1.3672
| MOY./AN | 9749.8746 | 9993.7696 | 2425.2907 | 2398.5649 | #DIV/0! | 2227.4115 | 134.9475 | #DIV/0! | #DIV/0! | 167.6455 | 56.7275 | 39.1624 | 184.6638 | 21.5551
Formulas:
DEBIT = SUMIFS('Station Degrémont'!$B14:B378,'Station Degrémont'!$B14:B378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
m3 / j = AVERAGEIFS('Station Degrémont'!$B14:B378,'Station Degrémont'!$B14:B378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
DCO nd = SUMIFS('Station Degrémont'!$G14:G378,'Station Degrémont'!$G14:G378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
DCO nd = SUMIFS('Station Degrémont'!$AA14:AA378,'Station Degrémont'!$AA14:AA378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
kg / j = AVERAGEIFS('Station Degrémont'!$G14:G378,'Station Degrémont'!$G14:G378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
kg / j = AVERAGEIFS('Station Degrémont'!$P14:P378,'Station Degrémont'!$P14:P378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
MEST = SUMIFS('Station Degrémont'!$P14:P378,'Station Degrémont'!$P14:P378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
MEST = SUMIFS('Station Degrémont'!$AF14:AF378,'Station Degrémont'!$AF14:AF378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
P total = SUMIFS('Station Degrémont'!$T14:T378,'Station Degrémont'!$T14:T378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
P total = SUMIFS('Station Degrémont'!$AJ14:AJ378,'Station Degrémont'!$AJ14:AJ378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
pH = AVERAGEIFS('Station Degrémont'!$C14:C378,'Station Degrémont'!$C14:C378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
pH = AVERAGEIFS('Station Degrémont'!$W14:W378,'Station Degrémont'!$W14:W378,"<>",'Station Degrémont'!$A14:A378,">="&[MOIS],'Station Degrémont'!$A14:A378,"<="&EOMONTH([MOIS],0))
MOIS = EDATE([MOIS, row above],1)