## Feuil1
SEMAINE | 42 |  |  | DEMANDES INTERS EN COURS VIA SAP
DATE | N° AVIS | AUTEUR | Secteur | DESIGNATION | POSTE TECHNIQUE | Notes Point d'arrêt | Notes M.X | Item | Etat de l'avis
20.11.2014 | 10433049 | M. X | AC | Essais déluge L4 du 19 nov 2014 | AC 12 / CC CC2 ligne 4 Déluge | Attente AS Secteur |  | 1 | En attente de planification
07.08.2015 | 10754792 | M. X | AC | Consignations SAT 3 Z1 et 27 (S/St P) | S/Station F IQ8 | Travaux de Dépose centrale PROMODEX |  | 2 | Terminé
26.06.2017 | 11732134 | M. X | FIN | Fuite sur poste Fin 13 | FIN 13 Cave entrée LIR réf 3 |  |  | 3 | Terminé
03.07.2017 | 11743143 | M. X | HF1 | SAT 6 air respirable | Sat 6 HF1 UTI.COM | Pour que le renvoi de défaut de dérangement actuellement en alarme feu pour le renvoi des dépassements de seuil CO , il faut faire une modification de programmation sur la centrale Chubb située dans le local répartiteur situé dans la salle éléctrique du bâtiment HFB1 , Je fais un mail à LO pour un devis incluant la prestation de CHUBB pour la modification de prog. |  | 4 | Terminé
03.07.2017 | 11743140 | M. X | TAB | SAT 13 BOB NORD | IQ8 S/Elec BOB Nord RDC |  |  | 5 | Terminé
03.07.2017 | 11743096 | M. X | TAB | SAT 5 LB63 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 6 | Terminé
03.07.2017 | 11743092 | M. X |  | KRUPP 3 | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 7 | Terminé
03.07.2017 | 11743090 | M. X | PDC | SAT 14 PCB1 | Satelitte 14 PCB1 S/ST1 Sicli |  |  | 8 | Terminé
03.07.2017 | 11742987 | M. X | EN | SAT 16 Z27 à Z168 mis hors service suite alarme feux | SAT 16 SICLI EB2 Om | En attente de SIGMA + |  | 9 | En attente de planification
03.07.2017 | 11742986 | M. X | EN | Dérangement sur la zone CUVE RO8 | SAT 31 UTEX Cuve R08 | soldée le 26/10/2017 , nettoyage des 3IR en défaut zone dépotage ,devis 2174_013 du 6/11/2017 pour remise en état de l'ensemble des câbles de liaisons qui mettent en défaut l'installation , En accord avec le client nous avons mis en sécurité l'installation jusqu' à remise en état . |  | 10 | Terminé
03.07.2017 | 11742983 | M. X | EN | SAT 32 TRANSFO 85 MVA 1 ET 2 | SAT 32 ESSER EB2 0m | En attente de consignation |  | 11 | Terminé
03.07.2017 | 11742981 | M. X | EN | SAT 32 POMPES OHX | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 12 | Terminé
03.07.2017 | 11742945 | M. X | EN | SAT 24 POSTE 22OKV | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | Attente autorisation de travail (eau dans les galeries), état des lieux fait le 31/08: -2 détecteurs, 1 sirène, 1 DM, et 1 induicateur a remplacer |  | 13 | Terminé
03.07.2017 | 11742942 | M. X | HF1 | HFX 14 Radiateur HS | HFX14 S/hyd Ep.+Bouch.Debouch HF2 0/6m | Devis en cours |  | 14 | Terminé
03.07.2017 | 11742896 | M. X | HF1 | SAT 15 HFB1 | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI |  |  | 15 | Terminé
03.07.2017 | 11742894 | M. X | HF1 | SAT 6 LOCAL ANAKYSE 37M, Problème d'accès aux détecteurs de faux plancher. | Sat 6 HF1 UTI.COM | Problème conception installation, modification de cablâge et remplacement de type de détecteur à prévoir. |  | 16 | En attente de planification
03.07.2017 | 11742890 | M. X | FIN | SAT 4 POSTE SPK(RP1001 OK) Dérangement entre le poste et la centrale | Sat 4 sous sol Décapage uti.com | problème câblage et défaut micro-contact dans vanne |  | 17 | Terminé
03.07.2017 | 11742879 | M. X | FIN | SAT 11 REFENDAGE | SAT 11 Refendage sicli |  |  | 18 | Terminé
03.07.2017 | 11742878 | M. X | FIN | SAT 12 Alimentation TSX HS | Sat 12 Decapage S/elec sicli | Installation dépannée en provisoire. |  | 19 | Terminé
03.07.2017 | 11742870 | M. X | COK | SAT 54 fuel lourd cokerie | Satelitte 54 - Fuel cokerie | Doublon avec DA 11805245 du 17.08.17 |  | 20 | Terminé
03.07.2017 | 11742788 | M. X | COK | SAT 33 S/S 6 COKERIE | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 21 | Terminé
03.07.2017 | 11742786 | M. X | COK | SAT 55 ENFOURNEUSE 4 | Enf 4 - detection incendie uti,com | 17.08.2017: En salle électrique à l'étage: remplacement des capteurs armoire R , V1 , U , EC, CH2 , CH1 par 6 détecteurs de type I.scanTV de marque CHUBB. RAS après intervention. |  | 22 | Terminé
03.07.2017 | 11742783 | M. X | COK | SAT 27 BATTERIE 3 | Satellite 27 - batterie 3 uti.com | En attente de consignation |  | 23 | Terminé
03.07.2017 | 11742782 | M. X | COK | SAT 9 : Om et 13m | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 24 | Terminé
03.07.2017 | 11742781 | M. X | COK | Programmer et cabler la détection CH4 Batterie 1,2 et 3. | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m | En attente de réponse pour intervention de M. LECOANET |  | 25 | Terminé
03.07.2017 | 11742780 | M. X | BUR | SAT 17 AILE 21, Bus Hors service | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | remise en état 03/01/2018 |  | 26 | Terminé
03.07.2017 | 11742719 | M. X | BUR | SAT 17 AILE 9 Mise Hors service partiel du BUS | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | remise en état 03/01/2018 |  | 27 | Terminé
03.07.2017 | 11742718 | M. X | AC | DRGT PONT 731 | Détection Incendie PONT 731 UTEX CHUBB |  |  | 28 | Terminé
03.07.2017 | 11742717 | M. X | AC | SAT 37 S/ST Z | SAT 37 S/Station Z IQ8 |  |  | 29 | Terminé
03.07.2017 | 11742716 | M. X | AC |  |  |  |  | 30 | Terminé
03.07.2017 | 11742715 | M. X | AC | SAT20 bus N°4 Hors service | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli | Attente récupération detecteurs (18/12/2017) |  | 31 | Terminé
03.07.2017 | 11742711 | M. X | AC |  |  |  |  | 32 | Terminé
03.07.2017 | 11742710 | M. X | AC | SAT20 bus N°4 Hors service | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli | Attente récupération detecteurs (18/12/2017) |  | 33 | Terminé
03.07.2017 | 11742945 | M. X | EN | Sat 24 poste 220 kV, Galerie inondée. | SAT 24 CHUBB Poste 220kV |  |  | 34 | Terminé
06.07.2017 | 11749806 | M. X | EN | sat 32 zone 6 présence vapeur | SAT 32 ESSER EB2 0m | inter GIP |  | 35 | Terminé
11.07.2017 | 11756039 | M. X | AC | SAT 21 MEP Alarme feux intempestif, mis le détecteur Hors service | SAT 21 PC MEP Sicli | Attente récupération detecteurs (18/12/2017), Travaux neufs. |  | 36 | Terminé
13.07.2017 | 11759183 | M. X | TAB | Drgt et ft com. Bob sud | SICLI Salle électrique bobineuse sud | Centrale sicli en défaut, pb carte mère, afficheur presque ilisible. Mise hors service DFHS adresse 188 H/S, Renvoi de l' info. d'alarme vers GIP inexistante dù à un défaut de liaison entre centrale et les OI qui correspondent à ces infos sur LB63. Olivier DEUTSCHER s'en occupe. Besoin de l'interface pour remplacer ou réinjecter la programmation avant que la centrale soit HS. |  | 37 | Terminé
13.07.2017 | 11759018 | M. X | AC | Demande d'accès Provelec sur pont 731 | Détection Incendie PONT 731 UTEX CHUBB | V.E faite à 100% |  | 38 | Terminé
16.07.2017 | 11761949 | M. X | BUR | defaut batterie tableau Incendie CFS | SAT 50 CFS UTI.COM | Coupure d'alimentation durant le week end |  | 39 | Terminé
13.07.2017 | 11759186 | M. X | TAB | Dft air sur exhausteur tab 02 bob sud | Dft pression air sur exhausteur tab 02 bob sud |  |  | 40 | Terminé
25.07.2017 | 11773626 | M. X | EN | 4GV THERMOFUSIBLE | EB2 GV4 SIEMENS | Remise en état thermo-fusibles z7, 8 et 9, reprise cablage z9 (cable coupé par snef durant les travaux), plus de défaut à notre départ |  | 41 | Terminé
22.07.2017 | 11770694 | M. X | HF2 | Dérangement sat 35 | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | GIP au courant |  | 42 | Terminé
22.07.2017 | 11770693 | M. X |  | AF zone 7 adr 15 | Multiples AF CB1 zone 7 adresse 15 correspondant à la machinerie ascenseur | GIP au courant |  | 43 | Terminé
07.07.2017 | 11750994 | M. X | HF2 | SAT 35 BUS 122 EN DRGT | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | Vérification connexions, réinitialisation de la centrale, vérification cablage bus et réadressage ligne 122 |  | 44 | Terminé
28.07.2017 | 11779774 | M. X | COK | ENF3 Drgt sur DM | Enf 3 - detection incendie IQ8 | Remise en place et reprise cablage du DM "entrée salle électrique", OK ensuite. |  | 45 | Terminé
31.07.2017 | 11782503 | M. X | COK | Demande d'accès enf 3 pour provelec S32 | Enf 3 - detection incendie IQ8 | VE faite à 100% |  | 46 | Terminé
2017-08-03 | 11787404 | M. X | TAB | Atelier Cyl drgt zone 17 ad. 25 | SICLI S/élec. atelier cylindre / FP CP 44 | Alarme feu passe bien jusqu'au GIP malgrés un dérangement, alarme feu produit une alarme technique qu'il faut réarmer à lb63 (si alarme technique pas réarmée, il y a toujours l'arme feu sur la supervision) Il reste toujours 2 drgts. |  | 47 | Terminé
2017-08-03 | 11789171 | M. X | TAB | Sprinkler salle electrique bobineuses sud, Laisser en mode manuel vanne 1 fermée, Ce jour tentative de réarmement, le compresseur me semble HS | TAB 02 S/ST bob Sud |  |  | 48 | Terminé
2017-08-03 | 11787405 | M. X | TAB | Extension OI TdE SUD, Aucune remontée d'info drgt présent sur la zone 407 extension OI de la supervision | SICLI S/élec.trait. des eaux Sud | Modification de câblage à faire pour renvoi d'alarme feu malgré dérangement . |  | 49 | Terminé
2017-08-04 | 11788807 | M. X | AC | DM et sirènes évac AB20 | SAT 53 AB20 IQ8 |  |  | 50 | Terminé
2017-08-04 | 11789172 | M. X | TAB | Sprinkler salle electrique bobineuses sud impossible à réarmer | TAB 02 S/ST bob Sud | renvoi défaut AF+ DER vers LB63 |  | 51 | Terminé
2017-08-06 | 11790658 | M. X | HF2 | bus 132 hs impossible de rearmer | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | 7.08.2017: Bus 132 en AF , Mise hors tension de l'ECS , mise en sécurité de l'asservissement. Connection avec PC: zone 4 do otblue 134117084551 adresse 24 hf2 37m salle analyse faux plancher : à remplacer ; zone 32 otblue 134117083011 adresse 21 hf2 37m salle analyse faux plancher : à remplacer ; mise hors service zone 10 Alarme line Tapis haut nord: coffret à réarmer et à vérifier lors de la prochaine intervention le problème de l'asservissement convoyeur . Sauf remarques , système en veille à notre départ |  | 52 | Terminé
2017-08-07 | 11792449 | M. X | TAB | dgt sat 5 zone 73 DFHS, DFHS CENTRE FILE 19/21 impossible à réarmer | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 53 | Terminé
2017-08-07 | 11791317 | M. X | TAB | AF sur DM CP44 en Z6 | SICLI S/élec. atelier cylindre / FP CP 44 | Remplacer vitre du DM,ok Il reste 2 drgts. |  | 54 | Terminé
2017-08-10 | 11796034 | M. X | TAB | Dgt DFHS non réarmable TAB, SAT 5 ZONE 113 SDM 5.5 NORD FILE 14-15 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 55 | Terminé
2017-08-13 | 11805188 | M. X | TAB | Drgt poste SPK galerie BCD, 4 dérangements Vanne consignation, pressostat émission, presostat manque d'eau et vanne amont | TAB 08 Galerie BCD | Controle et essai du poste RAS |  | 56 | Terminé
2017-08-17 | 11805244 | M. X | COK | Drgt Tour à Charbon salle élec CMSI, défaut batterie | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m | réarmement AES1/2 |  | 57 | Terminé
2017-08-14 | 11805245 | M. X | COK | drgts 3IR fuel cokerie, drft sur 3IR Ouest survenu | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 58 | Terminé
2017-08-17 | 11805311 | M. X | TAB | 2 drgts SdM 0m rideau d'eau, émision et pressostat rideau d'eau | TAB 17 Rideau d'eau SdM 0m | Controles et essai RAS |  | 59 | Terminé
2017-08-17 | 11805168 | M. X | EN | EB2 SAT32 Dérangements, 5 Drgts ZEXt2 (2LTA), ZExt4 (1LTA), UTEX, CMSI et EAE1 | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 60 | Terminé
2017-08-17 | 11805248 | M. X |  | Drgt S/ST 51, Zone 8 réarmé sur centrale mais reste affiché sur la supervision | S/ST 51 SICLI |  |  | 61 | Terminé
2017-08-17 | 11805241 | M. X | TAB | Drgt poste SPK SdM Nord, Drgt Vanne amont | TAB 05 Salle des moteurs Nord | Controle du poste essai RAS |  | 62 | Terminé
2017-08-17 | 11805247 | M. X | TAB | Drgts sur 3IR transfos dégros, 2 drgts simultanés sur 3IR des transfos Rév 1 et PAB | TAB 40 Transfo REV1 Claval | Pas de possibilitée d'intervention sans consignation des transfos. |  | 63 | Terminé
2017-08-18 | 11806863 | M. X | COK | ALARME TECH CH4 BATTERIE 1, alarme récurente CH4 Batterie 1 à la cokerie SAT 9 ZONE 418 qui retombe à plusieurs reprise | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 64 | Terminé
2017-08-18 | 11806963 | M. X | FIN | dgt sat 4 zone 13, dgt zone 13 sat 4 poste R pomperie qui ressort aprés réarmement générale | Sat 4 sous sol Décapage uti.com |  |  | 65 | Terminé
2017-08-18 | 11806862 | M. X | AC | AF +++ SAT 29 Z23 ADR 2014 Consignation éffectuée | Sat 29 S/Station C uti,com |  |  | 66 | Terminé
2017-08-18 | 11806047 | M. X | PDC | Drgt système AES S/ST 7, défaut secteur sur le SSI | S/ST 7 SICLI | Centrale HS |  | 67 | Terminé
2017-08-20 | 11808088 | M. X | HF1 | drgt 16CV01 Z37 a 126,3IR 126 refuse de se réarmer malgré le nettoyage de ses optiques | HFX05 SPK tapis haut 16CV01 44m HF1 | reset 3IR |  | 68 | Terminé
2017-08-20 | 11808087 | M. X | PDC | dgrt Krupp3 defaut systeme | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 69 | Terminé
2017-08-20 | 11808233 | M. X |  | drgt s/st 51 zone 8 | S/ST 51 SICLI |  |  | 70 | Terminé
2017-08-22 | 11811172 | M. X | HF2 | Dérangement HF2 BUS 132 | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 71 | Terminé
2017-08-22 | 11810028 | M. X | BUR | Declencheur manuel percuté, Zone 28 sur satelitte 17 capteur 067 | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | remise en état 03/01/2018 |  | 72 | Terminé
2017-08-23 | 11811600 | M. X | TAB | drgt salle elec meulage inox, defaut batterie | Détection incendie Diesel ECRF | c/circuit dans une boite de dérivation |  | 73 | Terminé
2017-08-24 | 11813827 | M. X | EN | AF 4 GV zone 8 impossible a rearmer, Af bruleurs 7 et 9 4GV impossible a rearmer, | EB2 GV4 SIEMENS | câble de la zone 9 est coupé et en CC Concernant le zone 7 , la cablette de maintien de la ligne thermo-fusibles est coupée : nous la remettons en état. |  | 74 | Terminé
2017-08-24 | 11814197 | M. X | TAB | AF bobineuse sud, Aucun report d'alarme sur la superision et climatisation à l'arrêt sur poste 2, poste sprinkler bobineuses sud en pré-action, compresseur H.S.Poste sprinkler mis en manuel fermeture vanne 1. | TAB 02 S/ST bob Sud Vanne 2 |  |  | 75 | Terminé
2017-08-24 | 11814387 | M. X | TAB | AF sicli bobineuses sud, Alarme feu Zone 2 Adresse 66 Ambiance niveau 0 mètre, aucun report de l'alarme feu sur la supervision, mise en marche forcée de la climatisation aucun report d'alarme technique ni sur le tableau ni sur la supervision | SICLI Salle électrique bobineuse sud |  |  | 76 | Terminé
2017-08-28 | 11817781 | M. X | HF1 | DRGT INJECTION CHARBON 0M Boitier du DFHS cassé | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI | récupération boitier fourni par AM |  | 77 | Terminé
2017-08-28 | 11817780 | M. X | HF1 | DRGT SUR 3IR BATIMENT 0M HF1 Z 26 HF1 | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 78 | Terminé
2017-08-28 | 11817739 | M. X | FIN | DRGT DB25 ETAGE Défaut batterie | DB25 Etage DEF | Devis en cours |  | 79 | Terminé
2017-08-28 | 11817738 | M. X | FIN | CISAILLE 7 DRGT | Salle elec cisaille 7mm Nord sicli |  |  | 80 | Terminé
2017-08-28 | 11817736 | M. X | COK | 2 DRGTS SUR 3IR CV12/14 | Satellite 27 - batterie 3 uti.com |  |  | 81 | Terminé
2017-08-28 | 11817735 | M. X | COK | SAT 27 BATT3 DRGT LOCAL ANALYSE | Satellite 27 - batterie 3 uti.com |  |  | 82 | Terminé
2017-08-28 | 11817731 | M. X |  | SAT 37 DRGT UTEX S/ST Z | SAT 37 S/Station Z IQ8 |  |  | 83 | Terminé
2017-08-28 | 11818684 | M. X | COK | remise en service de la DI enf 3 | Enf 3 - detection incendie IQ8 | A notre arrivé toute les zones en dérangement (23), initialisation de la centrale, reste drgt eae batterie, fait reset du chargeur, ok ensuite, installation en service. |  | 84 | Terminé
2017-08-28 | 11817648 | M. X | AC | 45 drgts localisés sur le SAT 20 PCE AC: -S/ST D1 Presssotat emission spk -PCE 17,50 1 drgt Z45 -PCE 8,50m 6 DRGTS sur Z 38 -S/ST B1 rdc et etage 22 drgts -S/ST B2 2 drgts -Galerie B1 14 drgts | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 85 | Terminé
2017-08-28 | 11818330 | M. X | HF1 | drgt sat 15 z54 a 164 hfb1 cuisine, drgt reste sur detecteur ionique | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI |  |  | 86 | Terminé
2017-08-30 | 11820941 | M. X |  | AF +++ Z 1 ET 2 TABLEAU SICLI DB25, CONSIGNE DE CE FAIT LES ZONES 1 ET 2, PLUS DE DI SUR PLACE. | SICLI Local informatique DB25 Om |  |  | 87 | Terminé
2017-08-30 | 11822591 | M. X | HF2 | 37 m lumandar HF2, les zones ambiance et fx plancher sont mises HS | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 88 | Terminé
2017-09-04 | 11828853 | M. X | COK | Dérangement sat 54 zone 10 | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 90 | Terminé
2017-09-04 | 11828401 | M. X | PDC | AF niv 7,50m S/st 12 PCD3, Af z3 A 6 detection ambiance salle elec, mis HS | PCD3 (tour echantillonage) SICLI | Attente récupération detecteurs |  | 91 | Terminé
2017-09-04 | 11828760 | M. X | HF2 | Drgt pressostat emisison tapis haut hf2, sat 35 z 306 drgt impossible à réarmer | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | Sur place réarmeemnt OK Contrôle du pressostat RAS |  | 92 | Terminé
2017-09-05 | 11830313 | M. X | PDC | AF intempestives sur 3IR S/ST 54, Z7 A1 103 mise HS | S/ST 54 CHUBB | Nécessite autorisation d'utiliser une echelle pour accès. Mail à Laurent. |  | 93 | Terminé
2017-09-05 | 11830560 | M. X |  | Af intempestives | S/ST 54 CHUBB |  |  | 94 | Terminé
2017-09-05 | 11830310 | M. X | EN | al techn sur pressostat emission spk AEG | SAT 16 SICLI EB2 Om | Fiabilisé |  | 95 | Terminé
2017-09-05 | 11830854 | M. X |  | Drgt Mod BUS L1 SAT 19, impossible de mettre HS les zones demandées suite au drgt MOD BUS L1 SAT 19 | Sat 19 S/Station P Sicli energie | ATTENTE MATERIEL sicli (alpha+) |  | 96 | Terminé
2017-09-07 | 11833623 | M. X | COK | drgt DFHS et CMSI sat 33, sat 33 zone 03 et zone 203 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 97 | Terminé
2017-09-07 | 11834220 | M. X | PDC | drgt PCB1 SDC 29.50m faux plancher | Satelitte 14 PCB1 S/ST1 Sicli | Pas de détecteur sicli Sigma+ (schunt détecteur) |  | 98 | Terminé
2017-09-07 | 11833626 | M. X | PDC | drgt defaut batterie AES 2 sat 39 | SAT 39 ESSER PCB1 LOCAL RAMP |  |  | 99 | Terminé
2017-09-11 | 11838452 | M. X | BUR | sat 17 aile 1 hors service, le tableau demande une coupure de batterie pour redémarrer | SAT 17 Bureaux centraux Sicli |  |  | 100 | Terminé
2017-09-11 | 11839739 | M. X | EN | Suite trx DM et sirène à déposer EB2 | SAT 32 ESSER EB2 0m | travaux de dépose effectués , Attente commande pour remise en état inst. |  | 101 | Terminé
2017-09-12 | 11841285 | M. X | BUR | Drgt SAT 17 sur BUS apres remise ES SSI | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | remise en état 03/01/2018 |  | 102 | Terminé
2017-09-12 | 11840839 | M. X | AC | Sat 20 dft asserv. sur extinc.LD2 Fioul | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 103 | Terminé
2017-09-12 | 11840880 | M. X | HF1 | Drgts SAT 15 sans report supervision | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI | Travaux neufs |  | 104 | Terminé
2017-09-12 | 11840881 | M. X | EN | Dft exploitation ECS SAT 32 | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 105 | Terminé
2017-09-12 | 11840273 | M. X | EN | drgt sat 7 Z50 | SAT 7 SICLI EB2 |  |  | 106 | Terminé
2017-09-12 | 11840271 | M. X | AC | A/F pont 709 ZDI 2 | Pont 709 CHUBB utex,com | Attente consignation |  | 107 | Terminé
2017-09-14 | 11843870 | M. X | TAB | Dérangement SPK TAB38, Compresseur AIR HS | TAB 38 Protection Centrale 520 |  |  | 108 | Terminé
2017-09-18 | 11850901 | M. X | EN | A/F sat 10 Poste M toujours présent sur la supervision malgré réarmement correcte sur place. | SAT 10 ZONE 10 POSTE M |  |  | 109 | Terminé
2017-09-18 | 11849183 | M. X | FIN | zone 8 DB 25 consignee car Alarme feux sur détecteur étage db25 | Sat 4 sous sol Décapage uti.com | Détecteur marque DEF En attente réponse fournisseur |  | 110 | En attente de planification
2017-09-19 | 11851626 | M. X | COK | Drgts 3IR CV 12/14 | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com |  |  | 111 | Terminé
2017-09-19 | 11852160 | M. X | HF1 | Claval pas étanche CV HF1 tapis haut | HFX05 SPK tapis haut 16CV01 44m HF1 | Vanne by pass HS |  | 112 | Terminé
2017-09-20 | 11853150 | M. X | I1 | Prise maréchal HS sur engin incendie | FPT | Remplacer le 21/09/2017 |  | 113 | Terminé
2017-09-20 | 11853151 | M. X | BUR | Drgt batterie UGA sur SSI garage DB12 | Garage Renault Esser | Remplacer Batterie le 21/09/2016 |  | 114 | Terminé
2017-09-20 | 11854277 | M. X | HF1 | Drgt sur 3IR CV Hf1 Z 37 | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 115 | Terminé
2017-09-21 | 11855645 | M. X | AC | defaut communication sat 22 | Sat 22 S/Station K Sicli energie | Changer carte alim de la sicli, et cablage du RJ45 sur la carte LON |  | 116 | Terminé
2017-09-22 | 11858532 | M. X |  | tripliere pompe ohx | Pompes OHX / FP |  |  | 117 | Terminé
2017-09-23 | 11858665 | M. X |  | drgt impossible à réarmer, zones 25 et 26 ( DM + capteurs N°88,89,90,91,93) | Satellite 2 Sicli | RAS sur place |  | 118 | Terminé
2017-09-24 | 11859574 | M. X | AC | dgt sat 20 z45 adr 188 | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 119 | Terminé
17.10.2017 | 11897632 | M. X | AC | Dérangement et mise HS de la zone 4 S/ST N | S/ST N Sicli energie | Attente récupération detecteurs |  | 121 | Terminé
17.10.2017 | 11897633 | M. X | AC | Problème de communication entre Salle elec G et SAT 3 | Aciérie S/élec G sicli energie | Problème liaison téléphonique: mail transmis a sostel le 18/12/2017 par L.CHENIN, attente réponse. |  | 122 | Terminé
17.10.2017 | 11897634 | M. X | AC | centrale esser s/st F HS et drgt dfhs | S/Station F IQ8 | Travaux planifié |  | 123 | Terminé
18.10.2017 | 11899450 | M. X | AC | Dérangements et défauts s/st C | Sat 29 S/Station C uti,com | Détecteur Z30 AD02025 Faux plafond CC1 PCO 12m + Z50 AD02123 Pression basse CC1 SPK 12m |  | 127 | Terminé
2017-11-03 | 11924291 | M. X | COK | derangement 3ir | Satelitte 54 - Fuel cokerie | Soldé le 21/11 |  | 132 | Terminé
2017-11-05 | 11925245 | M. X | HF1 | Alarme feu DM local sprinkler 49 mètres,le DM n'est pas percuté alarme feu impossible à réarmer adresse consignée | Sat 6 HF1 UTI.COM | réinitialisation ECS , ras après intervention . |  | 133 | Terminé
2017-11-09 | 11931878 | M. X | PDC | defaut batterie/secteur | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 134 | Terminé
13.11.2017 | 11938088 | M. X |  | Réarmemnt SSI ENF 3 | Enf 3 - detection incendie IQ8 |  |  | 135 | Terminé
13.11.2017 | 11938089 | M. X | COK | Suite Alarme Feu ENF 4 sonde T° Point 101 mis Hors Service | Enf 4 - detection incendie uti,com |  |  | 136 | Terminé
13.11.2017 | 11938120 | M. X | HF1 | défaut secteur ou batt AES 2 | HFX04 SPK tapis bas 16CV01 HF1 | réarmement chargeur , ras |  | 137 | Terminé
13.11.2017 | 11938121 | M. X | HF2 | Défaut système CMSI SAT 35 | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | réarmement cmsi , ras |  | 138 | Terminé
13.11.2017 | 11937519 | M. X |  | dgt surpresseur spk 16cv01 | FP Surpresseurs HFX |  |  | 139 | Terminé
13.11.2017 | 11937603 | M. X | HF2 | Dérangement DM local coulé, SAT 35 Z 39 | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 140 | Terminé
13.11.2017 | 11937604 | M. X | TAB | DGT EMISSION SPK GALERIE A, sat 5 zone 508 | TAB 07 Galerie élec A / FP - Extinction Zone Pomperie |  |  | 141 | Terminé
14.11.2017 | 11938554 | M. X | AC | AF pont 709, AF SAT 19 Z 39/40 LIE A UN DEFAUT SECTEUR ET UN DGT CDE VANNE EXTINCTION DU PONT 709 | Pont 709 CHUBB utex,com |  |  | 142 | Terminé
17.11.2017 | 11943764 | M. X | COK | Alarme feu sat 33 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 143 | Terminé
17.11.2017 | 11943765 | M. X | PDC | Dérangement sur le sat 60 zone 11, tableau en défaut batterie | S/ST 54 CHUBB | vérification connexions , réarmement chargeur |  | 144 | Terminé
2017-11-20 | 11948785 | M. X | TAB | Dérangement 3IR transfo PAB Zone 138 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 | Attente consignation, réalisé le 18/12/2017 |  | 145 | Terminé
21.11.2017 | 11949479 | M. X | EN | SAT 16 Z 83 EN DRGT LOC ELEC EB2 | SAT 16 SICLI EB2 Om |  |  | 146 | Terminé
21.11.2017 | 11949422 | M. X | AC | Drgt DM SAT 29 Z 20 niv 12m, Capteur 105 | Sat 29 S/Station C uti,com | Matériel à commandé |  | 147 | Terminé
21.11.2017 | 11949429 | M. X | HF1 | DRGT IPE SPK BOUCH 0M HF1 | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 148 | Terminé
21.11.2017 | 11949427 | M. X | HF1 | SAT 6 Z 22 DFT SECTEUR OU BATT AES2 | Sat 6 HF1 UTI.COM | réarment chargeur , ras , |  | 149 | Terminé
21.11.2017 | 11949471 | M. X | HF2 | SAT 35 Dérangement 3IR sur Convoyeur | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | nettoyage +réarment drgt. |  | 150 | Terminé
21.11.2017 | 11949475 | M. X | EN | DRGT SAT 49 | Poste G / ACRC4 IQ8 |  |  | 151 | Terminé
2017-11-21 | 11950279 | M. X | HF1 | SAT6: 3 dérangements zone15, 16, 37 (3IR) ET défaut ligne 3 | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 152 | Terminé
20.11.2017 | 11948785 | M. X | TAB | drgt PAB Zone 138 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 153 | Terminé
20.11.2017 | 11948787 | M. X | TAB | drgt zone 205 + OI zone 204 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 154 | Terminé
20.11.2017 | 11948788 | M. X | TAB | drgt zone 515 Compresseur SPK SDM Nord, impossible à réarmer zone 515+ OI 204 Zone 205 (TAB 05) | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 155 | Terminé
20.11.2017 | 11948789 | M. X | TAB | alarme technique 3IR TR1 zones 133 /134 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 156 | Terminé
20.11.2017 | 11948852 | M. X | EN | deconsignation z8 impossible du CERBERUS 4GV | EB2 GV4 SIEMENS | Remise en état effectué |  | 157 | Terminé
2017-11-21 | 11949475 | M. X | EN | Dérangement SAT 49 | Poste G / ACRC4 IQ8 | (DM ACRCA pas étanche) |  | 158 | Terminé
| 11950278 | M. X | EN | AL.TECH extinc manu 1TA CO2 par cle | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 159 | Terminé
2017-11-21 | 11949479 | M. X | EN | SAT 16 Z 83 EN DRGT LOC ELEC EB2 | SAT 16 SICLI EB2 Om | Attente récupération detecteurs (18/12/2017) Travaux neufs |  | 160 | Terminé
25.11.2017 | 11956559 | M. X | AC | A/F INTEMPESTIVE | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 161 | Terminé
2017-11-25 | 11956641 | M. X | BUR | DEFAUT SECTEUR | SAT 50 CFS UTI.COM |  |  | 162 | Terminé
26.11.2017 | 11957475 | M. X | HF2 | DGT 3IR, DIODE ETEINTE SUR 3IR | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 163 | Terminé
26.11.2017 | 11957474 | M. X | HF2 | DGT 3IR, DIODE ETEINTE SUR 3IR | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 164 | Terminé
26.11.2017 | 11957476 | M. X | HF2 | DGT 3IR, DIODE ETEINTE SUR 3IR | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 165 | Terminé
27.11.2017 | 11957539 | M. X | BUR |  |  |  |  | 166 | Terminé
2017-11-27 | 11957537 | M. X | BUR | Défaut communication sat 50 CFS | SAT 50 CFS UTI.COM | Centrale HS: Attente décision Arcelormittal Devis en cours |  | 167 | Terminé
2017-11-27 | 11959051 | M. X | EN | mano HS et fixation antenne defectueuse | Salle électrique EB2 |  |  | 168 | Terminé
27.11.2017 | 11957600 | M. X | FIN | Alarme feu salle élec écriquage, Adresse 4 zone 7, | Sat 4 sous sol Décapage uti.com |  |  | 169 | Terminé
27.11.2017 | 11958002 | M. X | PDC | AF SAT14 / PCB1 | Satelitte 14 PCB1 S/ST1 Sicli |  |  | 170 | Terminé
29.11.2017 | 11961436 | M. X | TAB | DM Défectueux, l'adresse 01110 de la zone 29 sur SAT 26 | UTI.COM Tribune B6 |  |  | 171 | Terminé
2017-11-30 | 11964831 | M. X | TAB | SAT 5 / DERANGEMENT DFHS | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 | réinitialisation appareil en défaut |  | 172 | Terminé
2017-11-30 | 11964716 | M. X | TAB | SAT 5 IQ8 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 | réinitialisation appareil en défaut |  | 173 | Terminé
03.12.2017 | 11967595 | M. X | EN | Alarme technique EB2/SAT32, Alarme technique ZONE 311 / 317,Thermostat ambiance L.SPK TR1 / TR2 | SAT 32 ESSER EB2 0m | réglage thermostat , réarmement drgt |  | 174 | Terminé
2017-12-03 | 11967596 | M. X | FIN | Dérangement SAT 12 | Sat 12 Decapage S/elec sicli |  |  | 175 | Terminé
03.12.2017 | 11968090 | M. X | TAB | der dfhs sdm sud | SICLI Salle des moteurs sud - niv. 5.5 |  |  | 176 | Terminé
04.12.2017 | 11969434 | M. X | COK | Dft intrusion local INC 03/04/Cv2 | Sat 58 03/04CV2 |  |  | 177 | Terminé
04.12.2017 | 11968549 | M. X | EN | Plusieurs derangement sur shelter 1GV: -Fumée ambiance shelter 1GV detecteur optique -Armoire shelter 1GV detecteur optique -Shelter 1GV detecteur thermique -Declencheur manuel shelter 1GV Impossible à réarmer Les dérangements sortent en alarme technique sur la supervision mais en dérangement sur le sattelite 32 au niveau d'EB2 | SAT 32 ESSER EB2 0m | vérification installation , ras , réarmement drgt , |  | 178 | Terminé
05.12.2017 | 11971666 | M. X | BUR | alarme technique DM AILE 1 RDC | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | soldée le 03/01/2018 |  | 179 | Terminé
05.12.2017 | 11971665 | M. X | AC | alarme tech s/st K emission spk s/e A | Sat 22 S/Station K Sicli energie | Faire essais du poste |  | 180 | Terminé
06.12.2017 | 11972104 | M. X | AC | dft batterie EAE1 | Sous station R IQ8 ESSER |  |  | 181 | Terminé
06.12.2017 | 11972106 | M. X |  | dft batteries AEs 1 et 2 S/St z | SAT 37 S/Station Z IQ8 |  |  | 182 | Terminé
08.12.2017 | 11975640 | M. X | TAB | dgt atelier cylindre | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 183 | Terminé
09.12.2017 | 11977746 | M. X | AC | dérangement zone 50 SAT 29 | Sat 29 S/Station C uti,com |  |  | 184 | Terminé
10.12.2017 | 11978564 | M. X | BUR | dérangement impossible a réarmer zonne 22 sat 17 DM bureau aile N°3 étage | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | soldée le 03/01/2018 |  | 185 | Terminé
10.12.2017 | 11978373 | M. X |  | alarme tecnique sat 33 zone 22 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 186 | Terminé
10.12.2017 | 11978372 | M. X |  | dérangement zone 405 compresseur | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 187 | Terminé
10.12.2017 | 11978374 | M. X |  | dérangement zone 14 sat 33 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 188 | Terminé
10.12.2017 | 11978371 | M. X | PDC | drgt zone 6 sous station 3 / drgt CO | Sous station 3 SICLI / FP S/ST 3 |  |  | 189 | Terminé
10.12.2017 | 11978377 | M. X |  | A/F BUS 131 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 190 | Terminé
10.12.2017 | 11978561 | M. X | PDC | a/f intempestives zone 5 s/st N°3 | Sous station 3 SICLI / FP S/ST 3 |  |  | 191 | Terminé
10.12.2017 | 11978562 | M. X | EN | a/f intempestives adresse 161 aeg | SAT 16 SICLI EB2 Om | Travaux neufs |  | 192 | Terminé
2017-12-14 | 11985386 | M. X | TAB | Dérangement dfhs etage bob nord | IQ8 S/Elec BOB Nord RDC | réinitialisation DFHS , ras |  | 193 | Terminé
2017-12-14 | 11985330 | M. X | FIN | drgt sat 12: drgt sat 12 zones 4 A 35 et 37 zone 6 A 57 dft sirene | Sat 12 Decapage S/elec sicli |  |  | 194 | Terminé
2017-12-14 | 11985337 | M. X | EN | Drgt Shelter 2 z 01 sat 32 | SAT 32 ESSER EB2 0m | réarment drgt , ras |  | 195 | Terminé
2017-12-14 | 11985336 | M. X | EN | dft sonde T° local spk poste 220kv | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | réglage thermostat |  | 196 | Terminé
2017-12-14 | 11985382 | M. X | PDC | drgt s/st 51 sat 60 | S/ST 51 SICLI |  |  | 197 | Terminé
2017-12-14 | 11985381 | M. X | PDC | drgt S/St 54 SAT 60 | S/ST 54 CHUBB |  |  | 198 | Terminé
2017-12-14 | 11985380 | M. X | PDC | drgt pcb2 sat 60 | PCB2 UTI.COM |  |  | 199 | Terminé
2017-12-14 | 11985339 | M. X | PDC | al tech SAT 18 S/St 2 | Satelitte 18 PDC S/ST2 Sicli |  |  | 200 | Terminé
2017-12-14 | 11985334 | M. X | HF1 | drgts sous station 6 3IR + Al line + DM | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 201 | Terminé
2017-12-14 | 11985168 | M. X | COK | drgt sonde T° et EAE 1 fuel cok | Satelitte 54 - Fuel cokerie | réglage thermos.+réarment AES |  | 202 | Terminé
| 11985167 | M. X | COK | dft sonde temperature local 0304cv2 | Sat 58 03/04CV2 |  |  | 203 | Terminé
2017-12-14 | 11985166 | M. X | COK | drgt 3 IR 36m CV 12/14 | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com | nettoyage 3IR |  | 204 | Terminé
2017-12-17 | 11988987 | M. X | TAB | Alrme feux sdm nord niv 0m Z098 sat 5 DFHS | UD Salle des moteurs niveau 0 | suite à problèmes d'exploitation , réinitialisation installation |  | 205 | Terminé
18.12.2017 | 11990236 | M. X | AC | Dérangement sur pont 731 | Détection Incendie PONT 731 UTEX CHUBB | Arrêt prévu le 16/01/2018 |  | 206 | Terminé
18.12.2017 | 11990237 | M. X | AC | DRGT ECS AB2 | SAT 52 AB2 IQ8 |  |  | 207 | Terminé
18.12.2017 | 11990238 | M. X | COK | Dérangement DFHS GROUPE FRIGO | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 | En attente renseignement sur matériel FINSEGUR, devis de remplacement en matériel VESDA fait |  | 208 | Terminé
10.12.2017 | 11978379 | M. X | COK | dérangement CMSI s/st 6, capteur faux plancher n°4 zone 22 | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 | Voir pour modifier l'étanchéité du local afin d'éviter les vapeurs. Mail à Laurent |  | 209 | Terminé
26.12.2017 | 11999743 | M. X | AC | Alarme feux au labo AD1 (poussière en expansion) | Labo AD1 uti,com |  |  | 210 | Terminé
27.12.2017 | 12001237 | M. X | AC | drgt acierie s/st R defaut bat AES | Sous station R IQ8 ESSER |  |  | 211 | Terminé
28.12.2017 | 12003032 | M. X | COK | drgt sat 33 s/st 6 defaut AES | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 212 | Terminé
02.01.2018 | 12006210 | M. X | EN | defaut secteur compresseur elec + 3ir | SAT 32 ESSER EB2 0m | Problème exploitation |  | 213 | Terminé
02.01.2018 | 12006211 | M. X | COK | drgt extracteur gaz à la même heure 23h53 en général zone 408 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 214 | Terminé
02.01.2018 | 12006171 | M. X | TAB | perte du bus 132 (SILCO) | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 | réinitialisation bus 132 |  | 215 | Terminé
04.01.2018 | 12009728 | M. X | AC | demande d'accès Provelec sur Pont715 | Aciérie Pont 715 Desautel |  |  | 216 | Terminé
04.01.2018 | 12009751 | M. X | EN | Courroie compresseur poste spk 01 EB2 HS | Salle électrique EB2 |  |  | 217 | Terminé
04.01.2018 | 12009754 | M. X | AC | Demande d'accès pont 731 | Détection Incendie PONT 731 UTEX CHUBB |  |  | 218 | Terminé
05.01.2018 | 12010933 | M. X | EN | impossible de rearmer le dérangement tr1 zone 35 | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 219 | Terminé
11.01.2018 | 1200356250 | M. X | BUR | DFT batterie UGA garage | Garage Renault Esser |  |  | 220 | Terminé
12.01.2018 | 1200358435 | M. X | FIN | af sur 3IR cave et centrale bloqué | SAT 57 ESSER soudeuse verson |  |  | 221 | Terminé
12.01.2018 | 1200358371 | M. X | PDC | Dft batt sur alim SSI | S/ST 54 CHUBB |  |  | 222 | Terminé
12.01.2018 | 1200358348 | M. X | PDC | SAT 14 HS | Satelitte 14 PCB1 S/ST1 Sicli |  |  | 223 | Terminé
12.01.2018 | 1200358340 | M. X | EN | Drgts et Al techn sur GV1 et 2, impossible de réarmer | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 224 | Terminé
17.01.2018 | 1200369857 | M. X | BUR | défaut alimentation du tableau cerberus | DB27 Cerberus |  |  | 225 | Terminé
17.01.2018 | 1200369859 | M. X | EN | alarme technique sur plusieurs point du bus 122 ( shelter 2 et 4 GV ) | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 226 | Terminé
21.01.2018 | 1200383087 | M. X | AC | Alarme feu sur détecteur adresse 18 zone 29 local technique d1 | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli | Pas de porte au local mais une bache en plastique donc avec le vent la poussière pénètre. |  | 227 | Terminé
22.01.2018 | 1200387973 | M. X | FIN | drgt 3 IR impossible a rearmer sur zone 7 ambiance nrd | SAT 57 ESSER soudeuse verson |  |  | 228 | Terminé
23.01.2018 | 1200389975 | M. X | FIN | Drgt sur poste spk sortie décapage et protac |  |  |  | 229 | Terminé
2017-10-24 |  | M. X | SV1 | remplacement variateur eclairage |  | faire demande consignation a LEBARBE |  | 230 | Terminé
2017-11-24 |  | M. X | SB1 | Remplacement lyre |  | Devis à faire |  | 231 | Terminé
2017-11-13 |  | M. X | SB3 | Perte image voie ferre ouest |  |  |  | 232 | Terminé
2017-12-05 |  | M. X | HF2 | Controles installation intrusion |  |  |  | 233 | Terminé
2017-12-26 |  | M. X | DB4 | Reprise fixation ventouse |  |  |  | 234 | Terminé
2017-12-20 |  | M. X | I1 | Remplacement commutateur pour écran |  |  |  | 235 | Terminé
2018-01-02 |  | M. X | QM | Remplacement camera cassé |  |  |  | 236 | Terminé
2018-01-02 |  | M. X | SB3 | Casse barrière sb3 Transport Monnier |  |  |  | 237 | Terminé
2018-01-15 |  | M. X | SV1 | Panne sur le contrôle d'accès |  | Buzzer remplacé devis à faire |  | 238 | Terminé
2018-01-15 |  | M. X | SB1 | Perte image voie PL Entrée |  | Cable HS devis à faire |  | 239 | Terminé
2018-01-15 |  | M. X | Q EXP | Perte image SM5 Centre |  | Initialisation de la camera |  | 240 | Terminé
2018-01-16 |  | M. X | AD17 | Perte image Atelier EST |  | Intialisation des convertisseurs |  | 241 | Terminé
2018-01-17 |  | M. X | DB25 | Demande rajout de code |  |  |  | 242 | Terminé
2018-01-17 |  | M. X | SV1 | Station météo |  | Capteur vent HS devis à faire |  | 243 | Terminé
2018-01-19 |  | M. X | DB4 | Création d'un nouveau code |  |  |  | 244 | Terminé
2018-01-22 |  | M. X | HF1 | Test cyclique de la centrale non effectué HF1 |  |  |  | 245 | Terminé
2018-01-22 |  | M. X | AB2 | Test cyclique de la centrale non effectué AB2 RDC | CENTRALE INTRUSION AB2 |  |  | 246 | Terminé
2018-01-22 |  | M. X | AB20 | Ejection du détecteur aile ouest zone 26 | CENTRALE INTRUSION AB20 | Détecteur à remplacer |  | 247 | Terminé
2018-01-22 |  | M. X | EB1 | Création d'un nouveau code |  | Accès astreinte pour Marie ESCALLIER à EB1+DB25 |  | 248 | Terminé
2018-01-24 |  | M. X | AC | Plus d'image sur la caméra stockage MEP |  |  |  | 249 | Terminé
26.01.2018 | 1200400235 | M. X | FIN | la porte du tableau pré-action ne tient plus | FIN 03 Sous station PROTAC |  |  | 250 | Terminé
29.01.2018 | 1200409920 | M. X | BUR | Ecran LCD HS sur centrale Esp MED | Espace méditerranée HADES500 |  |  | 251 | Terminé
29.01.2018 | 1200408978 | M. X | EN | A/F DM Poste depannage 20KV Z35 A01116 | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | DM Pas étanche |  | 252 | Terminé
30.01.2018 |  | M. X | SB3 | Plus de vidéo sur le portier SB3 |  |  |  | 253 | Terminé
31.01.2018 | 1200416810 | M. X | AB20 | claviers inutilisables, ils sont bloqués | CENTRALE INTRUSION AB20 |  |  | 254 | Terminé
01.02.2018 | 1200422107 | M. X | HF1 | Dgt DFHS INJECTION CHARBON NIV 4.50 SAT 15 ZONE 24 | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI |  |  | 255 | Terminé
02.02.2018 |  | M. X | SB3 | Dégat sur barrière SB3 par la société ENDEL |  |  |  | 256 | Terminé
04.02.2018 | 1200428075 | M. X | EN | SPK CENTRALE 01/ MANQUE PROCEDURE/VITRE MANOMETRE DE PRESSION HS/SSI DEFECTUEUX EN MAUVAISE ETAT | Salle électrique EB2 |  |  | 257 | Terminé
04.02.2018 | 1200427987 | M. X | EN | SPK CENTRALE 02 /SSI DEFAUT ALIM+DRGT. | Poste AEG + LR1 |  |  | 258 | Terminé
04.02.2018 | 1200428048 | M. X | EN | SPK CENTRALE 10/vanne de barrage 01: TIGE TORDU BLOQUEE EN POSITION OUVERTE+ ORGANE JAUNE DE POSITION CASSE | Cuve à huile 3TS / FP |  |  | 259 | Terminé
04.02.2018 | 1200428101 | M. X | EN | Eclairage local spk cuve R8 HS | SAT 31 UTEX Cuve R08 |  |  | 260 | Terminé
04.02.2018 | 1200428110 | M. X | EN | SPK CENTRALE 16 pompes ohx/ signalisation à revoir | Pompes OHX / FP |  |  | 261 | Terminé
07.02.2018 | 1200436018 | M. X | EN | Fuite importante sur corps du sprinkler au niveau de la chambre du clapet | Salle électrique EB2 | Reste recherche de fuite |  | 262 | Terminé
07.02.2018 | 1200437776 | M. X | TAB | AT.NM intempestives sur dft batte AES 2 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 263 | Terminé
07.02.2018 | 1200438010 | M. X | EN | poste spk EB2 en émission | SAT 16 SICLI EB2 Om |  |  | 264 | Terminé
07.02.2018 |  | M. X | SB3 | Casse barrière SB3 |  |  |  | 265 | Terminé
07.02.2018 |  | M. X | SB1 | Casse lecteur badge SB1 |  |  |  | 266 | Terminé
07.02.2018 |  | M. X | TAB | Code d'accès LB55 pour Mme METZ |  | rajout code aux AILES |  | 267 | Terminé
07.02.2018 |  | M. X | FIN | poste FIN 06 consigné suite à tête cassé et fuite d'eau | FIN 06 Cave Décapage entrée |  |  | 268 | Terminé
|  | M. X | SB3 | Lecteur badge SB 3 sortie VL |  | Devis |  | 269 | Terminé
12.02.2018 |  | M. X | SB3 | Le contrôle d'accès ne fonctionne plus |  |  |  | 270 | Terminé
13.02.2018 | 1200454732 | M. X | FIN | dft batterie sur SAT 25 | Sat 25 uti.com DECAPAGE | Batterie remplacée mais tjrs défaut présent, fusible percuté. |  | 271 | Terminé
13.02.2018 | 1200454679 | M. X | TAB | DRGTS SUR SAT 5, DRGTS DFHS Z 3 / 71 / 87 ET 93 DRGT DTECT OPTQUE CTA Z 86 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 272 | Terminé
13.02.2018 | 1200454730 | M. X | TAB | DRGTS 3 IR SUR ARRET TRANSFOS | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 273 | Terminé
13.02.2018 | 1200454677 | M. X | TAB | drgt local clim LB2 | IQ8 LB2 Local GESFLUB |  |  | 274 | Terminé
13.02.2018 | 1200454678 | M. X | TAB | DRGT LOCAL AUTOMATE TDE NORD | SICLI S/élec trait. des eaux Nord |  |  | 275 | Terminé
13.02.2018 | 1200455081 | M. X | TAB | Multiples dérangements sat5 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 276 | Terminé
13.02.2018 | 1200453032 | M. X | COK | drgt 3IR et sonde t° fuel cok | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 277 | Terminé
13.02.2018 | 1200453165 | M. X | HF2 | cv hf2 drgt 3IR | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 278 | Terminé
18.02.2018 | 1200468184 | M. X | DB27 | defaut com centrale intrusion |  |  |  | 279 | Terminé
17.02.2018 | 1200465884 | M. X | COK | DGT extracteur gaz cokerie, sat 9 zone 408 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 280 | Terminé
16.02.2018 | 1200463626 | M. X | AC | AF AD1 SUITE REDEMARRAGE CLIM / ZONE 2 ADS 1015 | Labo AD1 uti,com |  |  | 281 | Terminé
20.02.2018 |  | M. X | AB20 | Groupe 5 impossible à mettre en service, et sur pc gip alarme HS alors qu'elle est en service à AB20 | CENTRALE INTRUSION AB20 |  |  | 282 | Terminé
21.02.2018 | 1200479205 | M. X | DB27 | coupure d'alimentation électrique | DB27 Cerberus |  |  | 283 | Terminé
21.02.2018 | 1200479118 | M. X | EN | drgt zone 46 suite à déconsignation | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 284 | Terminé
21.02.2018 | 1200479232 | M. X | BUR | coupure d'alimentation électrique DB27 | DB27 Cerberus |  |  | 285 | Terminé
26.02.2018 | 1200491912 | M. X | COK | DGT OPTIQUE SALLE CLIM TAC 0M, sat 9 zone 14 adresse 1 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 286 | Terminé
24.02.2018 | 1200488991 | M. X | AB2 | dysfonctionnement tableau rdc, Impossible de mettre en service l'alarme. | CENTRALE INTRUSION AB2 |  |  | 287 | Terminé
24.02.2018 |  | M. X | I1 | Flexible de de la lance du carsher HS, à remplacer |  |  |  | 288 | Terminé
15.02.2018 |  | M. X | SB1 | Plus d'image sur sur l'écran caméra benne |  |  |  | 289 | Terminé
28.02.2018 | 1200501851 | M. X | HF1 | turbine HF1 dft batt aes niveau 4m | FP SPK Turbine HF1 | 2*18Ah à remplacer |  | 290 | Terminé
28.02.2018 | 1200501775 | M. X | COK | 04/cv2 Systeme intrusion HS, Fin de course tordu | Sat 58 03/04CV2 |  |  | 291 | Terminé
28.02.2018 | 1200501776 | M. X | COK | fuel cok système intrusion du local HS | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 292 | Terminé
28.02.2018 | 1200501779 | M. X | SV1 | Interrupteur eclairage defectueux PC GIP | Stationnaire GIP |  |  | 293 | Terminé
15.02.2018 | 1200459822 | M. X |  | Dérangement détecteur LYSANA, Défaut ZONE 5 / Détecteur 1 | Lysana |  |  | 294 | Terminé
01.03.2018 |  | M. X | I1 | Chauffage du garage travée MPR/étagères sac d'intervention HS |  |  |  | 294 | Terminé
05.03.2018 |  | M. X | SV1 | L'ordinateur "météo + présents sur site" ne marche pas |  |  |  | 295 | Terminé
05.03.2018 |  | M. X |  | La barrière ne tient que par un seul boulon, barrière posé au sol |  | Réparation éffectué |  | 296 | Terminé
06.03.2018 |  | M. X | DB4 | 2 codes à modifier |  |  |  | 297 | Terminé
06.03.2018 |  | M. X | AC | Alarmes intrusion répétitif au hangar MEP et RAS sur place |  |  |  | 298 | Terminé
06.03.2018 |  | M. X | AC | Alarmes intrusion répétitif au hangar AD2 et RAS sur place |  |  |  | 299 | Terminé
06.03.2018 | 1200518133 | M. X | MAG | Emission poudre accidentelle | Ext.Poudre chaudière 2 Mag | Mettre une résistance sur l'émission et remettre la zone en service au SAT 2 ( terminé le 03.10.2018 ) : Devis de remise en état à faire , pris en compte ce jour (03/10/2018) |  | 300 | Terminé
07.03.2018 | 1200519134 | M. X | HF1 | Eclairage de sécurité d'extinction à gaz "EVACUATION" éclairée en permanence | FP SPK Turbine HF1 |  |  | 301 | Terminé
07.03.2018 | Mail | M. X | FIN | Mégalarm n'a pas les reports de mise EN et HORS service du batiment LB4 | Alarme batiment LB4 |  |  | 302 | Terminé
06.03.2018 |  | M. X | SB3 | Lyre PL SB3 cassé |  | Réparationeffectué, en attente du devis |  | 303 | Terminé
06.03.2018 |  | M. X | SB3 | Barrière SB3 cassé OLIVER ET FILS |  | Réparation provisoire, en attente du devis |  | 303 | Terminé
08.03.2018 |  | M. X | BUR | Demande mise à jour 1 Code aile 5 et 6 |  |  |  | 304 | Terminé
08.03.2018 |  | M. X | EN | Défaut système terre intempestif | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 305 | Terminé
08.03.2018 |  | M. X | GIP | Disfonctionnement sur le contrôle d'accès |  | défaut réseau ou secteur, devis à suivre. |  | 306 | Terminé
12.03.2018 |  | M. X | SB3 | Déplacement de la caméra au dessus de la guérite pour mieux visualer l'intérieur des remorques |  |  |  | 307 | Terminé
12.03.2018 | 1200532168 | M. X | PDC | drgts intemepstifs sur détecteur Z7 AD12 faux plancher | Satelitte 14 PCB1 S/ST1 Sicli | drgts intemepstifs reprennent malgre la mise HS du point la zone 7 est mise HS total, mise hs du bus n°1 |  | 308 | Terminé
14.03.208 |  | M. X | BUR | Rajout d'un code à DB10 |  |  |  | 309 | Terminé
15.03.2018 |  | M. X | SB3 | Plus de caméra au niveau du portier SB3 |  | Coupure de courant sur le réseau, pris en charge par l'énergie |  | 310 | Terminé
15.03.2018 |  | M. X | QM | Reprise fixation caméra quai minéralier |  |  |  | 311 | Terminé
14.03.2018 |  | M. X | GIP | Extraction d'une vidéo à AD17 suite à un accident |  |  |  | 312 | Terminé
13.03.2018 |  | M. X | DB26 | Porte bloquée |  |  |  | 313 | Terminé
15.03.2018 | 1200543186 | M. X | TAB | Pas d'alarme évac suite exercice sur LD4, la sirène dans le bureau C6 n'a pas fonctionné | SICLI Labo LD4 |  |  | 314 | Terminé
16.03.2018 |  | M. X | SB3 | Casse barrière PL |  | Fusible HS, support de lyre HS, calle de l'arbre HS, alignement à reprendre |  | 315 | Terminé
17.03.2018 | 1200547957 | M. X | AB2 | Remise code AB2 | CENTRALE INTRUSION AB2 |  |  | 316 | Terminé
18.03.2018 | 1200548139 | M. X | HF1 | Défaut communication | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI | Chargeur AES HS, mis alimentation 24V provisoire sur chargeur Centrale |  | 317 | Terminé
20.03.2018 | 1200553289 | M. X | FIN | A/F AVEC EMISSION SPK SAT 25 Z7, tête percutée | FIN 06 Cave Décapage entrée | Poste consigné par GIP |  | 318 | Terminé
20.03.2018 |  | M. X | QM | Caméra 8 du quai minéralier ne filme pas |  |  |  | 319 | Terminé
21.03.2018 |  | M. X | BUR | Aile 5 et 6, megalarm reçoit des alarmes après la mise hors service du système. |  |  |  | 320 | Terminé
21.03.2018 |  | M. X | HF2 | Problème hangar HF2 |  |  |  | 321 | Terminé
19.03.2018 |  | M. X | AB12 | Mise à jour de 2 codes, Aurélie PUTOUD MARCONI et Alban MILLAN | CENTRALE INTRUSION AB12 | Supression 4 et 7 nouveaux |  | 321 | Terminé
26.03.2018 |  | M. X | BUR | Changement d'horaire sur les centrales suite au passage en heure d'été |  |  |  | 322 | Terminé
27.03.2018 | 1200577144 | M. X | EN | DRGT INTEMPESTIFS SAT 32 Z46, zone mise en HS | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 323 | Terminé
27.03.2018 | 1200577164 | M. X | EN | A/F POSTE G SAT 49 ADRESSE 001, mis en HS | SAT 49 IQ8 POSTE G |  |  | 324 | Terminé
26.03.2018 |  | M. X | SB1 | Soutien en fer de la badgeuse ne tient que par un rivet |  |  |  | 325 | Terminé
29.03.2018 |  | M. X | AD2 | En attente de retour de mail CURMI, suite à envoi des codes AD2 et MEP, afin de replanifier la modification. |  |  |  | 325 | Terminé
30.03.2018 |  | M. X | SB3 | Barrière le touche le toit quand elle s'ouvre. |  |  |  | 326 | Terminé
03.04.2018 | 1200591589 | M. X | PDC | Boitier DM extinction hyd HS réclaimer 3 | Emission reclamer 3 | Date de visite à planifier avec Laurent |  | 326 | En attente de planification
03.04.2018 | 1200591582 | M. X | PDC | drgt krupp 3 | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 327 | Terminé
03.04.2018 | 1200591464 | M. X | BUR | DFT BATTERIE DB27 | DB27 Cerberus |  |  | 328 | Terminé
03.04.2018 | 1200591463 | M. X | BUR | dft batt db4 | SAT 42 DB4 IQ8 |  |  | 329 | Terminé
03.04.2018 | 1200591335 | M. X | AC | DRFT PRESSION BASSE AIR | AC 01 / CC Sous station C PA(A) |  |  | 330 | Terminé
03.04.2018 |  | M. X |  | Pas d'image au pc de SM5 C |  | Refaire prise RJ45 ou remplacé |  | 331 | Terminé
03.04.2018 |  | M. X | AD2 | Alarmes intempestifs + code GIP ne fonctionne plus |  |  |  | 332 | Terminé
03.04.2018 |  | M. X | SB1 | Le pylône de badge sortie PL bouge |  |  |  | 333 | Terminé
03.04.2018 | 1200592195 | M. X | COK | Alarme feu en cabine de l'enfourneuse 3, impossible à réarmer, consignation du détecteur | Enf 3 - detection incendie IQ8 |  |  | 334 | Terminé
04.04.2018 |  | M. X | PDC | Mise à jour des codes à PCD4 |  | 10 supressions, et 15 nouveaux |  | 335 | Terminé
04.04.2018 |  | M. X | SV1 | Remplacement du variateur par un interrupteur |  |  |  | 336 | Terminé
04.04.2018 |  | M. X | SB1 | Caméra SB1 Bascule mal fixé, celle-ci bouge |  |  |  | 337 | Terminé
04.04.2018 |  | M. X | DB26 | Pb ventouse porte d'accès, l'ouverture ne fonctionne pas |  | devis pour remplacement ventouse |  | 338 | Terminé
05.04.2018 | 1200597153 | M. X | COK | dérangement alarme CH4 Impossible à réarmer zone 416 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 339 | Terminé
11.04.2018 | 1200613527 | M. X | COK | drgts sur 3ir CV 11/12/14 | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com |  |  | 338 | Terminé
12.04.2018 | 1200618772 | M. X | COK | BUS 131 en AF sur s/st 6 desulf | Satellite 33 - s st 6 gaz coke IQ8 |  |  | 339 | Terminé
13.04.2018 | 1200620701 | M. X | EN | Emissions du poste SPK TR1 | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | declenchement par DM EXT 1, le DM à pris l'eau |  | 340 | Terminé
12.04.2018 | 1200617948 | M. X | EN | Alarme feu sur DM 220kv | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | Galerie inondée |  | 341 | Terminé
20.03.2018 |  | M. X |  | Caméra quai Min 8 ne filme pas lesbonnes choses |  |  |  | 342 | Terminé
05.04.2018 |  | M. X |  | 1 Tripode SB3 sortie et entrée HS |  |  |  | 343 | Terminé
10.04.2018 |  | M. X | SB3 | Lampadaire sortie PL HS |  | DEVIS |  | 344 | Terminé
15.04.2018 |  | M. X | BUR | Pas de report au GIP de mise en service en service de l'alarme |  |  |  | 345 | Terminé
13.04.2018 | 1200622381 | M. X | EN | alarme technique thermostat, zone 311 thermostat tr 85 mva, rearmement impossible | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 346 | Terminé
13.04.2018 | 1200621994 | M. X | EN | Drgt sur soframi TR1 150 MVA | SAT 24 CHUBB Poste 220kV |  |  | 347 | Terminé
17.04.2018 |  | M. X | PDC | Problème d'accès sur MAG 11 |  |  |  | 348 | Terminé
17.04.2018 |  | M. X | BUR | Défaut batterie aux ailes, à remplacer |  |  |  | 349 | Terminé
17.04.2018 |  | M. X | SV1 | Plus de station météo |  |  |  | 350 | Terminé
20.04.2018 |  | M. X | SB5 | Lecteur de badge ne fonctionne pas |  |  |  | 351 | Terminé
20.04.2018 | 1200641371 | M. X | TAB | dft systeme intempestif sur SAT 5 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 352 | Terminé
26.04.2018 | 1200654940 | M. X | BUR | Alarmes intrusion intempestives | CENTRALE INTRUSION DB5 / SCA3 / SCA03 |  |  | 353 | Terminé
26.04.2018 | 1200654944 | M. X | AC | Alarme feu sur s/st S | Sous-station S Gazo Aciérie CHUBB |  |  | 354 | Terminé
29.04.2018 | 1200661596 | M. X | TAB | Alarme feu au CP 44, la centrale est hors service | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 355 | Terminé
30.04.2018 | 1200663279 | M. X | COK | dft eclairage local incendie fuel cokerie | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 356 | Terminé
30.04.2018 | 1200663185 | M. X | COK | drgt 3 IR et système intrusion | Satelitte 54 - Fuel cokerie |  |  | 357 | Terminé
30.04.2018 | 1200663275 | M. X | FIN | drgt sur sicli cisaille 16 | Salle elec cisaille 16mm Nord sicli |  |  | 358 | Terminé
30.04.2018 | 1200663273 | M. X | FIN | drgt sur sicli cisaille 7 | Salle elec cisaille 7mm Nord sicli |  |  | 359 | Terminé
30.04.2018 | 1200663271 | M. X | COK | drgt sur PEM poste sous eau inversion 2+ diesel | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 360 | Terminé
30.04.2018 | 1200663188 | M. X | COK | drgt 3 IR CV 11 et CV12 | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com |  |  | 361 | Terminé
08.05.2018 | 1200679500 | M. X | EN | Dérangement 3 IR POMPES OHX SUD/EST Zone 22 | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 362 | Terminé
15.05.2018 | 1200694930 | M. X | AC | drgt dfhs S/ST Z niv 8,5m | SAT 37 S/Station Z IQ8 |  |  | 363 | Terminé
15.05.2018 | 1200695064 | M. X | EN | DRGT 3IR POMPES OHX | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 364 | Terminé
15.05.2018 | 1200697052 | M. X | AC | Alarme feu récurrente sous st/ s | Sous-station S Gazo Aciérie CHUBB |  |  | 365 | Terminé
15.05.2018 | 1200696989 | M. X | BUR | Defaut alim sat 45 DB27 | DB27 Cerberus |  |  | 366 | Terminé
17.05.2018 | 1200700480 | M. X | HF2 | dérangemen 26 cv01 3IR, sat 35 zone 22 (nord) zone 23(sud) | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 367 | Terminé
17.05.2018 | 1200700408 | M. X | HF2 | Dérangement hf2 defaut calorifugeage, 35 zone353 capteur 1 | Sat 35 S/STATION Accus ESSER |  |  | 368 | Terminé
17.05.2018 | 1200701356 | M. X | EN | demande DEP suite galerie inondée 220KV | SAT 24 CHUBB Poste 220kV | 3 dgts, SSI 21 des z 2à 18 + 45 et Z1 MF CTA Z1 EVAc 1-1 + DFT L1, galerie inondée |  | 369 | Terminé
17.05.2018 | 1200702825 | M. X | AC | DRGT INTEMPESTIFS Z45 A 193 | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 370 | Terminé
24.05.2018 | 1200719415 | M. X | EN | SAT 16 module ECS en AF | SAT 16 SICLI EB2 Om |  |  | 371 | Terminé
25.05.2018 | 1200721332 | M. X | COK | Perte com. supervsion SSI GC1 | Guide coke 1 IQ8 Esser |  |  | 372 | Terminé
25.05.2018 |  | M. X | SB1 | Caméra plaque entrée poids lourd |  | câble HS et Fourreau |  | 373 | Terminé
25.05.2018 |  | M. X | FIN | ACCES INTRUSION LB4, problème de ventouse |  |  |  | 374 | Terminé
27.05.2018 | 1200724874 | M. X | AC | DERANGEMENT S/STC ZONE 17 à ZONE 33 + ZONE 58 ( SPK 12m / défaut ligne ) | Sat 29 S/Station C uti,com | Fuite d'eau, en attente réparation secteur |  | 375 | Terminé
27.05.2018 | 1200725235 | M. X | AC | plusieurs DRGT/AFintempestives S/S C | Sat 29 S/Station C uti,com | Commande passé par AM, travaux à réaliser. Suite intervention du 4/10/2018 , constat de plusieurs problème s : obligation de prévoir autre intervention ( avons remplacé une partie des détecturs du secteur climatisation ) , |  | 376 | A reprogrammer , pas terminé
28.05.2018 | 1200729084 | M. X | COK | DERANGEMENT CB1 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m | En attente de SIGMA + |  | 377 | En attente de planification
29.05.2018 | 1200730493 | M. X | AC | Déclenchement DM CC1 | Sat 29 S/Station C uti,com | Fuite d'eau, en attente réparation secteur |  | 378 | Terminé
29.05.2018 | 1200731526 | M. X | AC | Flexible RIA 0M benne batiture CC2 HS | RIA: 57121018 EI TU16 ET02 |  |  | 379 | Terminé
30.05.2018 | 1200734941 | M. X | TAB | DERANGEMENTS: SILCO Z3 drgt dfhs 0m et Z 26 dfhs niv 5,5 Z 127 drgt dfhs sdm nord niv 10,5 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 |  |  | 380 | Terminé
30.05.2018 | 1200734940 | M. X | TAB | drgt sicli sdm sud Z22 niv 5,5 files 22 à 24 | SICLI Salle des moteurs sud - niv. 5.5 |  |  | 381 | Terminé
30.05.2018 | 1200734858 | M. X | TAB | Drgt DFHS BOB NORD Z8 niv 5,5 | IQ8 S/Elec BOB Nord RDC |  |  | 382 | Terminé
31.05.2018 | 1200737407 | M. X | FIN | SAT 12 Z4 impossible a remettre ES | Sat 12 Decapage S/elec sicli |  |  | 383 | Terminé
31.05.2018 | 1200740327 | M. X | AB20 | Dft aboutissement reccurents | BM CENTRALE INTRUSION AB20 |  |  | 384 | Terminé
04.06.2018 |  | M. X | SV1 | Ecran NOIR sur PC commun | PC COMMUN |  |  | 385 | Terminé
04.06.2018 |  | M. X | SB5 | Tripode bloqué |  | Lecteur de badge HS, en attente de matériel |  | 386 | Terminé
04.06.2018 | 1200747809 | M. X | TAB | DEFAUT RP 1001 SPK C520, sat 13 zone 329 | TAB 38 |  |  | 387 | En attente de planification
05.06.2018 | 1200750480 | M. X | COK | Perte com. supervision sur SAT 28 | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com |  |  | 388 | Terminé
05.06.2018 |  | M. X | BUR | Remplacement de tout les codes à l'espace méditerranée 30 CODES |  |  |  | 389 | Terminé
05.06.2018 |  | M. X | SB1 | Remplacement de la borne poids lourd |  |  |  | 390 | Terminé
10.06.2018 | 1200762307 | M. X | AC | AF S/st C CC1 Z17 local clim 7m A2033 ; alarme intempestive, ZONE MIS HS | FP S/ST C |  |  | 391 | Terminé
08.06.2018 |  | M. X | DB25 | AJOUT D'UN CODE Thimothee NGUYEN |  | A PLANIFIER AVANT 9/07/2018 |  | 392 | Terminé
11.06.2018 |  | M. X | AC | DERANGEMENT INTEMPESTIF UTEX Z200 | SOUS STATION Z |  |  | 393 | Terminé
11.06.2018 |  | M. X | PDC | DERANGEMENT KRUPP 3 | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 394 | Terminé
11.06.2018 |  | M. X | PDC | DERANGEMENT KRUPP 4 | Detection Krupp 4 utexcom |  |  | 395 | Terminé
12.06.2018 |  | M. X | SB3 | Anomalie securité sur lecteur badge, plaque de protection à remplacer |  |  |  | 396 | Terminé
13.06.2018 | 1200771156 | M. X | SCA3 | DRGT DM SALLE CALCUALTEUR SCA3 | Bât.calculateur SCA3 local info SICLI | Mise hors service du système d'extinction LE 03.10.2018 |  | 397 | Terminé
14.06.2018 |  | M. X | SB3 | Mousse de protection PL arrachée |  | Devis à faire |  | 398 | Terminé
14.06.2018 |  | M. X | SB1 | Mousse de protection VL arrachée |  | Devis à faire |  | 399 | Terminé
15.06.2018 | 1200776611 | M. X | COK | DFT batterie EAE enf3 | Enf 3 - detection incendie IQ8 | A Planifier avec demande d'ot à Laurent |  | 400 | En attente de planification
15.06.2018 | 1200777315 | M. X | MAG | Dérangement LYSANA/détecteur zone 1 | FP LYSANA |  |  | 401 | Terminé
20.06.2018 | 1200789487 | M. X | EN | Z9 IMPOSSIBLE A REMETTRE ES SUITE DRGT ET DEFAUT BUS | SAT 16 SICLI EB2 Om |  |  | 402 | Terminé
20.06.2018 | MAIL | M. X | AC | BUS 4 SAT 20 zone à la fois en drgt et HS, plusieurs alarmes qui apparaissent et disparaissent sans réarmement | Sat 20 PCE ACIERIE Sicli |  |  | 403 | Terminé
21.06.2018 | 1200790424 | M. X | PDC | DERANGEMENT 3 IR TRANSFORMATEUR NIV 0M. ZONE 24. | S/ST 56 ESSER SAT 60 |  |  | 404 | Terminé
18.06.2018 | 1200779379 | M. X | AB2 | Code GIP ne fonctionne pas et écriture clavier illisible. |  | DEVIS |  | 405 | Terminé
22.06.2018 |  | M. X |  | NETTOYAGE QUAI MINERALIER + EXPEDITION + AD2 PARC |  | URGENT |  | 406 | Terminé
22.06.2018 | 1200795670 | M. X | FIN | Fuite sur réseau antenne FIN 04 | FIN 04 Gal élec Décapage + Skin pass |  |  | 407 | Terminé
23.06.2018 | 1200796699 | M. X | FIN | A/F CISAILLE 7 SAT 4 Z23 salle elec | FP - Cisaille 7 | Présente sur la supervision, mais rien sur la centrale et le satellite 4 |  | 408 | Terminé
23.06.2018 | 1200797304 | M. X | AC | AF SPK GALERIE CC2 Z12 | Sat 19 S/Station P Sicli energie |  |  | 409 | Terminé
23.06.2018 | 1200796727 | M. X | COK | A/F ALARME CH4 BATTERIE 3 SAT 9 Z416 | Satellite 9 - tour à charbon niveau 13m |  |  | 410 | Terminé
26.06.2018 | 1200803738 | M. X | FIN | Dérangement SAT 11: Zone 15 : ads 77/78 + 80 a 88 : Détection galerie cissaille 16 Nord. Zone 19 : ads 79/89 : DM galerie cisaille 16 Nord | SAT 11 Refendage sicli |  |  | 411 | Terminé
27.06.2018 |  | M. X | SB1 | Tripode SB1 HS |  |  |  | 412 | Terminé
2018-06-29 |  | M. X |  | ENTRETIEN CAMERA |  |  |  | 413 | Terminé
2018-07-04 |  | M. X | SB3 | Remise en service des barrières suite aux travaux |  |  |  | 414 | Terminé
2018-07-04 | 1200825194 | M. X | FIN | AF +++ TABLEAU SICLI DB25 0M SALLE INFORMATIQUE ZONE 2. | SICLI Local informatique DB25 Om | Détecteur en alarme feux |  | 415 | Terminé
2018-07-09 | 1200836462 | M. X | HF2 | AF ALARME LINE HF2, ZONE 10 CONSIGNE | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | Détecteur en alarme feux |  | 416 | En attente de planification
2018-07-12 |  | M. X | SB3 | DISFONCTIONNEMENT DU TRIPODE SORTIE |  | Fin de course défectueux, à remplacer. |  | 417 | Terminé
2018-07-13 | 1200845356 | M. X | HF2 | A/F DM NORD , au niveau du 60 m HF 2 26CV01, ZONE 6 DETECTEUR 2 CONSIGNE | Sat 35 S/STATION Accus ESSER | Détecteur en alarme feux |  | 418 | Terminé
2018-07-16 | 1200849919 | M. X | SCA3 | dft claviers sca3, Ouest et Sud ouest | BM CENTRALE INTRUSION DB5 |  |  | 419 | Terminé
2018-07-16 |  | M. X | SV1 | Perte de plusieurs caméra sur les écrans |  | problème de réseau, ok ensuite |  | 420 | Terminé
2018-07-17 | 1200852068 | M. X | FIN | Dérangement sur le sat 11 refendage Zone 18 adresse 73 " galerie nord déclencheur manuel" | SAT 11 Refendage sicli |  |  | 421 | Terminé
2018-07-17 | 1200852103 | M. X | HF2 | Dérangements sur spk épuration: Dérangements sur sat 35: zone 354 "spk épuration pressostat" zone 352 "spk épuration vanne 6" zone 353 "spk épuration défaut tracage calorifugeage" | FP Extinction HF2 |  |  | 422 | En attente de planification
2018-07-20 | MAIL | M. X | COK | Alarme feux enfourneuse 3, zone 2 mis hors service | Enf 3 - detection incendie IQ8 |  |  | 423 | Terminé
2018-07-20 |  | M. X | DB5 | PANNE ZONE 66/5/6/4 |  | Terminé CAR PROBLEME D'AMIANTE |  | 424 | Terminé
2018-07-20 |  | M. X | SV1 | PLUS DE CAMERA D'ACCUEIL |  |  |  | 425 | Terminé
2018-07-20 |  | M. X | MAG 11 | REMPLACEMENT BATTERIE + ENTRETIEN |  |  |  | 426 | Terminé
2018-07-20 |  | M. X | DB4 | CONTRÔLE PORTE D'ACCES + INTRUSION |  |  |  | 427 | Terminé
2018-07-24 | 1200868070 | M. X | AC | DRGTS SSI DEPORTEES SUR SAT 3: AMR, S/STATION G, PONT 715, SPK CAVES HYD CC2, S/STATION H, F, ET M | Sat3 IQ8 ESSER S/ST A |  |  | 428 | En attente de planification
2018-07-24 | 1200868205 | M. X | FIN | drgt sat 12 salle elc sortie decapage Z 4 | Sat 12 Decapage S/elec sicli | En attente de SIGMA + |  | 429 | En attente de planification
2018-07-24 | 1200868206 | M. X | HF1 | SAT 6 Z 22 DFT BATTERIE OU SECTEUR AES2 LOCAL SPK OM BAT CHARGEMENT | Sat 6 HF1 UTI.COM | Batterie 40Ah à commander |  | 430 | Terminé
2018-07-24 | 1200868079 | M. X | BUR | drgt sat 17 sur aile 9 étage z45 Adresse 157 | SAT 17 Bureaux centraux Sicli |  |  | 431 | Terminé
2018-07-24 | 1200868208 | M. X | HF1 | DRGT 3IR Z37 ADRESSE126, AL LINE Z84 | Sat 6 HF1 UTI.COM | Reste Alarme line en défaut |  | 432 | En attente de planification
2018-07-24 | 1200868158 | M. X | COK | 6 drgts sur detection 3ir fuel cokerie | Satellite 28 - convoyeur11-12-14 uti.com |  |  | 433 | Terminé
2018-07-24 | 1200868303 | M. X | HF1 | DRGTS INJECTION CHARBON: NIV 4,5 DFHS Z24 Adr44 ET DM Z25 Adr49 DFHS NIV 12M Z 30 Adr58 | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI | Devis en cours pour DFHS niveau 0m |  | 434 | Terminé
2018-07-24 | 1200868159 | M. X | COK | AF detection salle elec enf3 avec mise HS Z2 + Drgt cabine | Enf 3 - detection incendie IQ8 |  |  | 435 | Terminé
2018-07-24 | 1200868201 | M. X | COK | drgt ECS et salle hyd enf 4 | Enf 4 - detection incendie uti,com | A Planifier avec demande d'ot à Laurent |  | 436 | Terminé
2018-07-24 | 1200868203 | M. X | COK | drgt intrusion et local analyse batt 3 | Satellite 27 - batterie 3 uti.com |  |  | 437 | Terminé
2018-07-24 | 1200867800 | M. X | AC | Demande d'accès pour provelec sur Pt 715 | Aciérie Pont 715 Desautel |  |  | 438 | Terminé
2018-07-24 | 1200869273 | M. X | EN | SAT 32 HS et en ATchn complet | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 439 | Terminé
2018-07-25 |  | M. X | MAG 11 | Reprise de la fixation du système de verrouillage de la porte coulissante, Remplacement du lecteur du Parc extérieur (sous réserve du bon fonctionnement de l’électro aiment et du câble), Reprise de la fixation du système de verrouillage du portail du parc. |  | devis à faire |  | 439 | Terminé
2018-07-25 | MAIL | M. X | DB4 | Remettre en service les DM |  |  |  | 440 | Terminé
2018-07-26 | 1200874774 | M. X | SCA3 | dft batterie ssi UD sca3 | Bât.SCA3 Bureau UD |  |  | 441 | Terminé
2018-07-27 | 1200877830 | M. X | TAB | AF intempestives Z22 files 22 à 24 | SICLI Salle des moteurs sud - niv. 5.5 | Consignation à prévoir pour intervention ( cellule HT) |  | 442 | En attente de planification
2018-07-28 | 1200879413 | M. X | BUR | AF AILE 7 / LOCAL TECHNIQUE, CONSIGNATION ZONE 37 / ADS 134 | SAT 17 Bureaux centraux Sicli | En attente de SIGMA + |  | 443 | En attente de planification
2018-07-28 | 1200879414 | M. X | BUR | SELF 1 / Défaut terre | SELF UTI.com |  |  | 444 | Terminé
2018-07-31 |  | M. X | QM | PLUS DE CAMERA SM5W, SM5C, SM8W |  | alimentation remplacée |  | 445 | Terminé
2018-07-29 | 1200881012 | M. X | DB5 | DB5/SCA3 / INTRUSION HS, Impossible de remettre le batiment sous protection intrusion |  | Terminé CAR PROBLEME D'AMIANTE |  | 446 | En attente de planification
2018-08-02 | 1200890800 | M. X | PDC | krupp 3 defaut systeme batterie | Detection Krupp 3 utexcom |  |  | 447 | Terminé
2018-08-04 | 1200895222 | M. X | FIN | A/F+DRGT SAT 11 SALLE ELEC REFENDAGE | SAT 11 Refendage sicli |  |  | 448 | Terminé
2018-08-05 | MAIL | M. X | DB27 | AIMANT DE LA PORTE NE FONCTIONNE PAS |  | Fonctionnement intrusion ok, porte HS |  | 449 | Terminé
2018-08-09 | 1200904874 | M. X | BUR | alarme feu aile 9 etage couloir | SAT 17 Bureaux centraux Sicli |  |  | 450 | Terminé
2018-08-10 |  | M. X | AB2 | Le code astreinte méca ne fonctionne pas, le code GIP fonctionne mais le système se remet en service. |  |  |  | 451 | Terminé
2018-08-10 |  | M. X | TAB | Drgt TAB31, 32, 33, 36, 37 vanne alimentation | TRIBUNE B6 UTI |  |  | 452 | Terminé
2018-08-10 | MAIL | M. X | PDC | Intervention prise électrique |  |  |  | 453 | Terminé
2018-08-10 | 1200908493 | M. X | HF1 | derangement air respirable sat 6 | Sat 6 HF1 UTI.COM |  |  | 454 | Terminé
2018-08-11 | 12009009531 | M. X | FIN | Pbs compresseur d'air du spk salle électrique protac au finissage ayant entraîné la consignation du poste. |  |  |  | 455 | Terminé
2018-08-13 |  | M. X | SB3 | Pus de fonctionnement des portiers |  | Problème lié à la coupure du 220kv |  | 456 | Terminé
2018-08-13 |  | M. X | SB1 | Pus de fonctionnement des portiers |  | Problème lié à la coupure du 220kv |  | 457 | Terminé
2018-08-13 |  | M. X | SB1 | Casse barrière | Société ADF | Devis à faire |  | 458 | Terminé
14/0818 |  | M. X | AD2 | Plus de fonctionnement de l'intrusion et des caméras |  | Problème de réseau |  | 459 | Terminé
2018-08-13 | 1200912336 | M. X | TAB | installation n'a pas fonctionné sur feu | TAB 12 Local diesel T.d.E. Nord |  |  | 460 | Terminé
2018-08-13 | 1200912432 | M. X | TAB | DFHS+ SPK SILCO TAB | TAB 04 S/station SILCO |  |  | 461 | Terminé
2018-08-13 | 1200912558 | M. X | AC | EMISSION SPK DELUGE L2 CC1 | AC 20 |  |  | 462 | Terminé
2018-08-13 | 1200912378 | M. X | AC | local sprinckler endommagé suite feu | AC 17 Galeries électrique Ouest SE |  |  | 463 | Terminé
2018-08-13 | 1200912426 | M. X | TAB | A/F SPK SDM NORD | TAB 05 Salle des moteurs Nord |  |  | 464 | Terminé
2018-08-13 | 1200912812 | M. X | COK | Ecran LCD SAT 23 HS | 02cv 51/52 SAT 23 CHUBB |  |  | 465 | Terminé
2018-08-13 | 1200912582 | M. X | AC | SPK D1/D2 ACIERIE | AC 15 S/ST D1/D2 S/Elec PA |  |  | 466 | Terminé
2018-08-13 | 1200912556 | M. X | AC | EMISSION SPK DELUGE L1 CC1 | AC 20 / CC CC1 ligne 2 Déluge |  |  | 467 | Terminé
2018-08-15 | 1200915269 | M. X | EN | AF NON REARMABLE SAT 32 ZONE 7 CORRESPONDANT A UN DM AU NORD EST NIV 0 M. CONSIGNE | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 468 | Terminé
2018-08-21 |  | M. X |  | Pas d'image SB3 Plaques + Quai min 3 |  | Reste intervention sur caméra du quai |  | 469 | En attente de planification
2018-08-31 | 1200952236 | M. X | TAB | DFT BATT AES 2 | SAT 5 IQ8 + Utex LB63 | réarmement chargeur , ok après intervention |  | 470 | Terminé
2018-08-31 | 1200952300 | M. X | HF1 | DFT BATT SAT 15 | Satelitte 15 HFB1 Niv 7m SICLI |  |  | 471 | En attente de planification
2018-08-31 | 1200952239 | M. X | TAB | DFT BATT AES 1 | IQ8 S/Elec BOB Nord RDC |  |  | 472 | Terminé
2018-09-06 | 1200966473 | M. X | EN | AF / DETECTEUR OPTIQUE / GALERIE A CABLE ODA ZOBNE 5 / ADS 6 | SAT 32 ESSER EB2 0m |  |  | 473 | Terminé
2018-09-06 | 1200966316 | M. X | BUR | SAT 2 HS et module bloqué en AF | Satellite 2 Sicli |  |  | 474 | Terminé
2018-09-07 |  | M. X | SB1 | Fusible barrière VL SB1 | SB1 |  |  | 475 | Terminé
2018-09-08 | 1200970463 | M. X | COK | ALRME FEUX CB1, labo 1°étage, consignation de l'adresse 27 | Cokerie Bureaux CB1 sicli energie |  |  | 476 | Terminé
2018-09-08 | 1200970527 | M. X | BUR | AF Espace MED | SAT2 DB8 HS |  |  | 477 | Terminé
2018-09-09 | 1200970918 | M. X | TAB | DEFAUT COM CMSI TRIBUNE B6, AUCUNE ALIMENTATION ELEC | UTI.COM Tribune B6 | Devis transmis en attente AM |  | 478 | En attente de planification
2018-09-09 | 1200970916 | M. X | COK | AF GUIDE COKE 1, ZONE 11 / DM / CABINE | Guide coke 1 IQ8 Esser | A Planifier avec demande d'ot à Laurent : DM déclenché , réarmement , ras après intervention |  | 479 | Terminé
2018-09-11 | 1200975896 | M. X | EN | SAT 16 DRGT BUS 2 | SAT 16 SICLI EB2 Om | En attente de SIGMA + |  | 480 | En attente de planification
2018-09-11 | 1200975876 | M. X | AC | drgt sur detection stockage huile | SAT 52 AB2 IQ8 |  |  | 481 | En attente de planification
2018-09-11 | 1200975616 | M. X | TAB | Asservissemnt PCF gal hyd | UTI.COM Tribune B6 | Visite à planifier avec Laurent |  | 482 | En attente de planification
2018-09-12 | 1200980085 | M. X | EN | Alarme feu récurrente | SAT 16 SICLI EB2 Om | En attente de SIGMA + |  | 483 | Terminé
IF
DI
VDI