## SHEET TRACKER
STHIC TRAVAUX EN COURS |  |  | STHIC SPA |  |  | STHIC ATTENTE VALIDATION HTC | ACTION FERMEE | HTC DIVERS
ID | Nom | Region | N° SWO | Priorité | Assigned to | Short description | Description | Date de création du SWO | Date de remontée | Date de planification | Date de cloture | Intervenant | N° FIT &/ou DP | Date de transmission au client | Date de validation Client | Commments Reco | Commentaire | Closing date | State SWO | X | N°MRO | Date validation MRO | Montant (Fcfa)
CBBZ0022 | Djoue | BZV/POOL | SWO000369205 | 3 - Moderate | Colbis Diambou | RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | Remplacement rectifier (Emerson) | 2020-11-03 10:28 | 2020-11-03 |  | 2023-02-16 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  | Attente cutover et connection alarme |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0065 | Marchand | BZV/POOL | SWO000412482 | 3 - Moderate | Colbis Diambou | RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | Remplacement Rectifier | 2021-02-19 14:07 | 2021-02-19 |  | 2023-02-08 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  | Attente cutover et connection alarme |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0143 | CNSS CITY CENTER | BZV/POOL | SWO000413788 | 3 - Moderate | Idriss Nkaya | RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | Remplacer le redresseur (Emerson vétuste) | 2021-02-23 19:30 | 2021-02-24 |  | 2023-02-27 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0060 | Kingouari | BZV/POOL | SWO000424068 | 3 - Moderate | Colbis Diambou | F-GR-07_Fault Grid_Grid Supplier Issue | SPA - Voir la possiilité de reparer le courant de la EEC | 2021-03-16 13:02 | 2021-03-16 |  |  |  | DP 47670/2 | 44974 | 44958 |  | Attente Cheque certifié en provenance de la Banque /Modification devis |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0047 | Mairie Brz | BZV/POOL | SWO000460579 | 1 - Critical | Colbis Diambou | F-RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | Remplacement rectifier | 2021-05-29 23:02 | 2021-05-30 |  | 2023-02-20 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  | Attente cutover et connection alarme |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0005 | Finances | BZV/POOL | SWO000504758 | 2 - High | Idriss Nkaya | F-RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | Remplacement rectifier | 2021-08-13 17:03 | 2021-08-13 |  | 2023-02-18 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  | Attente validation BOQ par HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 1100000
CBBZ0083 | Massina | BZV/POOL | SWO000518828 | 3 - Moderate | Colbis Diambou | F-GD-01_Fault Grid_Grid Supplier Issue | SPA - Remettre la SNE sur site | 2021-09-10 09:22 | 2021-09-10 |  |  |  | DP 47670/1 | 44974 | 44958 |  | Attente Cheque certifié en provenance de la Banque /Modification devis |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBKL0033 | SIAFOUMOU | PNR/KOUILOU | SWO000640719 | 2 - High | Armel Ngouari | F-RR-19_Fault Rectifier_Cabinet | Ajout d'un rack d'extension (PMWO000434956) | 2022-04-11 18:19 | 2023-04-11 |  | 2023-02-14 | Joste | FIT 2225058 | 44951 | 44966 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 215000
CBPN0020 | FOND TIETIE | PNR/KOUILOU | SWO000641951 | 3 - Moderate | Gael Nkazi | S-CE-99_Fault Cables_Other Cables | refaire le cheminement du câble électrique E2C (PMWO000435252) | 2022-04-12 19:49 | 2022-04-13 |  |  |  | FIT 0217448 | 44971 | 44973 |  | Attente des travaux E2C |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBCO0004 | Mbomo | UPCN | SWO000667544 | 1 - Critical | Benjamin Ndinga | F-RR-01_Fault Rectifier_Number of Rectifiers | Remplacement module | 2022-05-27 15:04 | 2022-05-22 |  | 2023-02-17 | Bienvenue | Email | 44712 | 44974 |  | Piece recue le 17.02.2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBKL0013 | NKOLA | PNR/KOUILOU | SWO000784119 | 2 - High | Jaures Bantou | F-RS-01_Fault RMS_Not Communication | Correction Teltonika | 2022-11-15 10:59 | 2022-11-15 10:59 |  | 2022-12-02 | Joste |  |  |  | Voir mail Fabien | Report pour le 12/02/2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBKL0016 | BIVELA | PNR/KOUILOU | SWO000784121 | 2 - High | Jaures Bantou | F-RS-01_Fault RMS_Not Communication | Correction Teltonika | 2022-11-15 11:01 | 2022-11-15 10:59 |  | 2022-12-13 | Joste |  |  |  | Voir mail Fabien | Report pour le 12/02/2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBLI0372 | IMPFONDO2 | UPCN | SWO000784150 | 2 - High | Esseyi Ange | F-RS-01_Fault RMS_Not Communication | Correction Teltonika | 2022-11-15 11:24 | 2022-11-15 11:24 |  | 2023-01-28 | Bienvenu |  |  |  |  | Reporte pour le 28/02/2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBLI0380 | IMPFONDO3 | UPCN | SWO000784416 | 3 - Moderate | Esseyi Ange | F-RS-01_Fault RMS_Not Communication | Correction teltonika | 2022-11-15 17:26 | 2022-11-15 11:24 |  | 2023-01-28 | Bienvenu |  |  |  |  | Reporte pour le 28/02/2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBSA0001 | Ouesso Catholic Church Mokeko | UPCN | SWO000784425 | 3 - Moderate | Martin NGOKOUBA | F-RS-01_Fault RMS_Not Communication | Correction teltonika | 2022-11-15 17:42 | 2022-12-16 |  | Next Mission 01 | Bienvenu | [6 empty] | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0272 | Marché Bacongo | BZV/POOL | SWO000785007 | 1 - Critical | Colbis Diambou | F-RR-01_Fault Rectifier_Number of Rectifiers | Remplacement Module redresseur | 2022-11-17 01:52 | 2022-11-18 |  | 2023-02-18 | Julien | FIT 0216526 | 44974 | 44975 |  | FIT Validé |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0112 | Nkombo Village | BZV/POOL | SWO000791477 | 2 - High | Romeo Kounga | F-BY-04_Fault Battery_Install Battery | SPA - Swap des batteries Northstar par 03 batteries Leoch | 2022-11-29 16:10 | 2022-11-29 |  | 2023-02-03 | Marius | FIT 0218984 | 44895 | 44957 |  | Validé/Attente validation CR |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBNI0313 | TSILA | UPCS | SWO000800312 | 2 - High | Firmin Ongale | F-RS-99_Fault RMS_Other RMS | Finalisation d'installation Teltonika | 2022-12-15 16:24 | 2022-11-23 |  | 2022-12-17 | Firmin | DP 47258 | 44865 | 44880 |  | Attente support HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBLE0001 | Mabombo | UPCS | SWO000801658 | 1 - Critical | Kibinda Alain | F-GR-12_Fault Generator_Deepsea | Remplacement automate DSE7320 MKII | 2022-12-18 17:25 | 2023-01-18 |  | 2023-02-24 | Firmin | Email | 44914 | 44980 |  | Automates fournies par STHIC et recu le 17.02.2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBKL0040 | MBOTA | PNR/KOUILOU | SWO000814818 | 1 - Critical | Gael Nkazi | P-GR-42_Fault Generator_Oil seal Front | Remplacement joint spir et Carter (PMWO000532798) | 2023-01-04 11:57 | 2023-01-11 |  |  |  | FIT 225221 | 44935 | 44936 |  | Validé/Attente retour HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 140000
CBKL0040 | MBOTA | PNR/KOUILOU | SWO000814820 | 1 - Critical | Gael Nkazi | P-GR-28_Fault Generator_Radiator | remplacement de 2 Sylon blocs du radiateur (PMWO000532798) | 2023-01-04 11:59 | 2023-01-11 |  |  |  | FIT 225222 | 44935 | 44936 |  | Validé/Attente retour HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 84550
CBKL0040 | MBOTA | PNR/KOUILOU | SWO000814823 | 1 - Critical | Gael Nkazi | P-GR-22_Fault Generator_Exhaust | Remplacement la Gaine calorifique de l'échappement | 2023-01-04 12:13 | 2023-01-11 |  |  |  | FIT 225792 | 44935 | 44936 |  | Validé/Attente retour HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 28000
CBBZ0273 | Péage Kintélé | BZV/POOL | SWO000817809 | 4 - Low | Romeo Kounga | S-SJ-17_Fault Site Janitorial_Sand box | Pose bac à sable PMWO000532651 | 2023-01-09 19:07 | 2023-01-10 |  | 2023-02-18 |  | FIT 226576 | 44936 | 44942 |  | Attente validation HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 70000
CBPO0017 | Kingoyi | BZV/POOL | SWO000817814 | 4 - Low | Cebastien Koutsaba | S-SJ-17_Fault Site Janitorial_Sand box | Pose bac à sable PMWO000533190 | 2023-01-09 19:15 | 2023-01-10 |  | 2023-02-28 |  | FIT 226573 | 44936 | 44942 |  | Attente validation HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 70000
CBPO0027 | Mayama | BZV/POOL | SWO000817815 | 4 - Low | Josue Kondani | S-SJ-17_Fault Site Janitorial_Sand box | Pose bac à sable | 2023-01-09 19:17 | 2023-01-10 |  | 2023-02-28 |  | FIT 226572 | 44936 | 44942 |  | Attente validation HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 70000
CBPO0021 | Madzia | BZV/POOL | SWO000817816 | 4 - Low | Silvio Binsamou | S-SJ-17_Fault Site Janitorial_Sand box | Pose bac à sable PMWO000533074 | 2023-01-09 19:19 | 2023-01-10 |  | 2023-02-28 |  | FIT226571 | 44936 | 44942 |  | Attente validation HTC |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 70000
CBPO0003 | Okiene | BZV/POOL | SWO000824728 | 2 - High | Felixe Sah | F-BY-02_Fault Battery_Battery SOH - OCBT | SPA - Faire le tri des batteries backup | 2023-01-18 14:58 | 2023-01-18 |  | 2023-02-22 | Alcide | FIT 0216808 | 44957 | 44957 |  | Attente MRO (04 batteries leoch) et CR |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBLE0001 | Mabombo | UPCS | SWO000826684 | 1 - Critical | Kibinda Alain | F-GR-18_Fault Generator_Running 24/7 | Remise du GE en regime normale | 2023-01-20 16:35 | 2023-01-23 |  | 2023-02-24 | Firmin | Email | 44914 | 44980 |  | Attente remplacement automate sous SWO000801658 |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBKL0033 | SIAFOUMOU | PNR/KOUILOU | SWO000828471 | 2 - High | Armel Ngouari | F-CR-08_Fault Controller_Battery Recharge Limit | SPA - Swap du controller SP1 par un SPR | 2023-01-24 11:37 | 2023-01-24 |  | 2023-02-14 | Joste | FIT 218866 | 44951 | 44952 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 90000
CBKL0033 | SIAFOUMOU | PNR/KOUILOU | SWO000828476 | 2 - High | Armel Ngouari | F-BY-08_Fault Battery_Replace BBU | SPA - Swap des batteries NorthStar par 04 batteries Leoch | 2023-01-24 11:44 | 2023-01-24 |  | 2023-02-14 | Joste | FIT 2225058 | 44951 | 44966 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC |  |  | 215000
CBBZ0059 | Angola Libre | BZV/POOL | SWO000836161 | 1 - Critical | Colbis Diambou | F-GR-18_Fault Generator_Running 24/7 | Remise du GE en regime normal (GE laissé en H24) | 2023-02-03 23:11 | 2023-02-04 |  | 2023-02-20 | Bienvenue | Email | 44961 | 44975 |  | Ticket lié avec celui du swap des batteries |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0059 | Angola Libre | BZV/POOL | SWO000836163 | 1 - Critical | Colbis Diambou | F-CR-99_Fault Controller_Other Controller | Remise de la carte controller | 2023-02-03 23:13 | 2023-02-04 |  | 2023-02-20 | Bienvenue | Email | 44961 | 44975 |  | Ticket lié avec celui du swap des batteries |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBPO0033 | Kindamba Ngouedi | BZV/POOL | SWO000838163 | 1 - Critical | Josue Kondani | S-SY-08_Fault Site Security_Bolts tightening / Welding | Remplacement Parafoudre | 2023-02-07 10:10 | 2023-02-08 |  | 2023-02-20 |  | Email | 44965 |  |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC | MRO-HTCB-30189 | 44967
CBBZ0059 | Angola Libre | BZV/POOL | SWO000838493 | 1 - Critical | Marius Osnadze | F-BY-04_Fault Battery_Install Battery | Remplacement 4 batterie leoch (provenance Bouenza Assoko) | 2023-02-07 14:15 | 2023-02-07 |  | 2023-02-20 | Bienvenue | FIT 221162 | 44965 | 44965 |  | Attente support HTC sur la desactivation des alarmes |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0059 | Angola Libre | BZV/POOL | SWO000838499 | 1 - Critical | Marius Osnadze | F-BY-99_Fault Battery_Other Battery | Retrait 4 batterie leoch (destination werehouse) | 2023-02-07 14:16 | 2023-02-07 |  | 2023-02-20 | Bienvenue | FIT 221162 | 44965 | 44965 |  | Attente support HTC sur la desactivation des alarmes |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0001 | Sporafric | BZV/POOL | SWO000839030 | 2 - High | Idriss Nkaya | F-RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | SWAP REDRESSEUR ELTEK | 2023-02-08 11:11 | 2023-02-08 |  | 2023-03-02 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBPO0018 | Missafou | BZV/POOL | SWO000839031 | 2 - High | Cebastien Koutsaba | F-RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | SWAP REDRESSEUR ELTEK | 2023-02-08 11:13 | 2023-02-08 |  | 2023-02-23 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0017 | Beach | BZV/POOL | SWO000839035 | 2 - High | Idriss Nkaya | F-RR-20_Fault Rectifier_Rectifier Kit | SWAP REDRESSEUR ELTEK | 2023-02-08 11:15 | 2023-02-08 |  | 2023-02-09 | Sylvain | DP 47606 | 44935 | 44938 |  | Attente cut over |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBBZ0046 | Intendance | BZV/POOL | SWO000839039 | 1 - Critical | Romeo Kounga | F-GD-02_Fault Grid_Grid repair | Travaux sur le changement de la ligne SNE | 2023-02-08 11:17 | 2023-02-08 |  | 2023-02-23 | Marius | DP 47735/2 | 44959 | 44960 |  | Attente planning de la SNE |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBPO0007 | Mbanza Ndounga | BZV/POOL | SWO000839682 | 2 - High | Colbis Diambou | P-GR-99_Fault Generator_Other Generator | Remplacement tuyau retour fuel PMWO000545647 | 2023-02-08 23:20 | 2023-02-09 |  | 2023-02-18 | Colbis | FIT 0221172 | 44966 | 44972 |  |  |  | OPEN | 2- TVX STHIC
CBPO0027 | Mayama | BZV/POOL | SWO000840383 | 1 - Critical | Josue Kondani | P-EA-03_Fault Earthing_Surge Protection | Remplacement parafoudre rectifier PMWO000545839 | 2023-02-09 17:31 | 2023-02-09 |  | 2023-02-21 | Josue | Email | 44967 | 44970 |  | Demande de report pour le 21/02/2023 |  | OPEN | 2- TVX STHIC | HTCB-30243 | 44970
CBPO0027 | Mayama | BZV/POOL | SWO000840384 | 3 - Moderate | Josue Kondani | P-GR-25_Fault Generator_Filters | Remplacement filtre à air GE PMWO000545839 | 2023-02-09 17:32 | 2023-02-09 |  | 2023-02-25 | Josue | FIT 0221180 | 44967 | 44967 |  | Contractuel |  | OPEN | 2- TVX STHIC

## Feuil1
Étiquettes de lignes | Nombre de X
1- CLOSED | 900
BZV/POOL | 84
PNR/KOUILOU | 27
UPCN | 12
UPCN | 1
UPCS | 776
1- CLOSED | 3208
BZV/POOL | 1562
PNR/KOUILOU | 1249
UPCN | 8
UPCN | 303
UPCS | 86
2- TVX STHIC | 48
BZV/POOL | 37
PNR/KOUILOU | 5
UPCN | 3
UPCS | 3
2- TVX STHIC | 12
BZV/POOL | 1
PNR/KOUILOU | 5
UPCN | 3
UPCS | 3
3- STHIC SPA | 45
BZV/POOL | 14
PNR/KOUILOU | 9
UPCN | 9
UPCN | 1
UPCS | 12
4- STHIC ATV HTC | 57
BZV/POOL | 26
PNR/KOUILOU | 16
UPCN | 7
UPCN | 2
UPCS | 6
4- STHIC ATV HTC | 1253
BZV/POOL | 612
PNR/KOUILOU | 398
UPCN | 124
UPCS | 119
5- HTC | 16
BZV/POOL | 12
PNR/KOUILOU | 3
UPCS | 1
5- HTC | 1613
BZV/POOL | 872
PNR/KOUILOU | 420
UPCN | 160
UPCS | 161
Total général | 7152