## CP42400 IP
Compagnie: | Servitrol 1994 enr. | [9 empty] | Rapport de mise en marche
Nom du projet: | Saguenay - Hydro-Jonquière | [5 empty] | Numéro du panneau: |  |  |  |  | Type de contrôleur: |  | eB-MGR
Loc.du panneau: | [6 empty] | Disjoncteur alim.: |  |  |  |  | Adresse du contrôleur: |  | 42400
Nom du point | Point # | Type | État sur | Unité | Equipement | Vérifié | Initiales | Date | Entrée |  | Output = 0% |  |  | Output = 100% |  |  | Identification | Identification | Commentaires
|  | de | fil | [5 empty] | Valeur | Valeur | Voltage | Equipem. | Equipem. | Voltage | Valeur | Equipem. | Cablâge et | Équipement
|  | point | coupé | [5 empty] | Mesurée | DDC | Sortie | Sortie | Operation | Sortie | DDC | Operation | Tubulure
Entrées
TT_R1_UTV_002 | 42400.IP1101 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
AT_CO2_UTV_002 | 42400.IP1102 | AI | 0 | PPM | Transmetteur de CO2
MT_R1_UTV_002 | 42400.IP1103 | AI | 0 | %HR | Transmetteur d'humidité relative
TT_A1_UTV_002 | 42400.IP1104 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température moyenne
PSDH_A1_UTV_002 | 42400.IP1201 | AI | 0 | Pa | Transmetteur de pression différentielle
TT_A2_UTV_002 | 42400.IP1202 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
PT_A1_UTV_002 | 42400.IP1203 | AI | 0 | Pa | Transmetteur de pression différentielle
ST_VTA_003 | 42400.IP1204 | AI | 0 | Hz | Signal Drive
ST_VTR_001 | 42400.IP1301 | AI | 0 | Hz | Signal Drive
TT_EXT1 | 42400.IP1302 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
TT_A1_UTV_003 | 42400.IP1303 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
PDSH_A1_UTV_003 | 42400.IP1304 | AI | 0 | Pa | Transmetteur de pression différentielle
TT_A2_UTV_003 | 42400.IP1401 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
TT_A3_UTV_002 | 42400.IP1402 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température
TT_P1235 | 42400.IP1403 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
PDSH_A1_VTE_015 | 42400.IP1404 | AI | 0 | Pa | Transmetteur de pression différentielle
ZS_PMT_009_010_011 | 42400.IP1501 | BI | FERMÉ | FERMÉ/OUVERT | Contact de porte
ZS_PMT_006_007_008 | 42400.IP1502 | BI | FERMÉ | FERMÉ/OUVERT | Contact de porte
ZS_PMT_003 | 42400.IP1503 | BI | FERMÉ | FERMÉ/OUVERT | Contact de porte
42400.IP1504
TT_P0075 | 42400.IP1601 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
MT_P0075 | 42400.IP1602 | AI | 0 | %HR | Transmetteur d'humidité relative pièce
TT_P0065 | 42400.IP1603 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
TT_P0070 | 42400.IP1604 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
ZS_PMT_004_005 | 42400.IP1701 | BI | FERMÉ | FERMÉ/OUVERT | Contact de porte
JS_GEN | 42400.IP1702 | BI | ARRÊT | MARCHE/ARRÊT | Contact de la génératrice
42400.IP1703
42400.IP1704
42400.IP1801
TT_P0030 | 42400.IP1802 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
ZS_PMT_001_002 | 42400.IP1803 | BI | FERMÉ | FERMÉ/OUVERT | Contact de porte
TT_P0100 | 42400.IP1804 | AI | -50 | °C | Transmetteur de température pièce
42400.IP2101
42400.IP2102
42400.IP2103
42400.IP2104
Vérifié par:

## Menus déroulants
TYPE DE CONTRÔLEURS | EQUIPEMENT
DAC-1146 | Aéro-convecteur
DAC-1146E | Aérotherme
DAC-1180 | Contact d'état
DAC-1180E | État d'alarme
DAC-304 | Humidificateur
DAC-304E | Lecteur de puissance
DAC-322 | Lecteur de vapeur
DAC-322E | Permission de marche
DAC-606 | Plinthe de chauffage
DAC-606E | Pompe
DAC-633 | Pulse Hydro-Québec
DAC-633E | Relais A/D
DSC-1146E | Serpentin de chauffage
DSC-1180E | Serpentin de ref.
DSC-1212E | Transmetteur d'ampérage
DSC-1616E | Transmetteur de CO2
DSC-606E | Transmetteur d'humidité
DSC-633E | Transmetteur press. diff.
DVC-V322 | Transmetteur température
eB-CON | Valve motorisée
eB-MGR | Variateur de vitesse (état)
eZVP-440 | Variateur de vitesse (modulation)
Volet motorisé

## CPXXXX
Compagnie: | Servitrol 1994 enr. | [7 empty] | Rapport de mise en marche
Nom du projet: |  |  |  |  | Numéro du panneau: |  |  |  |  | Type de contrôleur:
Loc.du panneau: |  |  |  |  | Disjoncteur alim.: |  |  |  |  | Adresse du contrôleur:
Nom du point | Point # | Échelle du point | Équipement | Vérifié | Initiales | Date | Entrée |  | Output = 0% |  |  | Output = 100% |  |  | Identification câblage et tubulure | Identification équipement | CommentOPres
[7 empty] | Valeur entrée | Valeur DDC | Voltage sortie | Equipem. Sortie | Equipem. opération | Voltage sortie | Equipem. Sortie | Equipem. opération
Entrées
ETVVVR_UV24A | 1600.AI1101 | Echelle entree 0-60 Hz
ALVVVR_UV24A | 1600.BI1102 | Etat digital marche arret
ETVVVA_UV24A_1 | 1600.AI1103 | Echelle entree 0-60 Hz
ETVVVA_UV24A_2 | 1600.AI1104 | Echelle entree 0-60 Hz
PR_UV24A | 1600.AI1201 | Echelle entree -1000 a 0 Pa
HR_UV24A | 1600.AI1202 | Echelle entree 0-100 % hr
TR_UV24A | 1600.AI1203 | Echelle entree 0-10K
DPAF_UV24A | 1600.AI1204 | Echelle entree 0-10000 l/s
FIL1_UV24A | 1600.AI1301 | Echelle entree 0-500 Pa
TM_UV24A | 1600.AI1302 | Echelle entree 0-10K
BL_UV24A | 1600.BI1303 | Etat digital marche arret
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Sorties
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Vérifié par: __________________________________________
Transmetteur température

## Données
Copier toutes les trois colonnes (ObjectID, Name et Scale range) du commissionning sheet directement d'Enteliweb, d'un coup sans inclure les en-têtes. La première valeur devrait être exemple AI1101 et doit être copiée dans la cellule B6 (B66 pour les sorties). Répéter l'opération pour les sorties (voir plus bas dans la feuille). NOTE: La mise en forme n'a aucune importance.
Entrées
1600.AI1101 | ETVVVR_UV24A | Echelle entree 0-60 Hz
1600.BI1102 | ALVVVR_UV24A | Etat digital marche arret
1600.AI1103 | ETVVVA_UV24A_1 | Echelle entree 0-60 Hz
1600.AI1104 | ETVVVA_UV24A_2 | Echelle entree 0-60 Hz
1600.AI1201 | PR_UV24A | Echelle entree -1000 a 0 Pa
1600.AI1202 | HR_UV24A | Echelle entree 0-100 % hr
1600.AI1203 | TR_UV24A | Echelle entree 0-10K
1600.AI1204 | DPAF_UV24A | Echelle entree 0-10000 l/s
1600.AI1301 | FIL1_UV24A | Echelle entree 0-500 Pa
1600.AI1302 | TM_UV24A | Echelle entree 0-10K
1600.BI1303 | BL_UV24A | Etat digital marche arret
Sorties

## Matrice type équipement
Données | Expression | Équipement
ETVVVR_UV24A | TA | Transmetteur température
ALVVVR_UV24A | TR | Transmetteur température
ETVVVA_UV24A_1 | TT | Transmetteur température
ETVVVA_UV24A_2 | TP | Transmetteur température
PR_UV24A | TM | Transmetteur température
HR_UV24A | AD | Relais A/D
TR_UV24A
DPAF_UV24A
FIL1_UV24A
TM_UV24A
BL_UV24A