## Feuil1
Puissance nominale (kW) | CHILLER | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
2500 | Puissance à refroidir PCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Débit EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Puissance EG | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2400 | 2500 | 2200 | 2250 | 1950 | 1500 | 1200
| Charge | 60% | 60% | 64% | 70% | 84% | 96% | 100% | 88% | 90% | 78% | 60% | 48%
crtl + t | EER | 9.6108 | 9.6108 | 9.6107 | 9.6021 | 9.5622 | 9.5333 | 9.5301 | 9.5504 | 9.5451 | 9.5809 | 9.6108 | 9.5729
| P élec compresseur | 156.0743 | 156.0743 | 166.4817 | 182.2509 | 219.6152 | 251.7494 | 262.3267 | 230.3569 | 235.7227 | 203.5302 | 156.0743 | 125.3541
| Puissance condenseur | 1656.0743 | 1656.0743 | 1766.4817 | 1932.2509 | 2319.6152 | 2651.7494 | 2762.3267 | 2430.3569 | 2485.7227 | 2153.5302 | 1656.0743 | 1325.3541
| Température ER aller | 10 | 10 | 10 | 12.9 | 17.6 | 22.4 | 26.4 | 25.9 | 21 | 15.1 | 10 | 10 | ∆T
| Température ER retour | 15 | 15 | 15 | 17.9 | 22.6 | 27.4 | 31.4 | 30.9 | 26 | 20.1 | 15 | 15 | 5
| débit eau ER | 79.1433 | 79.1433 | 84.4197 | 92.3417 | 110.8538 | 126.7264 | 132.0108 | 116.1461 | 118.792 | 102.9166 | 79.1433 | 63.3383
| débit eau ER | 284.916 | 284.916 | 303.9108 | 332.4303 | 399.0736 | 456.215 | 475.239 | 418.1259 | 427.6512 | 370.4998 | 284.916 | 228.0179
| Prix ER | 797.7648 | 797.7648 | 850.9503 | 930.8047 | 1117.406 | 1277.4019 | 1330.6692 | 1170.7526 | 1197.4234 | 1037.3995 | 797.7648 | 638.4501
| Prix EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Somme prix | 797.7648 | 797.7648 | 850.9503 | 930.8047 | 1117.406 | 1277.4019 | 1330.6692 | 1170.7526 | 1197.4234 | 1037.3995 | 797.7648 | 638.4501
Bouton 2