## RAPPORT
Faire Clic gauche sur le bouton en colonne A
Note:la dernière colonne n'est pas nécessaire, vu que l'on ne rapporte pas les OK
Rapport
Installation | UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Statut
CH01_PRIMAIRE_CHAUD | UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_Y01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Reg | 0..10V | 2 | 2020-03-11 23:08 | GLM | ne fonctionne pas | A CORRIGER
Ne pas écrire le nom des feuilles avec des espaces. A utiliser plutôt _ (l'underscore)
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CH01_PRIMAIRE_CHAUD
CH01 PRIMAIRE CHAUD
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_CAD01_Y01 | CH01 Primaire Chaud - Consigne chauffage à distance | 0..10V | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM | 0-10V = 0 -100%
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_Y01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Reg | 0..10V | 2 | 2020-03-11 23:08 | GLM | ne fonctionne pas
UGL01 | JPF_T01_CH01_EX_GEN01_A01 | CH01 Primaire Chaud - Alarme generale vase expansion | DI | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_EX_GEN01_A02 | CH01 Primaire Chaud - Alarme pression basse | DI | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_GE_CEE01_V01 | CH01 Primaire Chaud - Compteur Energie Chauffage CAD | DI | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM | jamais posé (MED 2015)
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_A01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Alarme | DI | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_E01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Rdm | DI | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_DE_MTE01_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Depart | Ni1000 | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_DE_MTE02_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Depart post bypass | Ni1000 | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_MTE01_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Retour | Ni1000 | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_C01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-11 23:08 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")