## RAPPORT
Faire Clic gauche sur le bouton en colonne A. La dernière ligne ressort car il existe un espace en colonne F
Note:la dernière colonne n'est pas nécessaire, vu que l'on ne rapporte pas les OK
Rapport
Installation | UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Statut

## CH01_PRIMAIRE_CHAUD
CH01 PRIMAIRE CHAUD
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_CAD01_Y01 | CH01 Primaire Chaud - Consigne chauffage à distance | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | 0-10V = 0 -100%
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_Y01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Reg | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ne fonctionne pas
UGL01 | JPF_T01_CH01_EX_GEN01_A01 | CH01 Primaire Chaud - Alarme generale vase expansion | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_EX_GEN01_A02 | CH01 Primaire Chaud - Alarme pression basse | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_GE_CEE01_V01 | CH01 Primaire Chaud - Compteur Energie Chauffage CAD | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | jamais posé (MED 2015)
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_A01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_E01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_DE_MTE01_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Depart | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_DE_MTE02_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Depart post bypass | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_MTE01_M01 | CH01 Primaire Chaud - Temp Retour | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH01_RE_PPE01_C01 | CH01 Primaire Chaud - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CH02_Secteur_ECS
CH02 Secteur ECS
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH02_DE_VAN01_Y01 | CH02 Secteur ECS - Vanne Chaud Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_BA_THA01_A01 | CH02 Secteur ECS - Thermostat ECS | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_DE_PPE01_A01 | CH02 Secteur ECS - Pompe Alarme | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_DE_PPE01_E01 | CH02 Secteur ECS - Pompe Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_BA_MTE01_M01 | CH02 Secteur ECS - Temp Ballon | Ni1000 | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_DE_MTE01_M01 | CH02 Secteur ECS - Temp Depart | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_RE_MTE01_M01 | CH02 Secteur ECS - Temp Retour | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH02_DE_PPE01_C01 | CH02 Secteur ECS - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH06_RE_PPE01_A01 | CH06 Circulation ECS - Pompe Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH06_RE_PPE01_C01 | CH06 Circulation ECS - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH06_RE_PPE01_E01 | CH06 Circulation ECS - Pompe Rdm | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CH03_Secteur_Radiateurs
CH03 Secteur Radiateurs
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH03_BC_VAN01_Y01 | CH03 Secteur Radiateurs - Vanne Chaud Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH03_DE_PPE01_A01 | CH03 Secteur Radiateurs - Pompe Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH03_DE_PPE01_E01 | CH03 Secteur Radiateurs - Pompe Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH03_DE_MTE01_M01 | CH03 Secteur Radiateurs - Temp Depart | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH03_RE_MTE01_M01 | CH03 Secteur Radiateurs - Temp Retour | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH03_DE_PPE01_C01 | CH03 Secteur Radiateurs - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CH04_Secteur_Ventilation
CH04 Secteur Ventilation
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH04_BC_VAN01_Y01 | CH04 Secteur Ventilation - Vanne Chaud Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH04_DE_PPE01_A01 | CH04 Secteur Ventilation - Pompe Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH04_DE_PPE01_E01 | CH04 Secteur Ventilation - Pompe Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH04_DE_MTE01_M01 | CH04 Secteur Ventilation - Temp Depart | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH04_RE_MTE01_M01 | CH04 Secteur Ventilation - Temp Retour | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH04_DE_PPE01_C01 | CH04 Secteur Ventilation - Pompe Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CH05_Chauffage_Zone_Reception
CH05 à 9 Chauffage Zone Reception
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_CH05_AB_MTE01_M01 | CH05 Chauffage Zone Reception - Temp Ambiante | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH05_AB_MTE01_M02 | CH05 Chauffage Zone Reception - Decalage de consigne | Pot | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH05_AB_VAN01_C01 | CH05 Chauffage Zone Reception - Vanne Reg | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH07_AB_MTE01_M01 | CH07 Chauffage Zone Cafeteria 1 - Temp Ambiante | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH07_AB_MTE01_M02 | CH07 Chauffage Zone Cafeteria 1 - Decalage de consigne | Pot | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH07_AB_VAN01_C01 | CH07 Chauffage Zone Cafeteria 1 - Vanne Reg | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH08_AB_MTE01_M01 | CH08 Chauffage Zone Cafeteria 2 - Temp Ambiante | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH08_AB_MTE01_M02 | CH08 Chauffage Zone Cafeteria 2 - Decalage de consigne | Pot | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH08_AB_VAN01_C01 | CH08 Chauffage Zone Cafeteria 2 - Vanne Reg | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH09_AB_MTE01_M01 | CH09 Chauffage Zone Salle de conference - Temp Ambiante | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH09_AB_MTE01_M02 | CH09 Chauffage Zone Salle de conference - Decalage de consigne | Pot | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_CH09_AB_VAN01_C01 | CH09 Chauffage Zone Salle de conference - Vanne Reg | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## GENERALITES_TABLEAU_CHAUD
GE01 GENERALITES TABLEAU CHAUD
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_CEE01_E01 | GE01 Tableau technique - Compteur electrique | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | 11875 KWH LE 10.03.2020
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_CEE02_E01 | GE01 Tableau technique - Compteur volume eau froide | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NON POSE (MED 2015)
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_INC01_A01 | GE01 Tableau technique - Detection incendie | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | G
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_QUI01_E01 | GE01 Tableau technique - Quittance générale | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_SUT01_A01 | GE01 Tableau technique - Surveilance 400V | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | REMPLACER PAR MED EN 2018
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_SUT02_A01 | GE01 Tableau technique - Surveilance 230V-24V GEN | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_GE01_AX_MTE01_M01 | GE01 Tableau technique - Temp exterieure | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_GE02_AB_MTE01_M01 | GE02 Local Informatique - Temp Ambiante | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_ALT01_C01 | GE01 Tableau technique - Alarme a distance | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | A CONTROLER AVEC LE RESPONSABLE TECHNIQUE
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_ALT02_C01 | GE01 Tableau technique - Alarme a distance non urgente | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | A CONTROLER AVEC LE RESPONSABLE TECHNIQUE
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_VOY01_C01 | GE01 Tableau technique - Voyant alarme urgente | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T01_GE01_GE_VOY02_0C1 | GE01 Tableau technique - Voyant alarme non urgente | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## GENERALITES_TABLEAU_VENTILATION
GE01 GENERALITES TABLEAU VENTILATION
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_CEE01_E0 | Compteur electrique - Tableau technique | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | 145560 KWH LE 10.03.2020
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_INC01_A01 | Tableau technique Detection incendie | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_SUT01_A01 | Tableau technique Surveilance 230V-24V GEN | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_SUT02_A01 | Tableau technique Surveilance 400V | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | REMPLACER LORS DE LA MAINTENANCE LE 10.03.2020
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_CEE01_E0 | Compteur electrique - Tableau technique | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_INC01_A01 | Tableau technique Detection incendie | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_SUT01_A01 | Tableau technique Surveilance 230V-24V GEN | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_GE01_GE_SUT02_A01 | Tableau technique Surveilance 400V | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 |  | easy bus | COM | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ATTENTION EN CAS D'ARLAME INCENDIE BIEN REMETTRE LE MASTEUR EN ARRET PUIS EN MARCHE POUR REDEMARRER
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CL01_ADMINISTRATION
CL01 Administration
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T02_CL01_AM_VOR01_Y01 | Ventilation Administration Clapet AM Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AN_MPD01_M01 | Ventilation Administration Pression filtre AN | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM |  | CORRECTION ECHELLE MESURE ANCIENNEMENT 0-1000 CORRIGER EN 0-500PA
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MHR02_M01 | Ventilation Administration Humidite AP | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | VALEUR COHERENTE MAIS INACCESSIBLE
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MPD01_M01 | Ventilation Administration Pression AP | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ANCIENNEMENT REGLE EN 0-25MBAR MAIS CONFIGUE EN 0-1000 PASCAL | CORRIGER EN 0-2500 PASCAL
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MPD03_M01 | Ventilation Administration Pression AP Etage 2 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MPD04_M01 | Ventilation Administration Pression AP Etage 2 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MPD05_M01 | Ventilation Administration Pression AP Etage 2 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_MTE01_M01 | Ventilation Administration Temperature AP | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | VALEUR COHERENTE MAIS INACCESSIBLE
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VAR01_Y01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AP Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MHR01_M01 | Ventilation Administration Humidite AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MPD01_M01 | Ventilation Administration Pression AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ANCIENNEMENT REGLE EN 0-25MBAR MAIS CONFIGUE EN 0-1000 PASCAL | CORRIGER EN 0-2500 PASCAL
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MPD02_M01 | Ventilation Administration Pression filtre AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM |  | CORRECTION ECHELLE MESURE ANCIENNEMENT 0-1000 CORRIGER EN 0-500PA
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MPD03_M01 | Ventilation Administration Pression AR Etage 2 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MPD04_M01 | Ventilation Administration Pression AR Etage 2 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MPD05_M01 | Ventilation Administration Pression AR Etage 2 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA10_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Rez Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA11_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 1 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA12_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 2 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA13_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Rez Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA14_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 1 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA15_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 2 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA16_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Rez Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA17_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 1 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA18_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Etage 2 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MQA20_M01 | Ventilation Administration CO2 AR Cafeteria | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE01_M01 | Ventilation Administration Temperature AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE10_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Rez Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE11_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 1 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE12_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 2 Aile Nord | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE13_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Rez Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE14_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 1 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE15_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 2 Aile Centrale | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE16_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Rez Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE17_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 1 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE18_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Etage 2 Aile Sud | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_MTE19_M01 | Ventilation Administration Temperature AR Cafeteria | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | position ? Semble correct
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VAR01_Y01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AR Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_BC_VAN01_Y01 | Ventilation Administration Vanne chaud Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VAR01_M01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AP Mesure | 4..20mA | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VAR01_M01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AR Mesure | 4..20mA | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AE_VOR01_F01 | Ventilation Administration Clapet AE retro F | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AE_VOR01_O01 | Ventilation Administration Clapet AE retro O | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AN_VOR01_F01 | Ventilation Administration Clapet AN retro F | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AN_VOR01_O01 | Ventilation Administration Clapet AN retro O | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_A02 | Ventilation Administration Humidificateur alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_A03 | Ventilation Administration Humidificateur maintenance | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | Demande Maintenance lors de la présence de sauter 10.03.2020
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_E0 | Ventilation Administration Humidificateur enclenché | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL02 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_Y01 | Ventilation Administration Humidificateur réglage | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_E02 | Ventilation Administration Humidificateur production vapeur enclenchée | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HYG01_A02 | Ventilation Administration Hygrostat alarme | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | A L'AIR OK MAIS INACCESSIBLE
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VAR01_A01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AP Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VAR01_E01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AP RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VEN01_A01 | Ventilation Administration Ventil. AP Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VEN01_A02 | Ventilation Administration Ventil. AP Inter rev. | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VEN01_E01 | Ventilation Administration Ventil. AP RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VAR01_A01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AR Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VAR01_E01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AR RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VEN01_A01 | Ventilation Administration Ventil. AR Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VEN01_A02 | Ventilation Administration Ventil. AR Inter rev. | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VEN01_E01 | Ventilation Administration Ventil. AR RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_BC_PPE01_A01 | Ventilation Administration Pompe batterie chaud Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_BC_PPE01_E01 | Ventilation Administration Pompe batterie chaud Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_BC_THA01_A01 | Ventilation Administration Thermostat antigel | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | SEQUENCE OK
UGL01 | JPF_T02_CL01_AE_MTE01_M01 | Ventilation Administration Temperature AE | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AM_MTE01_M01 | Ventilation Administration Temperature AM | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AN_MTE01_M01 | Ventilation Administration Temperature AN | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AE_VOR01_C01 | Ventilation Administration Clapet AE Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AN_VOR01_C01 | Ventilation Administration Clapet AN Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_HUM01_C01 | Ventilation Administration Humidificateur Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VAR01_C01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AP Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AP_VEN01_C01 | Ventilation Administration Ventil. AP Bypass Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VAR01_C01 | Ventilation Administration Variateur Ventil. AR Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_AR_VEN01_C01 | Ventilation Administration Ventil. AR Bypass Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL01_BC_PPE01_C01 | Ventilation Administration Pompe batterie chaud Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")

## CL02_CONFERENCE
CL02 Conférences / PARKING
UGL | Object name | Appareil | Type de point | Controlé | Date | Signature | Remarque | Correction | Date2 | Signature3
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VAR01_Y01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AP Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | alarme récurrente de surintensité
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VAR01_Y01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AR Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AM_VOR01_Y01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AM Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_BC_VAN01_Y01 | CL02 Ventilation Conference - Vanne chaud Reg | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AN_MPD01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Pression filtre AN | 0..10V | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | OK MAIS PRISE DE PRESSION PAS TRES JUSTE VALEUR FAUSSE | CORRECTION ECHELLE MESURE ANCIENNEMENT 0-1000 CORRIGER EN 0-500PA
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_MPD10_M01 | CL02 Ventilation Conference - Pression filtre AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM |  | CORRECTION ECHELLE MESURE ANCIENNEMENT 0-1000 CORRIGER EN 0-500PA
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_MPD01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Pression AP | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ANCIENNEMENT REGLE EN 0-25MBAR MAIS CONFIGUE EN 0-1000 PASCAL | CORRIGER EN 0-2500 PASCAL
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_MPD01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Pression AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ANCIENNEMENT REGLE EN 0-25MBAR MAIS CONFIGUE EN 0-1000 PASCAL | CORRIGER EN 0-2500 PASCAL
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_MHR02_M01 | CL02 Ventilation Conference - Humidite AP | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_MTE01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Temperature AP | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_VAR01_Y01 | VE01 Extraction parking - Ventil. AE Reg | 0..10V | 3 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NE FONCTIONNE PAS
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_MHR01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Humidite AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_MTE01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Temperature AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_MQA01_M01 | CL02 Ventilation Conference - CO2 AR | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_MPD01_M01 | VE01 Extraction parking - Pression AE | 0..10V | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VAR01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AP Mesure | 0..20mA | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VAR01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AR Mesure | 0..20mA | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_VAR01_A01 | VE01 Extraction parking - Ventil. AE Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_VAR01_E01 | VE01 Extraction parking - Ventil. AE RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_VAR01_A02 | VE01 Extraction parking - Ventil. AE Inter rev. | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_CO_DCO01_E01 | VE01 Extraction parking - Centrale CO seuil 1 Etat | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NE PEUX PAS ETRE TESTER
UGL01 | JPF_T02_VE01_CO_DCO01_E02 | VE01 Extraction parking - Centrale CO seuil 2 Etat | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NE PEUX PAS ETRE TESTER
UGL01 | JPF_T02_VE01_CO_DCO01_A02 | VE01 Extraction parking - Centrale CO seuil trop haut Alarme | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NE PEUX PAS ETRE TESTER
UGL01 | JPF_T02_VE01_CO_DCO01_A01 | VE01 Extraction parking - Centrale CO surveillance tension Alarme | DI | 2 | 2020-03-13 22:34 | GLM | NE PEUX PAS ETRE TESTER
UGL01 | JPF_T02_CL02_BC_PPE01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Pompe batterie chaud Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_BC_PPE01_E01 | CL02 Ventilation Conference - Pompe batterie chaud Rdm | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_GE_DPR01_E011 | CL02 Ventilation Conference - Detection presence 1 | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_GE_DPR02_E01 | CL02 Ventilation Conference - Detection presence 2 | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_BC_THA01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Thermostat antigel | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VAR01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AP Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VAR01_E01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AP RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VEN01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AP Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VEN01_E01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AP RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VEN01_A02 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AP Inter rev. | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL02 | JPF_T02_CL02_AR_VAR01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AR Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VAR01_E01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AR RdM | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VEN01_A01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AR Alarme | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VEN01_E01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AR RdM | DI |  | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VEN01_A02 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AR Inter rev. | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AN_VOR01_O01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AN retro O | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AN_VOR01_F01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AN retro F | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AE_VOR01_O01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AE retro O | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AE_VOR01_F01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AE retro F | DI | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AN_MTE01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Temperature AN | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AM_MTE01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Temperature AM | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM | ok mais echange très faible
UGL01 | JPF_T02_CL02_AE_MTE01_M01 | CL02 Ventilation Conference - Temperature AE | Ni1000 | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VAR01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AP Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AP_VEN01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AP Bypass Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VAR01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Variateur Ventil. AR Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AR_VEN01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Ventil. AR Bypass Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AN_VOR01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AN Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_AE_VOR01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Clapet AE Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_CL02_BC_PPE01_C01 | CL02 Ventilation Conference - Pompe batterie chaud Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01 | JPF_T02_VE01_AP_VAR01_C01 | VE01 Extraction parking - Ventil. AE Cde | Relay | 1 | 2020-03-13 22:34 | GLM
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
UGL01
Formulas:
Date = IF([Controlé]>=1,NOW(),"")