## Point à vérifier
Général |  | Print Area :
|  | Batiment | $A$1:$B$11,$A$12:$B$29
Vérifier dans le PLU/POS que les panneaux solaires photovoltaiques soient autorisés dans la zone concernée par le projet |  | Ombrière | $A$1:$B$11,$A$29:$B$34
|  | Sol | $A$1:$B$11,$A$35:$B$39
Le réseau électrique autour du projet déssert-il beaucoup de consommateurs ?
oui
non | Attention à la mise en place d'une installation solaire trop puissante qui pourrait entrainer des surcout | Ombrière
de raccordement. ==> Appeler Enedis
Bâtiment
La toiture est-elle capable de supporter la charge des panneaux solaires (environ 20kg/m²) ?
oui
non | Réaliser une note de calcul par une bureau d'études structure qualifié.
L'entre axe des pannes est-il inférieur à 2m ?
oui
non | Attention au choix du système d'intégration dont l'avis technique ou ETN devra être valide pour l'entre axe concerné.
La toiture est-elle équipée d'une isolation ?
oui | Vérifier que l'isolant soit de classe de compressibilité C et soit compatible avec une surcharge en toiture.
non
Les onduleurs peuvent-ils être mis en toiture ou à l'extérieur ?
oui
non | Le bâtiment étant considéré comme un ERP, il faut prévoir de mettre les onduleurs dans un local de degré coupe feu égal au degré coupe feu du bâtiment avec un minimum de 30 min.
Ombrière
Penser à faire réaliser une étude de sol de type G2 PRO en phase étude pour connaitre le type de fondation à utiliser
pour le projet (semelles en béton ou pieux)
Sol
Penser à faire réaliser une étude de sol de type G2 PRO en phase étude pour connaitre le type de fondation
à utiliser pour le projet (semelles en béton ou pieux)
Export pdf