## Paramètres à suivre
Surveillance des installations au niveau physico-chimique
version n°2021
Type de traitement : | Alimentation en eau à TH=0°f.
Produits de traitement :
Produit FERR 1010 (antitartre, anticorrosion, réducteur d'oxygène) : dosage 0,5 à 1 l/m3
Produit XXXX (action) : dosage xx ppm
PARAMETRES en circuit | Unités | Mini - action | Valeur- cible |  | Maxi - action | ACTIONS
TH** | ° f | >0 | 0 |  | 2 | vérifier le bon foncitonnement des adoucisseurs
pH** |  | 9.2 | 9.5 |  | 10 | Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
TA** | ° f | <5 | 5 | 15 | 7 | Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
TAC** | ° f | 40 | 45 | 60 | 65 | Vérifier le fonctionnement de l'adoucisseur , si présence d'un entartrage, le TAC aurta tendance a chuter, Vérifier l'injection du traitement FERR 1010, le fonctionnement de la pompe doseuse
Fer** | mg/l | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | Vérifier le dosage des réactifs et agir en conséquence
Chlorures** | mg/l | 20 | 10 | 15 | 30 | Vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur et vérifier qu'il ne relargue pas des chlorures une fois la régénération réalisée
Conductivité**+* | µS/cm | <800 | 800 | 1000 | 2000 | Si Conductivité <mini : vérifier la présence éventuelle de fuite et les injections de traitement Si Conductivité >maxi : vérifier de ne pas surdoser en produits de traitement qui pourraient faire monter l'alcalinité en circuit
SO3 | mg/l | 10 | 30
PO4 | mg/l | 10 | 20
Dosage sur appoint en Produit | g/m3 | <0,5 | 0.5 |  | >1 | Vérifier le groupe de dosage et agir en conséquence

## BAE (3)
[8 empty] | 29 |  | Version 2021
BORDEREAU ANALYSE DES EAUX
Client : | [7 empty] | Date : | 2022-01-25
Adresse : | [7 empty] | Réalisé par :
Code Postal : |  | Ville :
Nom Prénom : |  |  |  | Convention : |  |  | Visite n° : |  | Réf. :
2022-01-25
RELEVE DES DONNEES
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau adoucie RESEAU |  |  |  |  | -1349.4118 | m3/j
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau ADOUCIE CHB |  |  |  |  | -14.7059 | m3/j
| Relevé | Ancien relevé | Ajout kg |  | Consommation |  | Dosage |  | Réglage Pompe |  | VALEURS A LA DATE DU RELEVE
Dates | 2022-01-25 | 2021-12-22 |  |  | 34 | jour
Compteur 1 | 1000 | 1500 |  |  | -500 | m3
Compteur 2 | 100000 | 145880 | k= 10 L |  | -45880 | m3
Niveau bac FERR 1010 | 1000 | 2540 |  |  | 1540 | L |  | cible | 17 | 1X N M
[7 empty] | -33.5658 | ml/m3
Niveau bac FERR 1020 | 700 | 950 |  |  | 250 | L | 1000 | cible | N = 79 | 1xN M
[7 empty] | -5.449 | ml/m3
Niveau bac FERR 1030 | 15 | 54 | 40 |  | 79 | L | 1000 | cible | N = 1 V80% | 1/N
[7 empty] | -158 | ml/m3
ANALYSES
Les informations ci-dessous procédant de résultats d'analyses immédiates sur chantiers peuvent dans certains cas justifier confirmation de notre service technique
Circuit | pH | TH | TA | TAC | Cl- | Fe | Cond | SO3 | PO4
Unités |  | °f | °f | °f | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l
Valeurs cibles Appoint EA | <8 | 0
VALEURS CIBLES RESEAU ET CHAUDIERES | 9.5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 0 | 800 | 30 | 20
| 0 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0.2 | 1000 | 0 | 0
VALEURS LIMITES RESEAU ET CHAUDIERES | 10 | 2 | 7 | 65 | 30 | 1 | 2000 | 10 | 10
COMMENTAIRES

## BAE (2)
[8 empty] | 28 |  | Version 2021
BORDEREAU ANALYSE DES EAUX
Client : | [7 empty] | Date : | 2022-02-28
Adresse : | [7 empty] | Réalisé par :
Code Postal : |  | Ville :
Nom Prénom : |  |  |  | Convention : |  |  | Visite n° : |  | Réf. :
2022-02-28
RELEVE DES DONNEES
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau adoucie RESEAU |  |  |  |  | -2913.5294 | m3/j
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau ADOUCIE CHB |  |  |  |  | -5.8824 | m3/j
| Relevé | Ancien relevé | Ajout kg |  | Consommation |  | Dosage |  | Réglage Pompe |  | VALEURS A LA DATE DU RELEVE
Dates | 2022-02-28 | 2022-01-25 |  |  | 34 | jour
Compteur 1 | 800 | 1000 |  |  | -200 | m3
Compteur 2 | 940 | 100000 | k= 10 L |  | -99060 | m3
Niveau bac FERR 1010 | 803 | 1000 |  |  | 197 | L |  | cible | 17 | 1X N M
[7 empty] | -1.9887 | ml/m3
Niveau bac FERR 1020 | 500 | 700 |  |  | 200 | L | 1000 | cible | N = 79 | 1xN M
[7 empty] | -2.019 | ml/m3
Niveau bac FERR 1030 | 5 | 15 | 40 |  | 50 | L | 1000 | cible | N = 1 V80% | 1/N
[7 empty] | -250 | ml/m3
ANALYSES
Les informations ci-dessous procédant de résultats d'analyses immédiates sur chantiers peuvent dans certains cas justifier confirmation de notre service technique
Circuit | pH | TH | TA | TAC | Cl- | Fe | Cond | SO3 | PO4
Unités |  | °f | °f | °f | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l
Valeurs cibles Appoint EA | <8 | 0
VALEURS CIBLES RESEAU ET CHAUDIERES | 9.5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 0 | 800 | 30 | 20
| 0 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0.2 | 1000 | 0 | 0
VALEURS LIMITES RESEAU ET CHAUDIERES | 10 | 2 | 7 | 65 | 30 | 1 | 2000 | 10 | 10
COMMENTAIRES

## BAE
[8 empty] | 29 |  | Version 2021
BORDEREAU ANALYSE DES EAUX
Client : | [7 empty] | Date : | 2022-01-25
Adresse : | [7 empty] | Réalisé par :
Code Postal : |  | Ville :
Nom Prénom : |  |  |  | Convention : |  |  | Visite n° : |  | Réf. :
2022-01-25
RELEVE DES DONNEES
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau adoucie RESEAU |  |  |  |  | -1349.4118 | m3/j
moyenne journalière de consommation d'eau sur l'eau ADOUCIE CHB |  |  |  |  | -14.7059 | m3/j
| Relevé | Ancien relevé | Ajout kg |  | Consommation |  | Dosage |  | Réglage Pompe |  | VALEURS A LA DATE DU RELEVE
Dates | 2022-01-25 | 2021-12-22 |  |  | 34 | jour
Compteur 1 | 1000 | 1500 |  |  | -500 | m3
Compteur 2 | 100000 | 145880 | k= 10 L |  | -45880 | m3
Niveau bac FERR 1010 | 1000 | 2540 |  |  | 1540 | L |  | cible | 17 | 1X N M
[7 empty] | -33.5658 | ml/m3
Niveau bac FERR 1020 | 700 | 950 |  |  | 250 | L | 1000 | cible | N = 79 | 1xN M
[7 empty] | -5.449 | ml/m3
Niveau bac FERR 1030 | 15 | 54 | 40 |  | 79 | L | 1000 | cible | N = 1 V80% | 1/N
[7 empty] | -158 | ml/m3
ANALYSES
Circuit | pH | TH | TA | TAC | Cl- | Fe | Cond | SO3 | PO4
Unités |  | °f | °f | °f | mg/l | mg/l | µS/cm | mg/l | mg/l
Valeurs cibles Appoint EA | <8 | 0
VALEURS CIBLES RESEAU ET CHAUDIERES | 9.5 | 0 | 5 | 45 | 10 | 0 | 800 | 30 | 20
| 0 | 0 | 15 | 60 | 15 | 0.2 | 1000 | 0 | 0
VALEURS LIMITES RESEAU ET CHAUDIERES | 10 | 2 | 7 | 65 | 30 | 1 | 2000 | 10 | 10
COMMENTAIRES