## Calculette
CALCULETTE CONSOMMATION ET AUTONOMIE GE
|  |  | PUISSANCE (en KW) |  | Capacité Reservoir du GE en L |  |  | Cuve Aditionelle en L |  |  | Volume Réel Livré dans la cuve |  | Consommation en L/H |  |  |  | Autonomie en heures
|  |  | KW | KVA | [8 empty] | 100% | 75% | 50% | 25% | 100% | 75% | 50% | 25%
|  |  | 60 | 75 | 250 |  |  | 1000 |  |  | 800 |  | 20 | 14 | 10 | 5 | 15 | 21 | 29 | 50
PUISSANCE TFX en KVA | 250
CHARGE TFX % | 25 | Puissance réelle (en KW) |  |  | Consommation estimée en L / H |  |  | Autonomie estimée sur cuve Interne en Heures |  |  | Autonomie estimée sur cuve Externe en Heures |  | Autonomie estimée sur cuve livrée en Heures
PUISSANCE REELLE en KVA | 62.5 | 50 |  |  | 16.6667 |  |  | 15 |  |  | 60 |  | 48
Durée en jour d'utilisation | 5
|  |  | Lundi |  | Mardi |  | Mercredi |  | Jeudi |  | Vendredi
|  |  | MATIN | APM | MATIN | APM | MATIN | APM | MATIN | APM | MATIN | APM
| Prévision livraison si Reserve |  |  | GNR res
| Prévision livraison si Cuve |  |  |  |  | GNR cuve
|  | Volume Total de GNR Consommé en L |  |  | Volume de GNR à Commander |  |  | Nombre de refueling sur Cuve interne |  |  | Nombre de refueling sur Cuve Externe
|  | 2000 |  |  | 1200 |  |  | 8 |  |  | 1.2
Mode Opératoire

## Mode opératoire
Mode Opératoire
VALEUR A INDIQUER DANS LA CALCULETTE :
1 - Selectionner la puissance du transformateur installé sur le réseau
2 - Renseigner la charge du transformateur sur le réseau
3 - Sélectionner le GE adapté à la puissance réelle
4 - Sélectionner la durée des travaux en jours.
LECTURE DES RESULTATS :
Consommation du GE estimée en L/H
Volume total de GNR consommé
Volume total de GNR à commander pour la durée du chantier
Autonomie estimée en H sur la reserve interne du GE
Autonomie estimée en H sur la Cuve externe du GE * Note : Les cuves étant livrées avec 80% de GNR il y a une estimation initiale pour le volume de cuve de 80% ; Ensuite les futures estimations horaires pour le refueling sont basées sur les cuves pleine à 100%.
Jour de la 1 ère livraison à prévoir en fonction de la source de GNR
Nombre de Refueling à prévoir sur la Cuve Interne
Nombre de Refueling à prévoir sur la cuve Externe
Retour