## Anomalies
| 2020-06-17 |  |  |  |  | Etat d'avancement des demandes d'interventions
| Nombre d'action enregistrer : |  |  |  | 83 | [5 empty] | Les ETATS sont générés en format PDF
| N° | Initial du rédacteur | Date de saisi | Demande > 01 mois | Désignation GROUPE | Description des anomalies | Lieu | N° DI SPIE | Etat d'avancement *mettre une croix |  |  |  |  | Observations
[9 empty] | *en attente | *en cours | *Programmé | Date réalisé | Par qui ?
1 | 1 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | 1er porte wc femmes difficile à verrouiller | P.O.27
1 | 2 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | IS 11A porte côté droite ne s'ouvre pas complétement | P.O.24 |  |  | X
1 | 3 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | IS 11C abcence de ferme porte | P.O.25
1 | 4 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | IS 11B porte frotte au sol | P.O.06 |  | X
1 | 5 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | CTA 7 A porte frotte au sol | P.O.22
1 | 6 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Double porte côté droit Meca Scéne porte abîmée | P.O.10 4 |  |  |  | X
1 | 7 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Local déchets OARA sélecteur de porte a régler | P.O.010 |  | X
1 | 8 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | PCF 021/ZC01 porte côté gauche ne ferme pas + présence de rayures | circulation |  |  |  | X
1 | 9 | SS | 2020-04-10 | alerte | Portes | 1er double porte gauche joint décollé/2éme double porte difficulter à se fermer | P.O.18
1 | 10 | SS | 2020-04-10 |  | Portes | Dificulté à vérrouiller et déverrouiller joints se décollent | P.O.006 |  |  |  |  | 2020-06-16
1 | 11 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Chaufferie sélecteur de porte a régler | P.O.13
1 | 12 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | 1er porte double charniére droite a fixer /2éme porte gauche sélecteur de porte a régler | P.O.E4 |  | X
1 | 13 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Absence de ferme porte côté gauche | P.O.0.01
1 | 14 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Porte frotte au sol | P.O.57
1 | 15 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Local déchets porte frotte au sol et crémone a réviser | P.O.59
1 | 16 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Porte frotte au sol | A.O.04
1 | 17 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | P.O.57
1 | 18 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | P.O.E5
1 | 19 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Salle de projection porte frotte au sol | P.A1. 16
1 | 20 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Sélecteur de porte a régler | A.2.02
1 | 21 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | A.0.12
1 | 22 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Accés porte de livraison | P.O.55
1 | 23 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac ferme porte a régler | F4.14
1 | 24 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac ferme porte a régler | F4.10
1 | 25 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac porte a réviser entiérement | F4.07
1 | 26 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac porte a réviser entiérement | F4.05
1 | 27 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac porte frotte au sol | F4.21
1 | 28 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac porte frotte au sol | F4.24
1 | 29 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac joint de porte abîmé | F4.26
1 | 30 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac bâti de porte abîmé | F4.27
1 | 31 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac bâti de porte abîmé | F4.29
1 | 32 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Réserve Frac joint de porte abîmé | F4.31
1 | 33 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | O.4.03
1 | 34 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Crémone a fixer et ferme porte a régler | O.4.02
1 | 35 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | O.4.07
1 | 36 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | O.4.09
1 | 37 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | Ferme porte a régler | O.1.03
1 | 38 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | IS 01 ferme porte a régler | P.1.E1
1 | 39 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | IS 02 ferme porte a régler | P.1.E2
1 | 40 | SS | 2020-06-10 |  | Portes | PCF 3-06-ZC04 peinture sur le joint circulation OARA | P.3.06
1 | 41 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Double porte escalier N°'4 ferme porte a régler | POB.E4
1 | 42 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Sélecteur de porte a régler | P3F3
1 | 43 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Porte frotte au sol sanitaire femmes | P.5.30
1 | 44 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | PAC Cylindre de porte hs et ferme porte a régler | PE5.13
1 | 45 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Groupe froid cylindre hs | PE5.13
1 | 46 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Mazzochio porte frotte au sol | P6.16
1 | 47 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Auditorium sélecteur de porte a régler | P6.02
1 | 48 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Crémone a réviser et ferme porte a régler | A.O.03
1 | 49 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | IS 09 a réviser frotte au sol | PEO.34
1 | 50 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | IS 10 a réviser frotte au sol | PEO.34
1 | 51 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | IS 05 a réviser frotte au sol | PEO.40
1 | 52 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | IS 04 a réviser frotte au sol | PEO.40
1 | 53 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Manque les appliques au sol portes a double battant recevant la crémone (béton) sur l'ensemble du bâtiment
1 | 54 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Double porte RDC Oara Méca scéne absence ferme porte | PO.10 6
1 | 55 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Double porte donnant sur Méca Scéne joint de porte décolé | PO.10 8
1 | 56 | SS | 2020-06-11 |  | Portes | Porte difficulté a vérrouiller et dévérrouiller et joint décolé | PO17 2
1 | 57 | MP | 2020-06-11 |  | Sol | conduit d'évacuation d'eau ouverte | A.0.06
1 | 58 | MP | 2020-06-11 |  | Sol | Présence de trous | O.0.16
1 | 59 | MP | 2020-06-11 |  | Sol | Présence de trous | O.3.20
1 | 60 | MP | 2020-06-11 |  | Sol | Présence de trous | O.4.03
1 | 61 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | Couloir IS 6
1 | 62 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante et posée par terre | WC F/ESC 5
1 | 63 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | Vestiaires H réfectoire
1 | 64 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 3 trappes manquantes | Couloir ESC 3
1 | 65 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe maquante | WC coté CTA 7A/8
1 | 66 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe maquante | O.0.10
1 | 67 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe maquante et cuve non couverte | WC F coté chaufferie
1 | 68 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 2 trappes manquantes et cables qui pendent | O.1.21
1 | 69 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante vestiaires MECA STUDIO | WC handicapé
1 | 70 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | P.5.03
1 | 71 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | WC F handicapée acces terrasse
1 | 72 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | F.6.06
1 | 73 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | F.5.09
1 | 74 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 2 trappes manquantes | Monte charge EXPO
1 | 75 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | ESC 6 R+5
1 | 76 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante | F.4.10
1 | 77 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 1 trappe manquante R+4 | WC F
1 | 78 | MP | 2020-06-11 |  | Plafond | 2 trappes manquantes | A.1.20
1 | 79 | SS | 2020-06-12 |  | Lecteur | Libre accés R+3 ALCA Esc N°6 | P6-E6
1 | 80 | SS | 2020-06-12 |  | Lecteur | Libre accés R+2 OARA Esc N°3 | P2-E2
1 | 81 | SS | 2020-06-12 |  | Lecteur | Libre accés R+1 OARA Esc N°4 | P1-E4
1 | 82 | SS | 2020-06-12 |  | Lecteur | Libre accés R+1 OARA Esc N°3 | P1-E3
1 | 83 | DC | 2020-06-17 |  | Sol | Fissure importante lobby côté ville | P0-05
83
Portes
Mur
Sol
Plafond
SSI
BES
BAES
PC affluence
Electrique
ARD
Lecteur
Camera
GTC
Internet
Téléphonie
Sono
EAS
Interphone ext