## Accueil
Calcul de pertes de charge d'un réseau de tuyauterie
ETAPE 1
Calculer les pertes de charges en ligne du réseau
ETAPE 2
Calculer les pertes de charges singulières des matériels du réseau
ETAPE 3
Calculer les pertes de charges singulières des panoplies du réseau
ETAPE 4
Ajouter le matériel non référencé
ETAPE 5
Accéder aux résultats

## Résultats
RESULTATS
PERTES DE CHARGE LINEAIRES
| N° tronçon | DN | Longueur (m) | Pertes de charge
| 150 | 100 | 9304,25 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
|  |  | 0,00 | 9192,59 | Pa
| Total |  | 9304,25 | 91925,9 | Pa
PERTES DE CHARGE SINGULIERES
| Matériel | Quantité | DN | Pertes de charge

## Feuil1
Tronçon | Température moyenne | Masse volumique | Viscosité cinématique | Ø NOMINAL | Ø EXT | Longueurs équivalentes
1 | °C | kg/m3 | m²/s | 6 | 0.0102 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350
2 | 0 | 999.9 | 1.8e-06 | 8 | 0.0135 | diam int ( m ) T1/T10 | 0.0166 | 0.0222 | 0.0279 | 0.0366 | 0.0425 | 0.0532 | 0.0703 | 0.0825 | 0.1071 | 0.125 | 0.1593 | 0.2073 | 0.2604 | 0.3097 | 0.352
3 | 10 | 999.7 | 1.32e-06 | 10 | 0.0172 | MATERIEL
4 | 20 | 998.3 | 1.01e-06 | 15 | 0.0213 | ROBINETTERIE
5 | 30 | 995.7 | 8.05e-07 | 20 | 0.0269 | robinet à boisseau | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 40 | 992.2 | 6.65e-07 | 25 | 0.0337 | vanne papillon | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.5
7 | 50 | 987.9 | 5.62e-07 | 32 | 0.0424 | robinet à soupape | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 8.5 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 20 | 25 | 33 | 40 | 49 | 53
8 | 60 | 982.9 | 4.8e-07 | 40 | 0.0483 | filtre à tamis | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 125 | 160 | 185 | 205
9 | 70 | 977.5 | 4.14e-07 | 50 | 0.0603 | clapet à battant | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | 30 | 38 | 42
10 | 80 | 971.6 | 3.62e-07 | 60 | 0.07 | compteur | 2.4727 | 3.3453 | 4.218 | 5.2362 | 6.5453 | 8 | 10 | 20 | 40 | 50 | 55 | 75 | 100 | 110 | 125
| 90 | 965.2 | 3.22e-07 | 65 | 0.0761 | manchon anti vibratil | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.99 | 1.14 | 1.23 | 1.44 | 1.5
| 100 | 958.4 | 2.92e-07 | 80 | 0.0889 | coude taraudé 90° | 0.6 | 0.8 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 90 | 0.1016 | coude à soudé 90° | / | / | / | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | 100 | 0.1143 | coude taraudé 45° | 0.22 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 125 | 0.1397 | coude à soudé 45° | / | / | / | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4
|  |  |  | 150 | 0.1683 | té à 90° en ligne | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5
|  |  |  | 175 | 0.1937 | té à 90° entrée latérale | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18
|  |  |  | 200 | 0.2191 | té à 45° entrée latérale | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5 | 7 | 8.5 | 10 | 13
|  |  |  | 225 | 0.2445 | réduction à 20° | / | / | / | / | / | / | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 250 | 0.273 | élargissement à 20° | / | / | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2
|  |  |  | 300 | 0.3239 | entrée bache | / | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5
[6 empty] | sortie bache | / | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 5 | 6 | 7 | 9.5 | 12 | 14 | 18