## COP
Remarques :
Pour avoir un calcul correct du COP et un tableau reprenant toutes les données indispensables, nécessaires et voulues, voici les paramètres à activer avant de lancer l'enregistrement :
1) 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne
2) 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage
3)1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement
4) 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh
5) 1.3.0.22024 ¦ État vanne de refroidissement actif UKA
6) 143.21.0.22121 ¦ État vanne refroidissement général UHKA
Etapes :
1) Entrer la date choisie pour visualiser le COP de cette date,
2) Ouvrir le dossier s'y référant et renommer la feuille par la date en format aa.mm.jj. ATTENTION ! S'il existe plusieurs feuilles pour la même date, renommer les suivantes : aa.mm.jj(2), aa.mm.jj(3), etc.
3) Ouvrir la/les feuille(s) via le/les lien(s) créé(s) et l'/les insérer dans ce classeur : clic droit sur la nouvelle feuille ouverte -> déplacer ou copier -> liste déroulante -> Classeur COP -> cocher "en dernier" -> ok.
La feuille se trouve désormais dans le Classeur COP.
4) De là, le COP se calcule tout seul en fonction des données se trouvant dans la nouvelle feuille collée, grâce à des formules qui s'y rapportent.
Date | Lien d'accès au fichier source | Combien y'a-t-il d'enregistrement(s) pour la date concernée? (MIN 1/MAX 5) | Lien d'accès feuille(s) Excel | [5 empty] | Générateur de consigne |  | Colonne générateur consigne | Colonne Qtité froid refroidisemment produit | Colonne Qtité de chaleur chauffage produit | Colonne Importation énergie |  | Quantité de froid refroidissement [kWh] |  |  | Quantité de chaleur chauffage [kWh] |  |  | Importation d'énergie active | [6 empty] | COP |  | COP moyen pour la journée |  | Temps de fonctionnement |  | Delta température
|  |  | VIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Enregistrement |  |  |  |  | Enregistrement | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Valeur MIN | Valeur MAX | Δ (<>0) | Enregistrement | Chaud | Froid | Chaud | Froid | Chaud | Froid | Chaud | Froid
2020-10-20 | Dossier | 2 | Dossier | 20.10.20 | 20.10.20(2) | [25 empty] | 20-10-20
[9 empty] | pas de consigne | 1 | H | F | J | P | 1 | 0.33 | 0.39 | 0.06 | 0.91 | 0.95 | 0.04 | 269.79 | 271.01 | 1.22 | 269.94 | 270.74 | 0.8 | 1 | 50 | 49.1803 | 51.5957 | 55.4121
[10 empty] | 2 | I | G | K | Q | 2 | 0.41 | 0.5 | 0.09 | 1.23 | 1.28 | 0.05 | 311.02 | 312.48 | 1.46 | 311.26 | 312.2 | 0.94 | 2 | 53.1915 | 61.6438
|  |  | Feuille du classeur | 20.10.20 | 20.10.20(2) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2020-10-16 | Dossier | 1 | Dossier | 20.10.16 | [26 empty] | 16-10-20
[9 empty] | Froid | 1 | C | O | E | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.67 | 0.06 | 0 | 191.84 | 191.84 | 191.85 | 208.55 | 16.7 | 1 | 3.5928 | - | 3.5928 | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Feuille du classeur | 20.10.16 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2020-10-23 | Dossier | 1 | Dossier | 20.10.23 | [26 empty] | 23-10-20
[9 empty] | Froid | 1 | C | I | G | O | 1 | 0.25 | 0.28 | 0.03 | 1.01 | 1.01 | 0 | 313.86 | 319.42 | 5.56 | 314.97 | 314.97 | 0 | 1 | - | 5.3957 | - | 5.3957
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Feuille du classeur | 20.10.23 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2020-10-27 | Dossier | 1899-12-31 | Dossier | 20.10.27 | [26 empty] | 27-10-20
[9 empty] | Chaud | 1 | C | I | G | Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 418.88 | 430.2 | 11.32 | 1 | 3.5336 | - | 3.5336 | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Feuille du classeur | 20.10.27 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Dossier | [27 empty] | -
[9 empty] | #REF! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Feuille du classeur | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 20.10.20
Date de démarrage | 20.10.2020
Heure de démarrage | 11:22
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1170
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | 1.1.0.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.1.0.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.1.0.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total | 1.3.0.22024 ¦ État vanne de refroidissement actif UKA | 143.21.0.22121 ¦ État vanne refroidissement général UHKA
20.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -99.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -99.7 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.3 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97 | 0 | 269.78 | -0.04
20.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.79 | -0.04
20.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.2 | 0 | 269.8 | -0.04
20.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 269.82 | -0.04
20.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 269.84 | -0.04
20.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.86 | -0.04
20.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.88 | -0.04
20.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.9 | -0.04
20.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 269.93 | -0.04
20.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.91 | 1.5 | 48.5 | 4 | -97.9 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 1.5 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.5 | 48.5 | 3.9 | -98 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.5 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 2.7 | 48.5 | 5696.9 | 3525.6 | 0 | 269.94 | 0.85
20.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 2.7 | 48.5 | 3258.7 | 3543.2 | 0 | 269.94 | 0.64
20.10.2020 | 11:45 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:46 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.5 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:47 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.4 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:49 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -98.1 | 0 | 269.94 | -0.04
20.10.2020 | 11:50 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 49 | 4 | -97.7 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:51 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:52 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.7 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:53 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 4 | -97.6 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:54 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.91 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:55 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 269.95 | -0.04
20.10.2020 | 11:56 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.3 | 0 | 269.97 | -0.04
20.10.2020 | 11:57 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 269.99 | -0.04
20.10.2020 | 11:58 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.5 | 0 | 270.01 | -0.04
20.10.2020 | 11:59 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 4 | -97.8 | 0 | 270.03 | -0.04
20.10.2020 | 12:00 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 270.06 | -0.04
20.10.2020 | 12:01 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:02 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:03 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -98 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:04 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:05 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:06 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:07 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:08 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:09 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:10 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:11 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 270.07 | -0.04
20.10.2020 | 12:12 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.6 | 0 | 270.08 | -0.04
20.10.2020 | 12:13 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.09 | -0.04
20.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.11 | -0.04
20.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.1 | 0 | 270.13 | -0.04
20.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.2 | 0 | 270.15 | -0.04
20.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.17 | -0.04
20.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 4 | -97.3 | 0 | 270.19 | -0.04
20.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.22 | -0.04
20.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97 | 0 | 270.23 | -0.04
20.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 48 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.25 | -0.04
20.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.27 | -0.04
20.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.29 | -0.04
20.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.2 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.31 | -0.04
20.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 270.32 | -0.04
20.10.2020 | 12:35 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.34 | -0.04
20.10.2020 | 12:36 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.3 | 0 | 270.36 | -0.04
20.10.2020 | 12:37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.38 | -0.04
20.10.2020 | 12:38 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 3.9 | -97.2 | 0 | 270.4 | -0.04
20.10.2020 | 12:39 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.42 | -0.04
20.10.2020 | 12:40 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.5 | 0 | 270.44 | -0.04
20.10.2020 | 12:41 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 3.9 | -97.3 | 0 | 270.46 | -0.04
20.10.2020 | 12:42 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 1.1 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.48 | -0.04
20.10.2020 | 12:43 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 1.5 | 47 | 4 | -97.1 | 0 | 270.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:44 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.93 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 270.52 | -0.04
20.10.2020 | 12:45 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.54 | -0.04
20.10.2020 | 12:46 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 270.56 | -0.04
20.10.2020 | 12:47 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 4 | -97 | 0 | 270.59 | -0.04
20.10.2020 | 12:48 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 270.6 | -0.04
20.10.2020 | 12:49 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.8 | -96.8 | 0 | 270.62 | -0.04
20.10.2020 | 12:50 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 270.64 | -0.04
20.10.2020 | 12:51 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.66 | -0.04
20.10.2020 | 12:52 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 47 | 4 | -96.9 | 0 | 270.68 | -0.04
20.10.2020 | 12:53 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 270.7 | -0.04
20.10.2020 | 12:54 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.72 | -0.04
20.10.2020 | 12:55 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 50 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -97.1 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:56 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:57 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:58 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.5 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:59 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:00 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:01 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.74 | -0.04
20.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 270.75 | -0.04
20.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 270.77 | -0.04
20.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 270.79 | -0.04
20.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.81 | -0.04
20.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 270.83 | -0.04
20.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 270.85 | -0.04
20.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 270.87 | -0.04
20.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.9 | 0 | 270.89 | -0.04
20.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 270.91 | -0.04
20.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 270.93 | -0.04
20.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 270.95 | -0.04
20.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.5 | 0 | 270.97 | -0.04
20.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 4 | -96.5 | 0 | 270.99 | -0.04
20.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 18 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.7 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -96.9 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -97 | 0 | 271.01 | -0.04
20.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 46 | 3.9 | -97.1 | 0 | 271.01 | -0.04

## 20.10.20(2)
Date de démarrage | 20.10.2020
Heure de démarrage | 11:22
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1170
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | 1.1.0.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.1.0.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.1.0.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total
20.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -99.4 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -99.7 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -97.4 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -97.3 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -97 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.02 | -0.04
20.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.2 | 0 | 311.06 | -0.04
20.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.08 | -0.04
20.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.1 | -0.04
20.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 311.12 | -0.04
20.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 311.14 | -0.04
20.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 311.16 | -0.04
20.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 311.18 | -0.04
20.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.2 | 0 | 311.2 | -0.04
20.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 1.5 | 48.5 | 4 | -97.9 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.5 | 48.5 | 4 | -98 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.5 | 48.5 | 3.9 | -98 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.5 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.7 | 48.5 | 5696.9 | 3525.6 | 0 | 311.22 | 0.85
20.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 2.7 | 48.5 | 3258.7 | 3543.2 | 0 | 311.22 | 0.64
20.10.2020 | 11:45 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:46 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.5 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:47 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.4 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:48 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.3 | 0 | 311.22 | -0.04
20.10.2020 | 11:49 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -98.1 | 0 | 311.26 | -0.04
20.10.2020 | 11:50 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 49 | 4 | -97.7 | 0 | 311.28 | -0.04
20.10.2020 | 11:51 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.3 | -0.04
20.10.2020 | 11:52 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.7 | 0 | 311.32 | -0.04
20.10.2020 | 11:53 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 4 | -97.6 | 0 | 311.34 | -0.04
20.10.2020 | 11:54 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.23 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 311.36 | -0.04
20.10.2020 | 11:55 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 311.38 | -0.04
20.10.2020 | 11:56 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 4 | -97.3 | 0 | 311.4 | -0.04
20.10.2020 | 11:57 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 311.42 | -0.04
20.10.2020 | 11:58 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 4 | -97.5 | 0 | 311.44 | -0.04
20.10.2020 | 11:59 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 4 | -97.8 | 0 | 311.46 | -0.04
20.10.2020 | 12:00 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 311.48 | -0.04
20.10.2020 | 12:01 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 48.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:02 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:03 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -98 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:04 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:05 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.8 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:06 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:07 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:08 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:09 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:10 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:11 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.7 | 0 | 311.5 | -0.04
20.10.2020 | 12:12 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.6 | 0 | 311.52 | -0.04
20.10.2020 | 12:13 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.54 | -0.04
20.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 311.56 | -0.04
20.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.1 | 0 | 311.58 | -0.04
20.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.2 | 0 | 311.6 | -0.04
20.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.62 | -0.04
20.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 4 | -97.3 | 0 | 311.64 | -0.04
20.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 311.66 | -0.04
20.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97 | 0 | 311.68 | -0.04
20.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 48 | 3.9 | -96.9 | 0 | 311.7 | -0.04
20.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 311.72 | -0.04
20.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 311.74 | -0.04
20.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 4 | -97.2 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.76 | -0.04
20.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 4 | -97.4 | 0 | 311.78 | -0.04
20.10.2020 | 12:35 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 311.8 | -0.04
20.10.2020 | 12:36 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 4 | -97.3 | 0 | 311.82 | -0.04
20.10.2020 | 12:37 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.84 | -0.04
20.10.2020 | 12:38 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 3.9 | -97.2 | 0 | 311.86 | -0.04
20.10.2020 | 12:39 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 311.88 | -0.04
20.10.2020 | 12:40 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 4 | -97.5 | 0 | 311.9 | -0.04
20.10.2020 | 12:41 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 3.9 | -97.3 | 0 | 311.92 | -0.04
20.10.2020 | 12:42 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 1.1 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 311.94 | -0.04
20.10.2020 | 12:43 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 1.5 | 47 | 4 | -97.1 | 0 | 311.96 | -0.04
20.10.2020 | 12:44 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.25 | 0 | 47 | 4 | -97.4 | 0 | 311.98 | -0.04
20.10.2020 | 12:45 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 312 | -0.04
20.10.2020 | 12:46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 3.9 | -97.4 | 0 | 312.02 | -0.04
20.10.2020 | 12:47 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 4 | -97 | 0 | 312.04 | -0.04
20.10.2020 | 12:48 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 312.06 | -0.04
20.10.2020 | 12:49 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.8 | -96.8 | 0 | 312.08 | -0.04
20.10.2020 | 12:50 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 3.9 | -97 | 0 | 312.1 | -0.04
20.10.2020 | 12:51 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 3.9 | -96.9 | 0 | 312.12 | -0.04
20.10.2020 | 12:52 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 47 | 4 | -96.9 | 0 | 312.14 | -0.04
20.10.2020 | 12:53 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 312.16 | -0.04
20.10.2020 | 12:54 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.18 | -0.04
20.10.2020 | 12:55 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 50 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -97.1 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 12:56 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 12:57 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 12:58 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.5 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 12:59 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 13:00 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 13:01 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.2 | -0.04
20.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 312.22 | -0.04
20.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 312.24 | -0.04
20.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.26 | -0.04
20.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 312.28 | -0.04
20.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.8 | 0 | 312.3 | -0.04
20.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 312.32 | -0.04
20.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 312.34 | -0.04
20.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.9 | 0 | 312.36 | -0.04
20.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 312.38 | -0.04
20.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.7 | 0 | 312.4 | -0.04
20.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46.5 | 4 | -96.6 | 0 | 312.42 | -0.04
20.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.5 | 0 | 312.44 | -0.04
20.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 4 | -96.5 | 0 | 312.46 | -0.04
20.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.7 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.8 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -96.9 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -97 | 0 | 312.48 | -0.04
20.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 46 | 3.9 | -97.1 | 0 | 312.48 | -0.04

## 20.10.16
Date de démarrage | 16.10.2020
Heure de démarrage | 7:56
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1109
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 1.1.0.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.1.0.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.1.0.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.10.1.29053 ¦ Puissance actuelle refroid.
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 7:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:09 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:10 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:11 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:12 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 8:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 9:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:05 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:06 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:07 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:08 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:46 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:47 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:48 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:49 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:50 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:51 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:52 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:53 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 10:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:00 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:02 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:03 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:04 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:05 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:06 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:07 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:12 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:13 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:14 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:15 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:16 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:17 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:18 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:19 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:20 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:43 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 11:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:02 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:03 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:04 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:05 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:11 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:12 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:13 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:45 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:46 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:47 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:48 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:49 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:57 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:58 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 12:59 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:00 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:15 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:16 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:17 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:19 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:20 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:21 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:22 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:23 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:24 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:25 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:26 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:27 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:28 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:29 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:32 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:33 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:34 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:35 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:36 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:37 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:39 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:40 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:41 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:42 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:43 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:44 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:45 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:46 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:47 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:48 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:49 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:50 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:51 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:52 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:54 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:55 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:56 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:57 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:58 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 13:59 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:00 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:01 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:02 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:03 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:04 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:05 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:06 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:07 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:14 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | 0 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.6 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.6 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 18.5 | 4 | -98.6 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.6 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.6 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:15 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 3.9 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 3.9 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:16 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19.5 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 19 | 4 | -98 | 0 | -0.04
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 17.5 | 3699.9 | 3423.2 | 0 | 0.73
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 4121.6 | 3450.8 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 4121.6 | 3450.8 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 16 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4178.7 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4137.9 | 3461 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 3986.6 | 3453.5 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4102.5 | 3445.9 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4208.8 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3441.6 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.76
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4240 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:31 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3436.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3449.1 | 0 | 0.77
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3449.1 | 0 | 0.78
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3449.1 | 0 | 0.78
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3449.1 | 0 | 0.78
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3449.1 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3432.6 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4072.7 | 3432.6 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4072.7 | 3432.6 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3432.6 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:32 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 180
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.49
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.49
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.49
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.49
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.51
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.51
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.52
16.10.2020 | 14:33 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.52
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.52
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.54
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.54
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.54
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.54
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.54
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:34 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:35 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 15 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 4072.7 | 3435.4 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3915.4 | 3436.7 | 0 | 0.74 | 191.56
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3915.4 | 3436.7 | 0 | 0.74 | 191.68
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3915.4 | 3422.1 | 0 | 0.76 | 191.68
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3941.9 | 3422.1 | 0 | 0.76 | 191.68
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 14 | 3941.9 | 3422.1 | 0 | 0.76 | 191.7
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3949.3 | 3422.1 | 0 | 0.76 | 191.7
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3949.3 | 3422.1 | 0 | 0.76 | 191.7
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3949.3 | 3430.2 | 0 | 0.76 | 191.7
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3949.3 | 3430.2 | 0 | 0.76 | 191.72
16.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3990.1 | 3430.2 | 0 | 0.76 | 191.72
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3996.3 | 3430.2 | 0 | 0.76 | 191.73
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3996.3 | 3430.2 | 0 | 0.76 | 191.73
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3996.3 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.73
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3996.3 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.73
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.4 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.75
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.4 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.75
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.4 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.75
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.4 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.75
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.4 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.75
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3973.8 | 3427.4 | 0 | 0.76 | 191.76
16.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3965.4 | 3426.5 | 0 | 0.76 | 191.78
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3965.4 | 3426.5 | 0 | 0.76 | 191.78
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3965.4 | 3423.8 | 0 | 0.76 | 191.78
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3965.4 | 3423.8 | 0 | 0.76 | 191.78
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4014.3 | 3423.8 | 0 | 0.76 | 191.8
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4006.7 | 3423.8 | 0 | 0.76 | 191.81
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4006.7 | 3423.8 | 0 | 0.76 | 191.81
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4006.7 | 3426.4 | 0 | 0.76 | 191.81
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4006.7 | 3426.4 | 0 | 0.76 | 191.81
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3969.2 | 3426.4 | 0 | 0.76 | 191.83
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3913.6 | 3426.4 | 0 | 0.75 | 191.84
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3913.6 | 3426.4 | 0 | 0.75 | 191.84
16.10.2020 | 14:38 | 18 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3913.6 | 3440.1 | 0 | 0.74 | 191.84
16.10.2020 | 14:38 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 3913.6 | 3440.1 | 0 | 0.74 | 191.84
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 13.5 | 4 | 3440.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 14.5 | 4 | 3440.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15 | 4 | 3440.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 15.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:39 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:40 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:41 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 3.9 | -98 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:42 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 3.9 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 3.9 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:43 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 16.5 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.9 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.7 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.7 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.7 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.7 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:44 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -97.7 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.1 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:45 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:46 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 3.9 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:47 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.4 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:48 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.3 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 0 | 0.61 | 0.1 | 17.5 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 0 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 4 | -98.2 | 0 | -0.04 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 0 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | -98.2 | 0 | 0.59 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | -98.2 | 0 | 0.59 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | -98.2 | 0 | 0.59 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | -98.2 | 0 | 0.59 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | -98.2 | 0 | 0.59 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | 3388.2 | 0 | 0.65 | 191.85
16.10.2020 | 14:49 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 17.5 | 2466.4 | 3388.2 | 0 | 0.65 | 191.85
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 19.5 | 3812.6 | 3388.2 | 0 | 0.74 | 191.88
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 20.5 | 3812.6 | 3388.2 | 0 | 0.75 | 191.88
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3812.6 | 3455 | 0 | 0.74 | 191.88
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3735.1 | 3455 | 0 | 0.74 | 191.9
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3735.1 | 3455 | 0 | 0.74 | 191.9
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3735.1 | 3455 | 0 | 0.74 | 191.9
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3735.1 | 3434.9 | 0 | 0.74 | 191.9
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3735.1 | 3434.9 | 0 | 0.74 | 191.9
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3661.8 | 3434.9 | 0 | 0.73 | 191.93
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3661.8 | 3434.9 | 0 | 0.73 | 191.93
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3661.8 | 3434.9 | 0 | 0.73 | 191.93
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3661.8 | 3423.6 | 0 | 0.72 | 191.93
16.10.2020 | 14:50 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3661.8 | 3423.6 | 0 | 0.72 | 191.93
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 0.5 | 21 | 3469.8 | 3423.6 | 0 | 0.72 | 191.95
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3469.8 | 3423.6 | 0 | 0.72 | 191.95
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3469.8 | 3423.6 | 0 | 0.71 | 191.95
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3330.8 | 3394.3 | 0 | 0.71 | 191.95
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3330.8 | 3394.3 | 0 | 0.71 | 191.95
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3291.3 | 3394.3 | 0 | 0.7 | 191.97
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3291.3 | 3394.3 | 0 | 0.7 | 191.97
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3291.3 | 3390.4 | 0 | 0.7 | 191.97
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3291.3 | 3390.4 | 0 | 0.69 | 191.97
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3198.4 | 3390.4 | 0 | 0.69 | 191.99
16.10.2020 | 14:51 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3198.4 | 3390.4 | 0 | 0.69 | 192
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3198.4 | 3390.4 | 0 | 0.69 | 192
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3198.4 | 3377.1 | 0 | 0.69 | 192
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3157.3 | 3377.1 | 0 | 0.68 | 192.01
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3157.3 | 3377.1 | 0 | 0.68 | 192.01
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3139.7 | 3377.1 | 0 | 0.68 | 192.02
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3139.7 | 3367.3 | 0 | 0.68 | 192.02
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3139.7 | 3367.3 | 0 | 0.68 | 192.02
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3112.2 | 3367.3 | 0 | 0.68 | 192.03
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 9.4 | 21 | 3103.8 | 3367.3 | 0 | 0.68 | 192.04
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21 | 3103.8 | 3367.3 | 0 | 0.68 | 192.04
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21 | 3103.8 | 3372.6 | 0 | 0.68 | 192.04
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21 | 3103.8 | 3372.6 | 0 | 0.68 | 192.04
16.10.2020 | 14:52 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 3093.8 | 3372.6 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 3088.7 | 3372.6 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 3088.7 | 3372.6 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 3088.7 | 3376.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 3088.7 | 3376.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6426.9 | 3376.5 | 0 | 0.69 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6369.9 | 3376.5 | 0 | 0.69 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6369.9 | 3376.5 | 0 | 0.69 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6369.9 | 6713.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6251.1 | 6713.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6251.1 | 6713.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:53 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6237.9 | 6713.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6237.9 | 6713.5 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6237.9 | 6683.2 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6237.9 | 6683.2 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6261.2 | 6683.2 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 50 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6261.9 | 6683.2 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6261.9 | 6683.2 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6261.9 | 6729.7 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 21.5 | 6283.5 | 6729.7 | 0 | 0.68 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6283.5 | 6729.7 | 0 | 0.69 | 192.06
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6290.5 | 6729.7 | 0 | 0.69 | 192.22
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6290.5 | 6729.7 | 0 | 0.69 | 192.22
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6290.5 | 6730.3 | 0 | 0.69 | 192.22
16.10.2020 | 14:54 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6322.2 | 6730.3 | 0 | 0.69 | 192.25
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 24.5 | 6322.2 | 6730.3 | 0 | 0.69 | 192.25
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6330.9 | 6730.3 | 0 | 0.69 | 192.26
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6330.9 | 6738.9 | 0 | 0.69 | 192.26
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6330.9 | 6738.9 | 0 | 0.69 | 192.26
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6353.4 | 6738.9 | 0 | 0.69 | 192.29
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6353.4 | 6738.9 | 0 | 0.69 | 192.29
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6358.4 | 6738.9 | 0 | 0.69 | 192.31
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6358.4 | 6765 | 0 | 0.69 | 192.31
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6358.4 | 6765 | 0 | 0.69 | 192.31
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6362.4 | 6765 | 0 | 0.69 | 192.34
16.10.2020 | 14:55 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6362.4 | 6765 | 0 | 0.69 | 192.34
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6369.5 | 6765 | 0 | 0.69 | 192.35
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6369.5 | 6785.3 | 0 | 0.69 | 192.35
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6369.5 | 6785.3 | 0 | 0.69 | 192.35
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25 | 6401.6 | 6785.3 | 0 | 0.69 | 192.38
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25.5 | 6411.9 | 6785.3 | 0 | 0.69 | 192.39
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25.5 | 6411.9 | 6785.3 | 0 | 0.69 | 192.39
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 6.8 | 25.5 | 6411.9 | 6790.5 | 0 | 0.69 | 192.39
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 25.5 | 6411.9 | 6790.5 | 0 | 0.69 | 192.39
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 25.5 | 6453.1 | 6790.5 | 0 | 0.69 | 192.43
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 25.5 | 6468 | 6790.5 | 0 | 0.69 | 192.44
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 25.5 | 6468 | 6790.5 | 0 | 0.69 | 192.44
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 25.5 | 6468 | 6786 | 0 | 0.69 | 192.44
16.10.2020 | 14:56 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6468 | 6786 | 0 | 0.69 | 192.44
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6517.6 | 6786 | 0 | 0.69 | 192.47
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6539.8 | 6786 | 0 | 0.7 | 192.48
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6539.8 | 6786 | 0 | 0.7 | 192.48
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6539.8 | 6765.8 | 0 | 0.7 | 192.48
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6539.8 | 6765.8 | 0 | 0.7 | 192.48
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6544.8 | 6765.8 | 0 | 0.7 | 192.52
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6548.6 | 6765.8 | 0 | 0.7 | 192.53
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6548.6 | 6765.8 | 0 | 0.7 | 192.53
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6548.6 | 6743.4 | 0 | 0.7 | 192.53
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6548.6 | 6743.4 | 0 | 0.7 | 192.53
16.10.2020 | 14:57 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6549.4 | 6743.4 | 0 | 0.7 | 192.56
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6549.2 | 6743.4 | 0 | 0.7 | 192.57
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26 | 6549.2 | 6743.4 | 0 | 0.7 | 192.57
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6549.2 | 6711.2 | 0 | 0.7 | 192.57
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6549.2 | 6711.2 | 0 | 0.7 | 192.57
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6574.3 | 6711.2 | 0 | 0.7 | 192.6
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6574.3 | 6711.2 | 0 | 0.7 | 192.6
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6583.6 | 6711.2 | 0 | 0.7 | 192.62
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6583.6 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.62
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6583.6 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.62
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 14.3 | 26.5 | 6610.3 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.65
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 26.5 | 6610.3 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.65
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6632.5 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.66
16.10.2020 | 14:58 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6632.5 | 6729.3 | 0 | 0.7 | 192.66
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6632.5 | 6711.1 | 0 | 0.7 | 192.66
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6653.8 | 6711.1 | 0 | 0.7 | 192.69
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6653.8 | 6711.1 | 0 | 0.7 | 192.69
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6684 | 6711.1 | 0 | 0.71 | 192.71
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6684 | 6711.1 | 0 | 0.71 | 192.71
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27 | 6684 | 6709.4 | 0 | 0.71 | 192.71
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6715.1 | 6709.4 | 0 | 0.71 | 192.74
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6715.1 | 6709.4 | 0 | 0.71 | 192.74
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6727.3 | 6709.4 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6727.3 | 6709.4 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 14:59 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6727.3 | 6706.9 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6740.5 | 6706.9 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6740.5 | 6706.9 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6752.3 | 6706.9 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6752.3 | 6702 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6752.3 | 6702 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6787.5 | 6702 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6787.5 | 6702 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6796.7 | 6702 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6796.7 | 6718.8 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6796.7 | 6718.8 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6822.7 | 6718.8 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6822.7 | 6718.8 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:00 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6718.8 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.71 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6719.2 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6711.6 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:01 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6711.6 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6726.3 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6726.3 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6726.3 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6726.3 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6727 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6727 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6727 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6727 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6727 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6750.4 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6750.4 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6750.4 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:02 | 50 | 100 | 0.61 | 19.1 | 27.5 | 6832 | 6750.4 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 19.1 | 29.5 | 6832 | 6750.4 | 0 | 0.72 | 192.75
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6723.7 | 0 | 0.72 | 193.13
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6723.7 | 0 | 0.72 | 193.13
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6723.7 | 0 | 0.72 | 193.18
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6723.7 | 0 | 0.72 | 193.18
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6723.7 | 0 | 0.72 | 193.18
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6742.5 | 0 | 0.72 | 193.18
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6742.5 | 0 | 0.72 | 193.18
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6742.5 | 0 | 0.72 | 193.21
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6742.5 | 0 | 0.72 | 193.22
16.10.2020 | 15:03 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6742.5 | 0 | 0.72 | 193.22
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6730.5 | 0 | 0.72 | 193.22
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6730.5 | 0 | 0.72 | 193.22
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 29.5 | 6832 | 6730.5 | 0 | 0.72 | 193.27
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6730.5 | 0 | 0.72 | 193.27
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6730.5 | 0 | 0.72 | 193.27
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6748.9 | 0 | 0.72 | 193.27
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6748.9 | 0 | 0.72 | 193.27
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6748.9 | 0 | 0.72 | 193.32
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6748.9 | 0 | 0.72 | 193.32
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6748.9 | 0 | 0.72 | 193.32
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 7.6 | 30 | 6832 | 6799.1 | 0 | 0.72 | 193.32
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6799.1 | 0 | 0.72 | 193.32
16.10.2020 | 15:04 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30 | 6832 | 6799.1 | 0 | 0.72 | 193.37
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30 | 6832 | 6799.1 | 0 | 0.72 | 193.37
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6799.1 | 0 | 0.72 | 193.37
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30 | 6832 | 6783.6 | 0 | 0.72 | 193.37
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30 | 6832 | 6783.6 | 0 | 0.72 | 193.37
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6783.6 | 0 | 0.73 | 193.42
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6783.6 | 0 | 0.73 | 193.42
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6783.6 | 0 | 0.73 | 193.42
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6778.7 | 0 | 0.73 | 193.42
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6778.7 | 0 | 0.73 | 193.42
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6778.7 | 0 | 0.73 | 193.47
16.10.2020 | 15:05 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6778.7 | 0 | 0.73 | 193.47
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6778.7 | 0 | 0.73 | 193.47
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 6832 | 6784.7 | 0 | 0.73 | 193.47
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 7213 | 6784.7 | 0 | 0.73 | 193.47
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 30.5 | 7213 | 6784.7 | 0 | 0.73 | 193.52
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7222.6 | 6784.7 | 0 | 0.73 | 193.52
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7222.6 | 6784.7 | 0 | 0.73 | 193.52
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7222.6 | 6816.7 | 0 | 0.73 | 193.52
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7222.6 | 6816.7 | 0 | 0.73 | 193.52
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7246 | 6816.7 | 0 | 0.73 | 193.57
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7246 | 6816.7 | 0 | 0.73 | 193.57
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7246 | 6816.7 | 0 | 0.73 | 193.57
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7246 | 6815.1 | 0 | 0.73 | 193.57
16.10.2020 | 15:06 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7246 | 6815.1 | 0 | 0.73 | 193.57
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7265.3 | 6815.1 | 0 | 0.73 | 193.62
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7265.3 | 6815.1 | 0 | 0.73 | 193.62
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7265.3 | 6815.1 | 0 | 0.73 | 193.62
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31 | 7265.3 | 6839.8 | 0 | 0.73 | 193.62
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7265.3 | 6839.8 | 0 | 0.73 | 193.62
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7314.3 | 6839.8 | 0 | 0.73 | 193.67
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7314.3 | 6839.8 | 0 | 0.73 | 193.67
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7314.3 | 6839.8 | 0 | 0.73 | 193.67
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7314.3 | 6836.1 | 0 | 0.73 | 193.67
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7314.3 | 6836.1 | 0 | 0.73 | 193.67
16.10.2020 | 15:07 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7356.4 | 6836.1 | 0 | 0.73 | 193.72
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7356.4 | 6836.1 | 0 | 0.73 | 193.72
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7356.4 | 6836.1 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 31.5 | 7356.4 | 6836.5 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7356.4 | 6836.5 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7383.9 | 6836.5 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7383.9 | 6836.5 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7383.9 | 6836.5 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7383.9 | 6787.7 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7383.9 | 6787.7 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7410.9 | 6787.7 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 32 | 7410.9 | 6787.7 | 0 | 0.73 | 193.72 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32 | 7410.9 | 6787.7 | 0 | 0.73 | 193.82 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:08 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32 | 7410.9 | 6818.3 | 0 | 0.73 | 193.82 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32 | 7443.2 | 6818.3 | 0 | 0.73 | 193.82 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7443.2 | 6818.3 | 0 | 0.73 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7450.3 | 6818.3 | 0 | 0.73 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32 | 7450.3 | 6818.3 | 0 | 0.73 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32 | 7450.3 | 6846.2 | 0 | 0.73 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7450.3 | 6846.2 | 0 | 0.73 | 193.87 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7488.2 | 6846.2 | 0 | 0.73 | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 33 | 7488.2 | 6846.2 | 0 | 0.73 | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 33 | 7488.2 | 6846.2 | 0 | 0.73 | 193.92 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7488.2 | 6846.4 | 0 | 0.73 | 193.92 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:09 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7504.6 | 6846.4 | 0 | 0.73 | 193.97 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 33 | 7504.6 | 6846.4 | 0 | 0.73 | 193.97 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 33 | 7504.6 | 6846.4 | 0 | 0.73 | 193.97 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.6 | 32.5 | 7504.6 | 6846.4 | 0 | 0.73 | 193.97 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 32.5 | 7504.6 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 193.97 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7534 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 194.02 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7534 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 194.02 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7534 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 194.02 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7534 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 194.02 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7534 | 6854.2 | 0 | 0.73 | 194.02 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7556.1 | 6880.5 | 0 | 0.73 | 194.07 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7556.1 | 6880.5 | 0 | 0.73 | 194.07 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7556.1 | 6880.5 | 0 | 0.73 | 194.07 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:10 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7556.1 | 6860.4 | 0 | 0.73 | 194.07 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7556.1 | 6860.4 | 0 | 0.73 | 194.07 |  |  |  |  | 0 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33 | 7579.2 | 6860.4 | 0 | 0.73 | 194.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7579.2 | 6860.4 | 0 | 0.73 | 194.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7588.5 | 6860.4 | 0 | 0.73 | 194.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7588.5 | 6864.4 | 0 | 0.73 | 194.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7603.4 | 6864.4 | 0 | 0.73 | 194.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7603.4 | 6864.4 | 0 | 0.73 | 194.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7603.4 | 6864.4 | 0 | 0.73 | 194.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7609.1 | 6864.4 | 0 | 0.73 | 194.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7609.1 | 6857.2 | 0 | 0.74 | 194.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:11 | 50 | 100 | 0.62 | 19.2 | 33.5 | 7632.4 | 6857.2 | 0 | 0.74 | 194.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 33.5 | 7635.2 | 6857.2 | 0 | 0.74 | 194.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7635.2 | 6857.2 | 0 | 0.74 | 194.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7635.2 | 6863.6 | 0 | 0.74 | 194.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7635.2 | 6863.6 | 0 | 0.74 | 194.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7669.7 | 6863.6 | 0 | 0.75 | 194.27 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7676.9 | 6863.6 | 0 | 0.75 | 194.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7676.9 | 6863.6 | 0 | 0.75 | 194.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7676.9 | 6857.6 | 0 | 0.75 | 194.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7693.4 | 6857.6 | 0 | 0.75 | 194.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7693.4 | 6857.6 | 0 | 0.75 | 194.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7695.3 | 6857.6 | 0 | 0.75 | 194.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7695.3 | 6857.6 | 0 | 0.75 | 194.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:12 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34 | 7695.3 | 6859.9 | 0 | 0.75 | 194.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.1 | 6859.9 | 0 | 0.75 | 194.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.1 | 6859.9 | 0 | 0.75 | 194.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6859.9 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6859.9 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7716.5 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7732.4 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.43 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7739.8 | 6851.6 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:13 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7739.8 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7735.8 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7735.3 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7735.3 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7735.3 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7791.7 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7791.7 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7805.2 | 6847.3 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7805.2 | 6847 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7805.2 | 6847 | 0 | 0.75 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 7.4 | 34.5 | 7874.1 | 6847 | 0 | 0.76 | 194.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7874.1 | 6847 | 0 | 0.76 | 194.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 34.5 | 7874.1 | 6847 | 0 | 0.76 | 194.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:14 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7874.1 | 6855.3 | 0 | 0.76 | 194.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7874.1 | 6855.3 | 0 | 0.76 | 194.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7915.7 | 6855.3 | 0 | 0.76 | 194.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7928.9 | 6855.3 | 0 | 0.76 | 194.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7928.9 | 6855.3 | 0 | 0.76 | 194.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7928.9 | 6897.5 | 0 | 0.76 | 194.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7928.9 | 6897.5 | 0 | 0.76 | 194.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7937.3 | 6897.5 | 0 | 0.76 | 194.69 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7943.3 | 6897.5 | 0 | 0.76 | 194.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7943.3 | 6897.5 | 0 | 0.76 | 194.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35 | 7943.3 | 6898.1 | 0 | 0.76 | 194.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:15 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7943.3 | 6898.1 | 0 | 0.76 | 194.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7948.8 | 6898.1 | 0 | 0.76 | 194.75 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7969.9 | 6898.1 | 0 | 0.76 | 194.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7969.9 | 6898.1 | 0 | 0.76 | 194.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7969.9 | 6882 | 0 | 0.76 | 194.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 7969.9 | 6882 | 0 | 0.76 | 194.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 35.5 | 8007.6 | 6882 | 0 | 0.76 | 194.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8007.7 | 6882 | 0 | 0.76 | 194.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8007.7 | 6882 | 0 | 0.76 | 194.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8007.7 | 6871 | 0 | 0.76 | 194.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8007.7 | 6871 | 0 | 0.76 | 194.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7968.6 | 6871 | 0 | 0.76 | 194.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7981.7 | 6871 | 0 | 0.76 | 194.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:16 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7981.7 | 6871 | 0 | 0.76 | 194.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7981.7 | 6863 | 0 | 0.76 | 194.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7981.7 | 6863 | 0 | 0.76 | 194.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7984.6 | 6863 | 0 | 0.76 | 194.91 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7980.3 | 6863 | 0 | 0.76 | 194.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7980.3 | 6863 | 0 | 0.76 | 194.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7980.3 | 6845.2 | 0 | 0.76 | 194.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 7980.3 | 6845.2 | 0 | 0.76 | 194.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8017.3 | 6845.2 | 0 | 0.76 | 194.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8032.4 | 6845.2 | 0 | 0.76 | 194.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8032.4 | 6845.2 | 0 | 0.76 | 194.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:17 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36 | 8032.4 | 6868.4 | 0 | 0.76 | 194.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8032.4 | 6868.4 | 0 | 0.76 | 194.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8071.2 | 6868.4 | 0 | 0.76 | 195.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8077.2 | 6868.4 | 0 | 0.76 | 195.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8077.2 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8077.2 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8077.2 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8102.7 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8107.2 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8107.2 | 6863 | 0 | 0.76 | 195.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8107.2 | 6855.3 | 0 | 0.77 | 195.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8107.2 | 6855.3 | 0 | 0.77 | 195.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8107.2 | 6855.3 | 0 | 0.77 | 195.13 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:18 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8126.5 | 6855.3 | 0 | 0.77 | 195.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8126.5 | 6855.3 | 0 | 0.77 | 195.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8126.5 | 6849 | 0 | 0.77 | 195.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8126.5 | 6849 | 0 | 0.77 | 195.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8120.7 | 6849 | 0 | 0.77 | 195.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8131.5 | 6849 | 0 | 0.77 | 195.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8131.5 | 6849 | 0 | 0.77 | 195.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8131.5 | 6861.8 | 0 | 0.77 | 195.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 36.5 | 8131.5 | 6861.8 | 0 | 0.77 | 195.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8148.6 | 6861.8 | 0 | 0.77 | 195.24 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8179.2 | 6861.8 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:19 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8179.2 | 6861.8 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8179.2 | 6883 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8179.2 | 6883 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8210.7 | 6883 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8210.7 | 6883 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8210.7 | 6883 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8210.7 | 6878.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8210.7 | 6878.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8225.8 | 6878.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8225.8 | 6878.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8225.8 | 6878.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8225.8 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37 | 8225.8 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:20 | 50 | 100 | 0.62 | 0 | 37.5 | 8254.2 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8254.2 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8254.5 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8254.5 | 6875.6 | 0 | 0.77 | 195.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8254.5 | 6874.9 | 0 | 0.77 | 195.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8281.1 | 6874.9 | 0 | 0.77 | 195.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8281.1 | 6874.9 | 0 | 0.77 | 195.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8281.1 | 6874.9 | 0 | 0.77 | 195.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8281.1 | 6885.9 | 0 | 0.77 | 195.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8281.1 | 6885.9 | 0 | 0.77 | 195.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 38 | 8282.3 | 6885.9 | 0 | 0.77 | 195.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:21 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8282.3 | 6885.9 | 0 | 0.77 | 195.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 18.5 | 37.5 | 8282.3 | 6885.9 | 0 | 0.77 | 195.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8282.3 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 37.5 | 8282.3 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 37.5 | 8299.1 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8306.4 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 37.5 | 8306.4 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 37.5 | 8306.4 | 6893 | 0 | 0.77 | 195.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8306.4 | 6893 | 0 | 0.77 | 195.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8344.9 | 6893 | 0 | 0.77 | 195.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8344.9 | 6893 | 0 | 0.77 | 195.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8344.9 | 6893 | 0 | 0.77 | 195.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8344.9 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:22 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8344.9 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8341.6 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8341.6 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8341.6 | 6889.6 | 0 | 0.77 | 195.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8341.6 | 6894.9 | 0 | 0.77 | 195.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8341.6 | 6894.9 | 0 | 0.77 | 195.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38.5 | 8372 | 6894.9 | 0 | 0.77 | 195.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8372 | 6894.9 | 0 | 0.77 | 195.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8372 | 6894.9 | 0 | 0.77 | 195.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38.5 | 8372 | 6893.1 | 0 | 0.77 | 195.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8418.8 | 6893.1 | 0 | 0.78 | 195.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:23 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38 | 8418.8 | 6893.1 | 0 | 0.78 | 195.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 38.5 | 8418.8 | 6893.1 | 0 | 0.78 | 195.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8418.8 | 6893.1 | 0 | 0.78 | 195.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8418.8 | 6889.6 | 0 | 0.78 | 195.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8471.4 | 6889.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8471.4 | 6889.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8471.4 | 6889.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 38.5 | 8471.4 | 6889.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8471.4 | 6890.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8508.7 | 6890.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8508.7 | 6890.6 | 0 | 0.78 | 195.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8508.7 | 6890.6 | 0 | 0.78 | 195.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8508.7 | 6890.6 | 0 | 0.78 | 195.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:24 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8508.7 | 6903.1 | 0 | 0.78 | 195.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8507.2 | 6903.1 | 0 | 0.78 | 196 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8507.2 | 6903.1 | 0 | 0.78 | 196 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8507.2 | 6903.1 | 0 | 0.78 | 196 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8507.2 | 6903.1 | 0 | 0.78 | 196 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8507.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8528.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8528.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8528.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39 | 8528.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39.5 | 8551.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:25 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39.5 | 8551.2 | 6900.8 | 0 | 0.78 | 196.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 13.6 | 39.5 | 8551.2 | 6918.9 | 0 | 0.78 | 196.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8558.9 | 6918.9 | 0 | 0.78 | 196.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8558.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8596 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8593.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8633.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:26 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8633.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8633.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8633.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 39.5 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8657.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.35 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8687 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.35 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:27 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8687 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.35 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 8 | 40 | 8693.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8693.8 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8687.4 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8687.4 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8700.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8700.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8700.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8700.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8707.4 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8707.4 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8727.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40 | 8727.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:28 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8740.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8740.5 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8774 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8774 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.59 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8776 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.59 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8776 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.59 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8780.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.59 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8780.2 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.59 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8782.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8782.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8782.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:29 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8782.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8782.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8820.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8820.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8820.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 40.5 | 8820.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8820.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8833.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8833.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8833.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8833.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8833.1 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:30 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8855.9 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8892.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8892.3 | 6933.8 | 0 | 0.78 | 196.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.78 | 196.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.78 | 196.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.78 | 196.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 196.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:31 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 196.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 196.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 197 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 197.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6943.4 | 0 | 0.79 | 197.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6961.2 | 0 | 0.79 | 197.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6961.2 | 0 | 0.79 | 197.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6961.2 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6961.2 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6963.4 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 41.5 | 8892.3 | 6963.4 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6963.4 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6963.4 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:32 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6963.4 | 0 | 0.79 | 197.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6962.2 | 0 | 0.79 | 197.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6962.2 | 0 | 0.79 | 197.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6962.2 | 0 | 0.79 | 197.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6962.2 | 0 | 0.79 | 197.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6962.2 | 0 | 0.79 | 197.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6965.3 | 0 | 0.79 | 197.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6965.3 | 0 | 0.79 | 197.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6965.3 | 0 | 0.79 | 197.24 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.63 | 0 | 42 | 8892.3 | 6965.3 | 0 | 0.79 | 197.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6965.3 | 0 | 0.79 | 197.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:33 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6945 | 0 | 0.79 | 197.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6945 | 0 | 0.79 | 197.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6945 | 0 | 0.79 | 197.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6945 | 0 | 0.79 | 197.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6945 | 0 | 0.79 | 197.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6939.2 | 0 | 0.79 | 197.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6939.2 | 0 | 0.79 | 197.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6939.2 | 0 | 0.79 | 197.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6939.2 | 0 | 0.79 | 197.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6939.2 | 0 | 0.79 | 197.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6971.2 | 0 | 0.79 | 197.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42 | 8892.3 | 6971.2 | 0 | 0.79 | 197.43 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6971.2 | 0 | 0.79 | 197.43 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:34 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6971.2 | 0 | 0.79 | 197.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6971.2 | 0 | 0.79 | 197.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6976.5 | 0 | 0.79 | 197.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6976.5 | 0 | 0.79 | 197.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6976.5 | 0 | 0.79 | 197.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6976.5 | 0 | 0.79 | 197.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6986.2 | 0 | 0.79 | 197.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6986.2 | 0 | 0.79 | 197.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6986.2 | 0 | 0.79 | 197.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 13.7 | 42.5 | 8892.3 | 6986.2 | 0 | 0.79 | 197.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 8892.3 | 6986.2 | 0 | 0.79 | 197.57 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:35 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 8892.3 | 6984.1 | 0 | 0.79 | 197.57 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 8892.3 | 6984.1 | 0 | 0.79 | 197.57 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 8892.3 | 6984.1 | 0 | 0.79 | 197.62 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 9140 | 6984.1 | 0 | 0.79 | 197.62 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 9148.9 | 6984.1 | 0 | 0.8 | 197.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 42.5 | 9148.9 | 6984.1 | 0 | 0.8 | 197.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9148.9 | 6997.6 | 0 | 0.8 | 197.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9177.4 | 6997.6 | 0 | 0.8 | 197.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9177.4 | 6997.6 | 0 | 0.8 | 197.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9188.8 | 6997.6 | 0 | 0.8 | 197.7 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9188.8 | 6998.5 | 0 | 0.8 | 197.7 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9188.8 | 6998.5 | 0 | 0.8 | 197.7 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9208.5 | 6998.5 | 0 | 0.8 | 197.75 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:36 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9208.5 | 6998.5 | 0 | 0.8 | 197.75 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9207.1 | 6998.5 | 0 | 0.8 | 197.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9207.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9207.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9221.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9221.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9221.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9221.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9221.1 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9216.6 | 6997.7 | 0 | 0.8 | 197.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9216.6 | 7008.8 | 0 | 0.8 | 197.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:37 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43 | 9237 | 7008.8 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9237 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9237 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9257.1 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9257.1 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9267.5 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9267.5 | 7013.3 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9267.5 | 7018 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9279.6 | 7018 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9279.6 | 7018 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43 | 9289.4 | 7018 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9289.4 | 7018 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:38 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9289.4 | 6997.9 | 0 | 0.8 | 197.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9306 | 6997.9 | 0 | 0.8 | 198.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9306 | 6997.9 | 0 | 0.8 | 198.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9313 | 6997.9 | 0 | 0.8 | 198.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9313 | 6997.9 | 0 | 0.8 | 198.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9313 | 7007.6 | 0 | 0.8 | 198.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9312.2 | 7007.6 | 0 | 0.8 | 198.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9312.2 | 7007.6 | 0 | 0.8 | 198.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9315.3 | 7007.6 | 0 | 0.8 | 198.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9315.3 | 7007.6 | 0 | 0.8 | 198.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9315.3 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 7.6 | 43.5 | 9315.3 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 43.5 | 9344 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:39 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9344 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9344 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9344 | 7009.8 | 0 | 0.8 | 198.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9363.2 | 7026.5 | 0 | 0.8 | 198.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9363.2 | 7026.5 | 0 | 0.8 | 198.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9363.2 | 7026.5 | 0 | 0.8 | 198.27 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9363.2 | 7026.5 | 0 | 0.8 | 198.27 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9363.2 | 6983.3 | 0 | 0.8 | 198.27 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 6983.3 | 0 | 0.8 | 198.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 6983.3 | 0 | 0.8 | 198.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 6983.3 | 0 | 0.8 | 198.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:40 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 6983.3 | 0 | 0.8 | 198.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 7028.5 | 0 | 0.8 | 198.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 7028.5 | 0 | 0.8 | 198.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9383.9 | 7028.5 | 0 | 0.8 | 198.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9400.6 | 7028.5 | 0 | 0.8 | 198.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9400.6 | 7019.7 | 0 | 0.8 | 198.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9400.6 | 7019.7 | 0 | 0.8 | 198.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9415.4 | 7019.7 | 0 | 0.8 | 198.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9415.4 | 7019.7 | 0 | 0.8 | 198.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9415.9 | 7019.7 | 0 | 0.8 | 198.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9415.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9415.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:41 | 50 | 100 | 0.64 | 0 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9447.9 | 7046.9 | 0 | 0.8 | 198.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9492.6 | 7042.3 | 0 | 0.8 | 198.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:42 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9492.6 | 7026.2 | 0 | 0.81 | 198.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9492.6 | 7026.2 | 0 | 0.81 | 198.66 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9509.5 | 7026.2 | 0 | 0.81 | 198.7 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9499.5 | 7026.2 | 0 | 0.8 | 198.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9499.5 | 7026.2 | 0 | 0.8 | 198.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9499.5 | 7024 | 0 | 0.8 | 198.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 45 | 9499.5 | 7024 | 0 | 0.81 | 198.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9514.2 | 7024 | 0 | 0.81 | 198.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 45 | 9526.5 | 7024 | 0 | 0.81 | 198.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 45 | 9526.5 | 7024 | 0 | 0.81 | 198.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 45 | 9526.5 | 7012.5 | 0 | 0.81 | 198.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 45 | 9526.5 | 7012.5 | 0 | 0.81 | 198.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 17.7 | 44.5 | 9534.1 | 7012.5 | 0 | 0.81 | 198.83 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:43 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9554.5 | 7012.5 | 0 | 0.81 | 198.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9554.5 | 7012.5 | 0 | 0.81 | 198.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9554.5 | 7011.5 | 0 | 0.81 | 198.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9554.5 | 7011.5 | 0 | 0.81 | 198.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9570.7 | 7011.5 | 0 | 0.81 | 198.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9574.4 | 7011.5 | 0 | 0.81 | 198.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9574.4 | 7011.5 | 0 | 0.81 | 198.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9574.4 | 7005.7 | 0 | 0.81 | 198.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9574.4 | 7005.7 | 0 | 0.81 | 198.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9597.7 | 7005.7 | 0 | 0.81 | 198.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9622.3 | 7005.7 | 0 | 0.81 | 198.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:44 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9622.3 | 7005.7 | 0 | 0.81 | 198.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9622.3 | 6996.2 | 0 | 0.81 | 198.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9622.3 | 6996.2 | 0 | 0.81 | 198.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9640.1 | 6996.2 | 0 | 0.81 | 199.03 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45 | 9652.6 | 6996.2 | 0 | 0.81 | 199.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9652.6 | 6996.2 | 0 | 0.81 | 199.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9652.6 | 7029.3 | 0 | 0.81 | 199.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9652.6 | 7029.3 | 0 | 0.81 | 199.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9688.3 | 7029.3 | 0 | 0.81 | 199.1 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9697.6 | 7029.3 | 0 | 0.81 | 199.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9697.6 | 7029.3 | 0 | 0.81 | 199.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9697.6 | 7055.7 | 0 | 0.81 | 199.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9697.6 | 7055.7 | 0 | 0.81 | 199.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:45 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 45.5 | 9717.9 | 7055.7 | 0 | 0.81 | 199.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.4 | 46 | 9717.9 | 7055.7 | 0 | 0.81 | 199.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 45.5 | 9718.6 | 7055.7 | 0 | 0.81 | 199.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 45.5 | 9718.6 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 45.5 | 9718.6 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.18 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 45.5 | 9718.9 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 45.5 | 9726.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9726.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9726.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9726.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9732.6 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:46 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9739.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9739.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9739.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9739.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9756.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9758.1 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9758.1 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9758.1 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9758.1 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9768.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9768.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9768.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9768.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:47 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9768.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13.9 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9795.8 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9808.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9808.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:48 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9812.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9812.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9822.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9822.7 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9832.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.5 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9843.1 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:49 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 13 | 46 | 9837.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9869.2 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9869.2 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9869.2 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9869.2 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9869.2 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.85 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9899.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9899.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9899.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9899.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:50 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9899.4 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9923.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9923.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.64 | 18.2 | 46 | 9923.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9923.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 199.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9923.3 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 200.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9918 | 7057.2 | 0 | 0.81 | 200.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9918 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9918 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9918 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.05 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 46.5 | 9943.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.1 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9961.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 18.2 | 47 | 9961.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:51 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9961.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 10007.8 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 10007.8 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 10006.4 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 10006.4 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 10006.4 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9974.5 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.24 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9977.7 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9977.7 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9977.7 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9977.7 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9993.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:52 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 9993.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47 | 9993.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 9993.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 9993.2 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10005.6 | 7111.9 | 0 | 0.81 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10004.3 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10004.3 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10004.3 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10004.3 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10034.8 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10045.1 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:53 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10045.1 | 7111.9 | 0 | 0.82 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10045.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10045.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10056.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10060.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10060.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10060.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10060.1 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10070.3 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 47.5 | 10076.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10076.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10076.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10093.8 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:54 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10093.8 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10115.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10115.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10115.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10156.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10156.7 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 48 | 10167.8 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10167.8 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 47.5 | 10167.8 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 48 | 10140.5 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 48 | 10140.5 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:55 | 50 | 100 | 0.65 | 6.6 | 48 | 10135.3 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10135.3 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10135.3 | 7111.9 | 0 | 0.83 | 200.81 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10169.5 | 6880.7 | 0 | 0.83 | 200.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10192.8 | 6880.7 | 0 | 0.83 | 200.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10192.8 | 6880.7 | 0 | 0.83 | 200.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10192.8 | 6871.1 | 0 | 0.83 | 200.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10192.8 | 6871.1 | 0 | 0.83 | 200.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10222.6 | 6871.1 | 0 | 0.83 | 200.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10222.6 | 6871.1 | 0 | 0.83 | 200.93 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10226.7 | 6871.1 | 0 | 0.83 | 200.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10226.7 | 6880.2 | 0 | 0.83 | 200.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48 | 10226.7 | 6880.2 | 0 | 0.83 | 200.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:56 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10205.1 | 6880.2 | 0 | 0.83 | 201 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10205.1 | 6880.2 | 0 | 0.83 | 201 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10214.8 | 6880.2 | 0 | 0.83 | 201.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10214.8 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10214.8 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10252.2 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10252.2 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10260 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10260 | 6877.2 | 0 | 0.83 | 201.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10260 | 6889.2 | 0 | 0.83 | 201.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10234.1 | 6889.2 | 0 | 0.83 | 201.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:57 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10234.1 | 6889.2 | 0 | 0.83 | 201.14 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10243.6 | 6889.2 | 0 | 0.83 | 201.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 13.1 | 48.5 | 10243.6 | 6904.3 | 0 | 0.83 | 201.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10243.6 | 6904.3 | 0 | 0.83 | 201.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10293.8 | 6904.3 | 0 | 0.83 | 201.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10293.8 | 6904.3 | 0 | 0.83 | 201.21 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10301.1 | 6904.3 | 0 | 0.83 | 201.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10301.1 | 6885.5 | 0 | 0.83 | 201.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10301.1 | 6885.5 | 0 | 0.83 | 201.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10286.2 | 6885.5 | 0 | 0.83 | 201.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10286.2 | 6885.5 | 0 | 0.83 | 201.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10279.2 | 6885.5 | 0 | 0.83 | 201.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10279.2 | 6885.3 | 0 | 0.83 | 201.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:58 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10279.2 | 6885.3 | 0 | 0.83 | 201.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10294.6 | 6885.3 | 0 | 0.83 | 201.35 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10294.6 | 6885.3 | 0 | 0.83 | 201.35 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10306.7 | 6885.3 | 0 | 0.83 | 201.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10306.7 | 6859.9 | 0 | 0.83 | 201.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10306.7 | 6859.9 | 0 | 0.83 | 201.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10320.3 | 6859.9 | 0 | 0.83 | 201.42 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10320.3 | 6859.9 | 0 | 0.83 | 201.42 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10316.6 | 6859.9 | 0 | 0.83 | 201.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 48.5 | 10316.6 | 6857.2 | 0 | 0.83 | 201.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10316.6 | 6857.2 | 0 | 0.83 | 201.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 15:59 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10314.6 | 6857.2 | 0 | 0.83 | 201.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10336.8 | 6857.2 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10336.8 | 6857.2 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10336.8 | 6864.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10336.8 | 6864.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10324.5 | 6864.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6864.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6864.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6877.1 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6877.1 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6877.1 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10298.2 | 6877.1 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10308.6 | 6877.1 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:00 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10308.6 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10308.6 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10308.6 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10372.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10346.2 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:01 | 50 | 100 | 0.65 | 7.5 | 49 | 10380.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 7.6 | 49 | 10380.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 7.6 | 49 | 10380.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 7.6 | 49 | 10380.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 7.6 | 49 | 10380.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 7.6 | 49 | 10412.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10412.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10412.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10412.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10412.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10428 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10428 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 201.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:02 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49 | 10434.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10434.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10434.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10434.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10434.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10463.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10463.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10463.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10472.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10472.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10472.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:03 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10472.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10472.1 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.15 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10505.2 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.2 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10515.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 12.9 | 49.5 | 10515.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10515.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10515.3 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10471.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10471.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10471.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10471.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10471.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.29 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10447.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:04 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10447.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10447.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10447.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10447.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10474.9 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10492.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10492.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10492.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10492.7 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.44 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10519.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10519.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10519.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:05 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 49.5 | 10519.8 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10533.5 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.51 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10533.5 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10533.5 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.65 | 0 | 50 | 10533.5 | 6878.5 | 0 | 0.83 | 202.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10533.5 | 6887.6 | 0 | 0.83 | 202.58 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.83 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.83 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10588.1 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:06 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10565.2 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10565.2 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10565.2 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10565.2 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10565.2 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10607.4 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10607.4 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10607.4 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10607.4 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10607.4 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10572.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:07 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10572.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10572.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10572.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10572.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10586.6 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10586.6 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10586.6 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10586.6 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10586.6 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10618.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10618.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10618.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10618.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 202.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:08 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10618.8 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10581.5 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10581.5 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10581.5 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10581.5 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10581.5 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10614.3 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10614.3 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10614.3 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10614.3 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10614.3 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:09 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10625.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10625.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50 | 10625.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10625.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10625.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10636.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10636.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10636.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10636.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10636.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.31 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10695.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10695.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10695.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:10 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10695.9 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.38 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10681 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10681 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10681 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10681 | 6887.6 | 0 | 0.84 | 203.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 50.5 | 10681 | 6895.9 | 0 | 0.84 | 203.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 51 | 10681 | 6895.9 | 0 | 0.84 | 203.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 51 | 10681 | 6895.9 | 0 | 0.84 | 203.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 51 | 10681 | 6895.9 | 0 | 0.84 | 203.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.1 | 0 | 0.84 | 203.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.1 | 0 | 0.84 | 203.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:11 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.1 | 0 | 0.84 | 203.57 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.1 | 0 | 0.84 | 203.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.1 | 0 | 0.84 | 203.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6896 | 0 | 0.84 | 203.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6896 | 0 | 0.84 | 203.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6896 | 0 | 0.84 | 203.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6896 | 0 | 0.84 | 203.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.3 | 0 | 0.84 | 203.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.3 | 0 | 0.84 | 203.67 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.3 | 0 | 0.84 | 203.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.3 | 0 | 0.84 | 203.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6894.3 | 0 | 0.84 | 203.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6905.1 | 0 | 0.84 | 203.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:12 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6905.1 | 0 | 0.84 | 203.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6905.1 | 0 | 0.84 | 203.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6905.1 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6905.1 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 17.4 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6916.8 | 0 | 0.84 | 203.89 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:13 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51 | 10681 | 6906.8 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51 | 10681 | 6906.8 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6913.3 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6913.3 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6913.3 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6913.3 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6913.3 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6925.5 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6925.5 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6925.5 | 0 | 0.84 | 203.95 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6925.5 | 0 | 0.84 | 204.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6925.5 | 0 | 0.84 | 204.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6914.6 | 0 | 0.84 | 204.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:14 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6914.6 | 0 | 0.84 | 204.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6914.6 | 0 | 0.84 | 204.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6914.6 | 0 | 0.84 | 204.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6914.6 | 0 | 0.84 | 204.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6907.9 | 0 | 0.84 | 204.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 12.2 | 51.5 | 10681 | 6907.9 | 0 | 0.84 | 204.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6907.9 | 0 | 0.84 | 204.24 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6907.9 | 0 | 0.84 | 204.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 51.5 | 10681 | 6907.9 | 0 | 0.84 | 204.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6910.7 | 0 | 0.84 | 204.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6910.7 | 0 | 0.84 | 204.26 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:15 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6910.7 | 0 | 0.84 | 204.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6910.7 | 0 | 0.84 | 204.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10681 | 6910.7 | 0 | 0.84 | 204.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10917.6 | 6930 | 0 | 0.84 | 204.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10917.6 | 6930 | 0 | 0.84 | 204.34 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10966.5 | 6930 | 0 | 0.84 | 204.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10973.5 | 6930 | 0 | 0.85 | 204.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10973.5 | 6930 | 0 | 0.85 | 204.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10973.5 | 6950.6 | 0 | 0.85 | 204.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10973.5 | 6950.6 | 0 | 0.85 | 204.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10993.9 | 6950.6 | 0 | 0.84 | 204.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10983.1 | 6950.6 | 0 | 0.84 | 204.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10983.1 | 6950.6 | 0 | 0.84 | 204.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:16 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10983.1 | 6962.2 | 0 | 0.84 | 204.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 10983.1 | 6962.2 | 0 | 0.84 | 204.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 11002.5 | 6962.2 | 0 | 0.84 | 204.54 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52.5 | 11002 | 6962.2 | 0 | 0.85 | 204.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52 | 11002 | 6962.2 | 0 | 0.85 | 204.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 17.2 | 52.5 | 11002 | 6953 | 0 | 0.85 | 204.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52 | 11002 | 6953 | 0 | 0.85 | 204.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11015.5 | 6953 | 0 | 0.85 | 204.62 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11005.3 | 6953 | 0 | 0.84 | 204.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11005.3 | 6953 | 0 | 0.84 | 204.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11005.3 | 6950.1 | 0 | 0.84 | 204.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:17 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52 | 11005.3 | 6950.1 | 0 | 0.84 | 204.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 10998.3 | 6950.1 | 0 | 0.85 | 204.69 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52 | 11002.7 | 6950.1 | 0 | 0.84 | 204.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11002.7 | 6950.1 | 0 | 0.84 | 204.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11002.7 | 6953.7 | 0 | 0.85 | 204.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11002.7 | 6953.7 | 0 | 0.85 | 204.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11043.5 | 6953.7 | 0 | 0.85 | 204.77 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11045.5 | 6953.7 | 0 | 0.85 | 204.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11045.5 | 6953.7 | 0 | 0.85 | 204.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11045.5 | 6949.3 | 0 | 0.85 | 204.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11045.5 | 6949.3 | 0 | 0.85 | 204.79 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11070.9 | 6949.3 | 0 | 0.85 | 204.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11069.5 | 6949.3 | 0 | 0.85 | 204.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:18 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11069.5 | 6949.3 | 0 | 0.85 | 204.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11069.5 | 6959.8 | 0 | 0.85 | 204.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11069.5 | 6959.8 | 0 | 0.85 | 204.87 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11068.3 | 6959.8 | 0 | 0.85 | 204.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11068.8 | 6959.8 | 0 | 0.85 | 204.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11068.8 | 6959.8 | 0 | 0.85 | 204.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11068.8 | 6950.5 | 0 | 0.85 | 204.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 0 | 52.5 | 11068.8 | 6950.5 | 0 | 0.85 | 204.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11067.2 | 6950.5 | 0 | 0.85 | 204.99 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11070.8 | 6950.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11070.8 | 6950.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:19 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11070.8 | 6939.2 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11070.8 | 6939.2 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11087.1 | 6939.2 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 52.5 | 11101.3 | 6939.2 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11101.3 | 6939.2 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11101.3 | 6949 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11101.3 | 6949 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11145.8 | 6949 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11183.1 | 6949 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11183.1 | 6949 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11183.1 | 6974.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11183.1 | 6974.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11149.4 | 6974.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:20 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11131.1 | 6974.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11131.1 | 6974.5 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11131.1 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.02 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 12.7 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.32 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.37 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:21 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.4 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.45 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.47 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.53 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:22 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.63 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 13.1 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.66 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.71 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:23 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 53.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.78 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.86 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:24 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.94 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 205.99 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.01 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.01 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.01 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.01 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.07 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 12.6 | 54.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:25 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.09 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11144.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.17 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11424.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11424.3 | 6956 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11424.3 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11424.3 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11424.3 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11426.7 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11426.7 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11426.7 | 6988.7 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11426.7 | 7031.3 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:26 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11426.7 | 7031.3 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11495.8 | 7031.3 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11495.8 | 7031.3 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11495.8 | 7031.3 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11495.8 | 7042.4 | 0 | 0.85 | 206.23 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54 | 11495.8 | 7042.4 | 0 | 0.85 | 206.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11495.8 | 7042.4 | 0 | 0.85 | 206.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11495.8 | 7042.4 | 0 | 0.85 | 206.46 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 7.5 | 54.5 | 11490.3 | 7042.4 | 0 | 0.85 | 206.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11490.3 | 7030.2 | 0 | 0.85 | 206.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11490.3 | 7030.2 | 0 | 0.85 | 206.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11455.2 | 7030.2 | 0 | 0.85 | 206.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:27 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11455.2 | 7030.2 | 0 | 0.85 | 206.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11455.2 | 7030.2 | 0 | 0.85 | 206.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11455.2 | 7022.3 | 0 | 0.85 | 206.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11455.2 | 7022.3 | 0 | 0.85 | 206.56 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11535 | 7022.3 | 0 | 0.85 | 206.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11535 | 7022.3 | 0 | 0.85 | 206.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11535 | 7022.3 | 0 | 0.85 | 206.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11535 | 7030.3 | 0 | 0.85 | 206.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11535 | 7030.3 | 0 | 0.85 | 206.64 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11522.9 | 7030.3 | 0 | 0.85 | 206.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11522.9 | 7030.3 | 0 | 0.85 | 206.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:28 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11522.9 | 7030.3 | 0 | 0.85 | 206.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11522.9 | 7004 | 0 | 0.85 | 206.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11522.9 | 7004 | 0 | 0.85 | 206.72 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11496.3 | 7004 | 0 | 0.85 | 206.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11496.3 | 7004 | 0 | 0.85 | 206.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11496.3 | 7004 | 0 | 0.85 | 206.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11496.3 | 7016.9 | 0 | 0.85 | 206.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 54.5 | 11496.3 | 7016.9 | 0 | 0.85 | 206.8 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 54.5 | 11549.1 | 7016.9 | 0 | 0.85 | 206.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 54.5 | 11549.1 | 7016.9 | 0 | 0.85 | 206.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 54.5 | 11549.1 | 7016.9 | 0 | 0.85 | 206.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11549.1 | 7024.8 | 0 | 0.85 | 206.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:29 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11549.1 | 7024.8 | 0 | 0.85 | 206.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 54.5 | 11628.5 | 7024.8 | 0 | 0.85 | 206.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 54.5 | 11628.5 | 7024.8 | 0 | 0.86 | 206.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.5 | 7024.8 | 0 | 0.86 | 206.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.5 | 7013.4 | 0 | 0.86 | 206.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.5 | 7013.4 | 0 | 0.86 | 206.96 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11602.7 | 7013.4 | 0 | 0.86 | 207.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11602.7 | 7013.4 | 0 | 0.86 | 207.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11602.7 | 7013.4 | 0 | 0.86 | 207.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11602.7 | 6996.2 | 0 | 0.86 | 207.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11602.7 | 6996.2 | 0 | 0.86 | 207.04 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.7 | 6996.2 | 0 | 0.86 | 207.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.7 | 6996.2 | 0 | 0.86 | 207.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:30 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.7 | 6996.2 | 0 | 0.86 | 207.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55 | 11628.7 | 7010.5 | 0 | 0.86 | 207.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55.5 | 11628.7 | 7010.5 | 0 | 0.86 | 207.12 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55.5 | 11628.7 | 7010.5 | 0 | 0.86 | 207.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55.5 | 11679.4 | 7010.5 | 0 | 0.86 | 207.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55.5 | 11679.4 | 7010.5 | 0 | 0.86 | 207.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 6.6 | 55.5 | 11679.4 | 7004.6 | 0 | 0.86 | 207.19 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55 | 11664.1 | 7004.6 | 0 | 0.86 | 207.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11664.1 | 7004.6 | 0 | 0.86 | 207.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11664.1 | 7004.6 | 0 | 0.86 | 207.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55 | 11664.1 | 7007.9 | 0 | 0.86 | 207.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11664.1 | 7007.9 | 0 | 0.86 | 207.28 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:31 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55 | 11665.3 | 7007.9 | 0 | 0.86 | 207.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11663.8 | 7007.9 | 0 | 0.86 | 207.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11663.8 | 7007.9 | 0 | 0.86 | 207.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11663.8 | 7012.9 | 0 | 0.86 | 207.36 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11705 | 7012.9 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11693.3 | 7012.9 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11693.3 | 7012.9 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11693.3 | 7028.4 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11693.3 | 7028.4 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11705.9 | 7028.4 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11722 | 7028.4 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:32 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11722 | 7028.4 | 0 | 0.86 | 207.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11722 | 7031.4 | 0 | 0.86 | 207.52 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11722 | 7031.4 | 0 | 0.86 | 207.52 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11756.1 | 7031.4 | 0 | 0.86 | 207.57 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11750.5 | 7031.4 | 0 | 0.86 | 207.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11750.5 | 7031.4 | 0 | 0.86 | 207.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11750.5 | 7040.6 | 0 | 0.86 | 207.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11750.5 | 7040.6 | 0 | 0.86 | 207.6 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11788.5 | 7040.6 | 0 | 0.86 | 207.65 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 55.5 | 11827.2 | 7040.6 | 0 | 0.86 | 207.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11827.2 | 7040.6 | 0 | 0.86 | 207.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11827.2 | 7049.9 | 0 | 0.86 | 207.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:33 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11827.2 | 7049.9 | 0 | 0.86 | 207.68 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11801.5 | 7049.9 | 0 | 0.86 | 207.74 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11786 | 7049.9 | 0 | 0.86 | 207.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11786 | 7049.9 | 0 | 0.86 | 207.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11786 | 7033.4 | 0 | 0.86 | 207.76 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11818.9 | 7033.4 | 0 | 0.86 | 207.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11818.9 | 7033.4 | 0 | 0.86 | 207.82 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11825.1 | 7033.4 | 0 | 0.86 | 207.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11825.1 | 7033.4 | 0 | 0.86 | 207.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11825.1 | 7033.1 | 0 | 0.86 | 207.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11847.1 | 7033.1 | 0 | 0.86 | 207.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11847.1 | 7033.1 | 0 | 0.86 | 207.9 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11864.9 | 7033.1 | 0 | 0.86 | 207.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:34 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11864.9 | 7050.2 | 0 | 0.86 | 207.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11864.9 | 7050.2 | 0 | 0.86 | 207.92 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11899.4 | 7050.2 | 0 | 0.86 | 207.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11899.4 | 7050.2 | 0 | 0.86 | 207.98 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11882.5 | 7050.2 | 0 | 0.86 | 208 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 56 | 11882.5 | 7049.6 | 0 | 0.86 | 208 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56 | 11882.5 | 7049.6 | 0 | 0.86 | 208 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56 | 11935.1 | 7049.6 | 0 | 0.86 | 208.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11935.1 | 7049.6 | 0 | 0.86 | 208.06 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11943.4 | 7049.6 | 0 | 0.86 | 208.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11943.4 | 7041.5 | 0 | 0.86 | 208.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11943.4 | 7041.5 | 0 | 0.86 | 208.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:35 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11943.1 | 7041.5 | 0 | 0.86 | 208.08 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11949.7 | 7041.5 | 0 | 0.86 | 208.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11949.7 | 7041.5 | 0 | 0.86 | 208.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11949.7 | 7035 | 0 | 0.86 | 208.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11949.7 | 7035 | 0 | 0.86 | 208.16 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 12007.8 | 7035 | 0 | 0.86 | 208.22 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 12018.5 | 7035 | 0 | 0.86 | 208.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 12018.5 | 7035 | 0 | 0.86 | 208.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 12018.5 | 7060 | 0 | 0.86 | 208.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 12018.5 | 7060 | 0 | 0.86 | 208.25 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11994.3 | 7060 | 0 | 0.86 | 208.3 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11990.2 | 7060 | 0 | 0.86 | 208.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:36 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11990.2 | 7060 | 0 | 0.86 | 208.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11990.2 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11990.2 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.33 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11989.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.39 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 56.5 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 7.1 | 57 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 11997.9 | 7057.2 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 11997.9 | 7056.6 | 0 | 0.86 | 208.41 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:37 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12049.8 | 7056.6 | 0 | 0.86 | 208.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12049.8 | 7051.6 | 0 | 0.86 | 208.49 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12038.8 | 7051.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12038.8 | 7051.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12038.8 | 7051.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12055.3 | 7051.1 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12055.3 | 7051.1 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12081.2 | 7051.1 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12081.2 | 7051.1 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12103.6 | 7051.1 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12103.6 | 7072.3 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12103.6 | 7072.3 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12158 | 7072.3 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:38 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12158 | 7072.3 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12155.8 | 7072.3 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12155.8 | 7058.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12155.8 | 7058.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12099.5 | 7058.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12099.5 | 7058.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12115.8 | 7058.6 | 0 | 0.86 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12115.8 | -114.6 | 0 | -0.47 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 12115.8 | -114.6 | 0 | -0.47 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 3.9 | -114.6 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 3.9 | -114.6 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:39 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 3.9 | -114.6 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 50 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 3.9 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 100 | 0.67 | 0 | 57 | 3.9 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 3.9 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.55 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 57 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:40 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 12.5 | 52.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:41 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:42 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:43 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 4 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 53 | 3.9 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:44 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:45 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52.5 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 3.9 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:46 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 52 | 4 | -97 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:47 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -97.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:48 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:49 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.7 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:50 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:51 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:52 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.8 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:53 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.6 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:54 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:55 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.1 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:56 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:57 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.8 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.8 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:58 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 4 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.4 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 16:59 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 17:00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 17:00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 17:00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 17:00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0
16.10.2020 | 17:00 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 51 | 3.9 | -96.3 | 0 | -0.04 | 208.84 |  |  |  |  | 0.15 | 0

## 20.10.23
Date de démarrage | 23.10.2020
Heure de démarrage | 10:43
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1166
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.23003 ¦ Puissance thermique | 1.10.1.23009 ¦ Énergie électrique MWh | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.10.1.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total | 1.3.0.22024 ¦ État vanne de refroidissement actif UKA | 143.21.0.22121 ¦ État vanne refroidissement général UHKA
23.10.2020 | 10:43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.5 | 0 | 313.86 | -0.04
23.10.2020 | 10:44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 19.5 | 4 | -98.6 | 0 | 313.86 | -0.04
23.10.2020 | 10:45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.8 | 0 | 313.86 | -0.04
23.10.2020 | 10:46 | 18 | 50 | 2 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0.2 | 18 | 3299.2 | 3420 | 0 | 313.88 | 0.69
23.10.2020 | 10:47 | 18 | 50 | 11 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0.2 | 15.5 | 3947.7 | 3499.2 | 0 | 313.93 | 0.76
23.10.2020 | 10:48 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 16 | 4185.1 | 3515.5 | 0 | 314.01 | 0.77
23.10.2020 | 10:49 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 15.5 | 4023.3 | 3439.5 | 0 | 314.07 | 0.76
23.10.2020 | 10:50 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 4.4 | 15 | 4064.3 | 3434 | 0 | 314.14 | 0.77
23.10.2020 | 10:51 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.25 | 4.4 | 15 | 3925.7 | 3401.1 | 0 | 314.21 | 0.76
23.10.2020 | 10:52 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 10 | 14.5 | 3978.8 | 3416.6 | 0 | 314.28 | 0.76
23.10.2020 | 10:53 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 10.1 | 14.5 | 3870.9 | 3393.5 | 0 | 314.34 | 0.75
23.10.2020 | 10:54 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 10.1 | 14 | 3931.2 | 3380.6 | 0 | 314.4 | 0.76
23.10.2020 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17 | 3.9 | -97.7 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -97.8 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -98.3 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98.1 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98.2 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98.1 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -98.2 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98.3 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -97.8 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -97.8 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -98 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -97.9 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.9 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -98.2 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -98.3 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.4 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 4 | -98.5 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.3 | 0 | 314.42 | -0.04
23.10.2020 | 11:27 | 18 | 50 | 5 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 16 | 3525.9 | 3424.2 | 0 | 314.45 | 0.72
23.10.2020 | 11:28 | 18 | 50 | 8 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7.6 | 15.5 | 3639.9 | 3469.9 | 0 | 314.51 | 0.77
23.10.2020 | 11:29 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 16 | 3639.9 | 3502.7 | 0 | 314.57 | 0.77
23.10.2020 | 11:30 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 16 | 3639.9 | 3467.1 | 0 | 314.65 | 0.76
23.10.2020 | 11:31 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 15 | 3639.9 | 3491.5 | 0 | 314.71 | 0.76
23.10.2020 | 11:32 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 4 | 15 | 3639.9 | 3477.1 | 0 | 314.79 | 0.75
23.10.2020 | 11:33 | 18 | 50 | 8 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 11.2 | 14.5 | 3998.7 | 3478.1 | 0 | 314.85 | 0.76
23.10.2020 | 11:34 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 11.2 | 14.5 | 3942.4 | 3472.9 | 0 | 314.92 | 0.75
23.10.2020 | 11:35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 10.1 | 15.5 | 4 | -98.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -98.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.6 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -98.8 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -99.2 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -99.2 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -98.9 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -99.4 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -97.4 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.1 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -97.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -97.6 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -96.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -96.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -96.7 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -96.9 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | 18.5 | 4 | -96.9 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | 18.5 | 4 | -97 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | 19 | 3.9 | -97 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | 19 | 3.9 | -97.1 | 0 | 314.97 | -0.04
23.10.2020 | 11:56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0.3 | 19 | 3.9 | -97.1 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 11:57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -97.3 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 11:58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 11:59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -97.3 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.4 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -97.5 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 4 | -97.4 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 314.97 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:06 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 2920.2 | 3271.3 | 0 | 314.98 | 0.66 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:07 | 18 | 50 | 11 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 15.5 | 3906.5 | 3381 | 0 | 315.04 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:08 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 8.1 | 16 | 4120.8 | 3402.8 | 0 | 315.11 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:09 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7 | 16 | 4009.4 | 3310.6 | 0 | 315.18 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:10 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7 | 15 | 4113.6 | 3300.8 | 0 | 315.23 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:11 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 15.5 | 3907.1 | 3269.7 | 0 | 315.31 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:12 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3982.2 | 3415.2 | 0 | 315.37 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:13 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3879.3 | 3432.8 | 0 | 315.44 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:14 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3928.9 | 3434.5 | 0 | 315.5 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3928.4 | 3433.5 | 0 | 315.58 | 0.75 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17 | 4 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -97.9 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98.6 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98.5 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 3.9 | -98.8 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -98.9 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18 | 4 | -98.7 | 0 | 315.58 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98.9 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98.9 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -98.9 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -99 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 18.5 | 4 | -99 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -99.3 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -99.3 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -99.1 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 4 | -99.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -99.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19 | 3.9 | -99.4 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 4 | -99.3 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 4 | -99.3 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -99.1 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 3.9 | -99.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 19.5 | 4 | -99.2 | 0 | 315.58 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:45 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 6.8 | 16 | 3807.3 | 3488.4 | 0 | 315.62 | 0.74 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:46 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 6.8 | 16 | 4229 | 3515.7 | 0 | 315.69 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:47 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 16 | 4118.5 | 3522.1 | 0 | 315.77 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:48 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 15.5 | 4126.8 | 3512.6 | 0 | 315.83 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:49 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 15.5 | 4017.5 | 3494.7 | 0 | 315.89 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:50 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7 | 14.5 | 4014.5 | 3495.8 | 0 | 315.96 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:51 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7.5 | 14.5 | 4001.8 | 3495.9 | 0 | 316.02 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:52 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 7.5 | 14.5 | 3977.8 | 3495.5 | 0 | 316.08 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:53 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 14.5 | 3784.7 | 3491.7 | 0 | 316.16 | 0.73 | 1 | 1
23.10.2020 | 12:54 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 16 | 4 | -98.9 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:55 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -98.7 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:56 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.26 | 0 | 17.5 | 4 | -99 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 4 | -98.8 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -99 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 4 | -98.9 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -98.9 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 4 | -99.1 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 4 | -99.3 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 4 | -99.1 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 4 | -99.5 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -99.5 | 0 | 316.2 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -99.3 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -99.2 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -99 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -99.7 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -99.4 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -99.6 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -99.3 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -99.3 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -99.4 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0.1 | 19 | 4 | -99.2 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0.1 | 19 | 4 | -99.3 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -99.5 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -99.5 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -99.4 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -99.4 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -99.6 | 0 | 316.2 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:22 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 16 | 3457.6 | 3505.2 | 0 | 316.22 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:23 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 16 | 3457.6 | 3546.9 | 0 | 316.22 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:24 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 16 | 3457.6 | 3550.5 | 0 | 316.22 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:25 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15.5 | 3457.6 | 3539.3 | 0 | 316.22 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:26 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.7 | 15.5 | 3457.6 | 3548.9 | 0 | 316.22 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:27 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 6.9 | 15.5 | 4046.2 | 3550.8 | 0 | 316.58 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:28 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15 | 3970 | 3376.4 | 0 | 316.63 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:29 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 14 | 3931.4 | 3385.2 | 0 | 316.71 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:30 | 18 | 50 | 8 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 14 | 3938.4 | 3391.7 | 0 | 316.77 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:31 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 4.5 | 14 | 3929.1 | 3371.9 | 0 | 316.82 | 0.76 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 4.5 | 17 | 3.9 | -97.1 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17 | 3.9 | -97.2 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.1 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.9 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.3 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -97.4 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -97.2 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 4 | -97.5 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -97.6 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -97.7 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.4 | 0 | 316.84 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 13:44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.5 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -97.8 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -97.6 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -97.6 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -97.4 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -97.3 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -97.4 | 0 | 316.84 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 316.85 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -97.8 | 0 | 316.85 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 316.85 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -97.5 | 0 | 316.85 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:58 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17 | 3444.2 | 3385.1 | 0 | 316.86 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 13:59 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 16 | 4272.2 | 3428 | 0 | 316.94 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:00 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 16 | 4262.8 | 3418.9 | 0 | 317 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:01 | 18 | 50 | 9 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 4.1 | 15.5 | 4095.1 | 3410.9 | 0 | 317.07 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:02 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 4.1 | 15.5 | 3965.1 | 3409.3 | 0 | 317.14 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:03 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 8 | 15 | 4045.7 | 3432.7 | 0 | 317.21 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:04 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15 | 3972.6 | 3419.4 | 0 | 317.28 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:05 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 14.5 | 3973.3 | 3412.5 | 0 | 317.33 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:06 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 14.5 | 3881.2 | 3402.1 | 0 | 317.41 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:07 | 18 | 50 | 8 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.5 | 14 | 3885.6 | 3402.7 | 0 | 317.46 | 0.75 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.5 | 17 | 3.9 | -97.5 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.9 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 4 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.9 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.7 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.8 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 4 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.6 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -97.8 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0.1 | 19 | 3.9 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -98.2 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -98.3 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -98.4 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 4 | -98.3 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -98.4 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -98.1 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98.2 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -98 | 0 | 317.49 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:36 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17 | 3758.6 | 3398.6 | 0 | 317.53 | 0.74 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:37 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.7 | 15.5 | 4274.4 | 3471.1 | 0 | 317.58 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:38 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.7 | 15.5 | 4226.5 | 3447.3 | 0 | 317.67 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:39 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7 | 15.5 | 4092.3 | 3441.6 | 0 | 317.73 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:40 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15.5 | 4068 | 3451.3 | 0 | 317.8 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:41 | 18 | 50 | 3 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15.5 | 4063 | 3430.7 | 0 | 317.81 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:42 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 14.5 | 4017 | 3434.9 | 0 | 317.92 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:43 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.9 | 14.5 | 3977.9 | 3435.3 | 0 | 318 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:44 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 7.9 | 14.5 | 3886.7 | 3454.9 | 0 | 318.06 | 0.75 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:45 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 10.7 | 14 | 3947.7 | 3450.4 | 0 | 318.14 | 0.75 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17 | 3.9 | -98.7 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17 | 4 | -99 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 4 | -98.6 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.4 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -98.6 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 17.5 | 3.9 | -97.2 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -96.5 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -96.5 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.15 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.16 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.8 | -96.1 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 14:59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 4 | -96.2 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.8 | -96.1 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3.8 | -96.2 | 0 | 318.16 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:13 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 19.5 | 3395.8 | -96.2 | 0 | 318.17 | 0.72 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:14 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 15.5 | 4166.2 | 3367.1 | 0 | 318.22 | 0.79 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:15 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 16 | 4059.3 | 3354.4 | 0 | 318.31 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:16 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 15.5 | 4146.5 | 3367.6 | 0 | 318.36 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:17 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 16 | 3920.7 | 3345.4 | 0 | 318.44 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:18 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 15 | 4088.3 | 3364.8 | 0 | 318.5 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:19 | 18 | 50 | 7 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 4.3 | 15 | 4058.8 | 3351.7 | 0 | 318.57 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:20 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 9.6 | 15 | 3935.1 | 3342.6 | 0 | 318.64 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:21 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 9.6 | 14.5 | 3891.5 | 3351.3 | 0 | 318.71 | 0.76 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:22 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 14 | 3969 | 3348.4 | 0 | 318.77 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 15 | 4 | -96.6 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.7 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.82 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0.1 | 18.5 | 3.9 | -96.5 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0.1 | 18.5 | 3.9 | -96.6 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18.5 | 3.8 | -96.7 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.8 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19 | 3.9 | -96.3 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19 | 3.9 | -96 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19 | 3.9 | -95.9 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19 | 4 | -96.3 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | 318.82 | -0.04 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:51 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 19.5 | 1436.2 | 3194.2 | 0 | 318.82 | 0.73 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:52 | 18 | 50 | 4 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 16 | 4166.8 | 3269.3 | 0 | 318.9 | 0.79 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:53 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 16 | 4167.9 | 3265.8 | 0 | 318.96 | 0.79 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:54 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 16 | 4004.4 | 3240.9 | 0 | 319.04 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:55 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 6.9 | 15.5 | 3994.9 | 3234.3 | 0 | 319.1 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:56 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 11 | 15 | 4017.4 | 3250.7 | 0 | 319.17 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:57 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 11 | 15 | 3944.9 | 3231.5 | 0 | 319.23 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:58 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 14.5 | 3955.6 | 3230 | 0 | 319.31 | 0.78 | 1 | 1
23.10.2020 | 15:59 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 14 | 3932.9 | 3223.4 | 0 | 319.37 | 0.77 | 1 | 1
23.10.2020 | 16:00 | 18 | 50 | 10 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 14 | 3913 | 3215.7 | 0 | 319.42 | 0.77 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17 | 3.9 | -95.9 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17 | 3.8 | -96.2 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17 | 3.8 | -96 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.2 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.1 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 17.5 | 3.9 | -96.4 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.1 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.2 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1
23.10.2020 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.28 | 0 | 18 | 3.9 | -96.4 | 0 | 319.45 | -0.04 | 0 | 1

## 20.10.27
Date de démarrage | 27.10.2020
Heure de démarrage | 9:05
Type de connexion | TTE HovalDesk
Différence de temps passerelle [s] | -1175
Nom/IP | 835 - BELARIA AR32
N° de série de la passerelle | 206090041190176
Version du logiciel | HOV217002
Commentaire
Date | Heure | 1.10.1.1007 ¦ Générateur de chaleur consigne | 1.10.1.20052 ¦ Modulation | 1.10.1.23003 ¦ Puissance thermique | 1.10.1.23009 ¦ Énergie électrique MWh | 1.10.1.29050 ¦ Quantité de chaleur chauffage | 1.10.1.29051 ¦ Puissance actuelle chauffage | 1.10.1.29052 ¦ Quantité de froid refroidissement | 1.10.1.29053 ¦ Puissance actuelle refroid. | 1.10.1.7 ¦ Générateur de chaleur réel | 1.3.0.22024 ¦ État vanne de refroidissement actif UKA | 143.21.0.22121 ¦ État vanne refroidissement général UHKA | 397.20.1.203 ¦ Puissance active actuelle total W | 397.20.1.207 ¦ Puissance réactive actuelle total W | 397.20.1.211 ¦ Puissance apparente actuelle total W | 397.20.1.250 ¦ Importation énergie active 1 kWh | 397.20.1.310 ¦ cos phi actuel total | 1.0.0.0 ¦ AF1 - sonde extérieure 1
27.10.2020 | 9:05 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11552.4 | 7083.5 | 0 | 418.88 | 0.85
27.10.2020 | 9:06 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.35 | 17.9 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11585.3 | 7096.2 | 0 | 419.04 | 0.85
27.10.2020 | 9:07 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11616.8 | 7077.7 | 0 | 419.28 | 0.85
27.10.2020 | 9:08 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 7 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11635.1 | 7107.2 | 0 | 419.44 | 0.85
27.10.2020 | 9:09 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 7 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11658.5 | 7095.4 | 0 | 419.66 | 0.85
27.10.2020 | 9:10 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 12.8 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11692.9 | 7100.1 | 0 | 419.84 | 0.86
27.10.2020 | 9:11 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 17.8 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11686.4 | 7095.6 | 0 | 420.06 | 0.85
27.10.2020 | 9:12 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 17.8 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11686.4 | 7094.4 | 0 | 420.24 | 0.85
27.10.2020 | 9:13 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11686.4 | 7111.3 | 0 | 420.4 | 0.86 | 9.3
27.10.2020 | 9:14 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11686.4 | 7114.8 | 0 | 420.64 | 0.86 | 9.3
27.10.2020 | 9:15 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 56.5 | 0 | 0 | 11686.4 | 7127.8 | 0 | 420.8 | 0.86 | 9.3
27.10.2020 | 9:16 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.36 | 13.5 | 0.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11830.7 | 7111.2 | 0 | 421.05 | 0.86 | 9.3
27.10.2020 | 9:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 17 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4105 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.3
27.10.2020 | 9:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4 | -98.3 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.3
27.10.2020 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.8 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.3
27.10.2020 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:26 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.5 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 4 | -98.7 | 0 | 421.2 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:28 | 50 | 50 | 7 | 0 | 1.36 | 0.5 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 5509.2 | 3584.3 | 0 | 421.26 | -0.04 | 9.4
27.10.2020 | 9:29 | 50 | 50 | 10 | 0 | 1.36 | 9.7 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5500.4 | 3541.5 | 0 | 421.34 | -0.04 | 9.5
27.10.2020 | 9:30 | 50 | 50 | 4 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 5463.4 | 3544 | 0 | 421.45 | -0.04 | 9.5
27.10.2020 | 9:31 | 50 | 50 | 7 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 5415.2 | 3527.4 | 0 | 421.53 | 0.84 | 9.5
27.10.2020 | 9:32 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11094.7 | 7061.6 | 0 | 421.7 | 0.84 | 9.5
27.10.2020 | 9:33 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.36 | 12.9 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11126.1 | 7065.6 | 0 | 421.87 | 0.84 | 9.5
27.10.2020 | 9:34 | 50 | 100 | 6 | 0 | 1.36 | 18.5 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11097.1 | 7051.1 | 0 | 422.08 | 0.84 | 9.5
27.10.2020 | 9:35 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.36 | 18.5 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11081.9 | 7047.8 | 0 | 422.25 | 0.84 | 9.6
27.10.2020 | 9:36 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11104.6 | 7004 | 0 | 422.46 | 0.85 | 9.5
27.10.2020 | 9:37 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11122.6 | 7010.8 | 0 | 422.63 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:38 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11160.9 | 7003.4 | 0 | 422.79 | 0.85 | 9.5
27.10.2020 | 9:39 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 6.8 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11184.4 | 7016.9 | 0 | 423 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:40 | 50 | 100 | 17 | 0 | 1.37 | 18 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11217.6 | 7029.9 | 0 | 423.17 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:41 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 18 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11217.6 | 7016.2 | 0 | 423.17 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:42 | 50 | 100 | 13 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11267.2 | 7044.2 | 0 | 423.56 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:43 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11297.2 | 7009.7 | 0 | 423.76 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:44 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.37 | 7.4 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11331.7 | 7019.4 | 0 | 423.94 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:45 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 7.4 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11362.1 | 7013.6 | 0 | 424.1 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:46 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.37 | 18 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11382.2 | 7012.6 | 0 | 424.33 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:47 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11406.5 | 7010.1 | 0 | 424.49 | 0.85 | 9.6
27.10.2020 | 9:48 | 50 | 100 | 6 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11415.3 | 7020.6 | 0 | 424.7 | 0.85 | 9.7
27.10.2020 | 9:49 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 11434.4 | 6994.5 | 0 | 424.88 | 0.85 | 9.7
27.10.2020 | 9:50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 6.8 | 0.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 11474.1 | 7045 | 0 | 425.09 | 0.85 | 9.7
27.10.2020 | 9:51 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 6.8 | 0.3 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 11504.4 | 7023.1 | 0 | 425.27 | 0.85 | 9.7
27.10.2020 | 9:52 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.37 | 17.6 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11525.5 | 7037.3 | 0 | 425.43 | 0.85 | 9.8
27.10.2020 | 9:53 | 50 | 100 | 6 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11544.2 | 7029.8 | 0 | 425.66 | 0.85 | 9.8
27.10.2020 | 9:54 | 50 | 100 | 12 | 0 | 1.38 | 7.4 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11568.3 | 7051.6 | 0 | 425.82 | 0.85 | 9.8
27.10.2020 | 9:55 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 7.4 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11574.6 | 7025.4 | 0 | 426.04 | 0.86 | 9.8
27.10.2020 | 9:56 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.38 | 13 | 0.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 11582.8 | 7014.9 | 0 | 426.22 | 0.86 | 9.8
27.10.2020 | 9:57 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 17.8 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11622.4 | 7033.8 | 0 | 426.43 | 0.86 | 9.8
27.10.2020 | 9:58 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 17.8 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11649.8 | 7043.3 | 0 | 426.62 | 0.86 | 9.8
27.10.2020 | 9:59 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11682.6 | 7064 | 0 | 426.78 | 0.86 | 9.8
27.10.2020 | 10:00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 11712.8 | 7073.5 | 0 | 427 | 0.86 | 9.9
27.10.2020 | 10:01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3.9 | 3442.2 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:02 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:03 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:04 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.7 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.1 | 0 | 427.12 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.1 | 0 | 427.13 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98 | 0 | 427.13 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 427.13 | -0.04 | 9.9
27.10.2020 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | -98.7 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10
27.10.2020 | 10:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.1
27.10.2020 | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.1
27.10.2020 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.1
27.10.2020 | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.1
27.10.2020 | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.2
27.10.2020 | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.2
27.10.2020 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.2
27.10.2020 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 4 | -99.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.2
27.10.2020 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.6 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.2
27.10.2020 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.3
27.10.2020 | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 4 | -99.4 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.3
27.10.2020 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.3
27.10.2020 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.5 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.4
27.10.2020 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.4
27.10.2020 | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.4
27.10.2020 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.8 | -98.7 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.4
27.10.2020 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.6 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.6 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:45 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 1.7 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.6 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 427.13 | -0.04 | 10.5
27.10.2020 | 10:47 | 50 | 50 | 3 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 5442.1 | 3448.9 | 0 | 427.17 | 0.85 | 10.5
27.10.2020 | 10:48 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5455.5 | 3460.9 | 0 | 427.27 | 0.85 | 10.6
27.10.2020 | 10:49 | 50 | 50 | 4 | 0 | 1.38 | 4.4 | 0.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5434.5 | 3454.5 | 0 | 427.36 | 0.85 | 10.6
27.10.2020 | 10:50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 10.2 | 0.3 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 5388.8 | 3452.7 | 0 | 427.46 | 0.84 | 10.6
27.10.2020 | 10:51 | 50 | 100 | 6 | 0 | 1.38 | 10.2 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 11022.2 | 7105 | 0 | 427.59 | 0.84 | 10.6
27.10.2020 | 10:52 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11092.2 | 7086.2 | 0 | 427.8 | 0.84 | 10.6
27.10.2020 | 10:53 | 50 | 100 | 17 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11066.8 | 7093 | 0 | 427.97 | 0.84 | 10.7
27.10.2020 | 10:54 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.38 | 0 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11070.2 | 7078.6 | 0 | 428.12 | 0.84 | 10.7
27.10.2020 | 10:55 | 50 | 100 | 13 | 0 | 1.39 | 7.2 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11062.2 | 7079.7 | 0 | 428.35 | 0.84 | 10.7
27.10.2020 | 10:56 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.39 | 17.6 | 0.3 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 11071.2 | 7077.2 | 0 | 428.5 | 0.84 | 10.7
27.10.2020 | 10:57 | 50 | 100 | 13 | 0 | 1.39 | 17.6 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11105 | 7057.6 | 0 | 428.71 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 10:58 | 50 | 100 | 6 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11144.3 | 7071.7 | 0 | 428.88 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 10:59 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11202 | 7082.6 | 0 | 429.09 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 11:00 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11236.3 | 7083.1 | 0 | 429.27 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 11:01 | 50 | 100 | 13 | 0 | 1.39 | 6.8 | 0.3 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 11270.6 | 7074.1 | 0 | 429.42 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 11:02 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.39 | 17.6 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11305.1 | 7069.8 | 0 | 429.58 | 0.85 | 10.7
27.10.2020 | 11:03 | 50 | 100 | 7 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11321.9 | 7097.5 | 0 | 429.81 | 0.85 | 10.8
27.10.2020 | 11:04 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11344.7 | 7122.1 | 0 | 430.02 | 0.85 | 10.8
27.10.2020 | 11:05 | 50 | 50 | 6 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 11356.6 | 4160.3 | 0 | 430.2 | 0.81 | 10.8
27.10.2020 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.8
27.10.2020 | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.8
27.10.2020 | 11:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.9
27.10.2020 | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.9
27.10.2020 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4 | -99.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.9
27.10.2020 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.7 | 0 | 430.23 | -0.04 | 10.9
27.10.2020 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4 | -99.6 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11
27.10.2020 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11
27.10.2020 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.4 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11
27.10.2020 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11
27.10.2020 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.1
27.10.2020 | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.1
27.10.2020 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.1
27.10.2020 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.1
27.10.2020 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.1
27.10.2020 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 4 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 4 | -99.4 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.2
27.10.2020 | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 4 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3.9 | -99.4 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | -99.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.3
27.10.2020 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -99.6 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -99.5 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -99.8 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -100.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -100.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -100.3 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 4 | -100.8 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | -98.4 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3.9 | -98.7 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.4
27.10.2020 | 11:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.5
27.10.2020 | 11:59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3.9 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.6
27.10.2020 | 12:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.6
27.10.2020 | 12:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3.9 | -98.9 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.6
27.10.2020 | 12:02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.6
27.10.2020 | 12:03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99.1 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4 | -99 | 0 | 430.23 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 4 | -99.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.7
27.10.2020 | 12:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.8
27.10.2020 | 12:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -99.2 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.8
27.10.2020 | 12:11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.8
27.10.2020 | 12:12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.8
27.10.2020 | 12:13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.5 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.1 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.9 | -98 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | -98.1 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 11.9
27.10.2020 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | -98.5 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.4 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | -98.1 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | -98.7 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | -98.7 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | -98.2 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3.9 | -98.5 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | -98.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3.9 | -98.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 4 | -98.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 4 | -99 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3.9 | -99 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | -98.1 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12
27.10.2020 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | -97.6 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 4 | -98 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.1
27.10.2020 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | -97.8 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | -98.3 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | -98 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | -98 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 4 | -97.8 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 4 | -97.7 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2
27.10.2020 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 4 | -97.8 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.3
27.10.2020 | 12:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.8 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.3
27.10.2020 | 12:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.3
27.10.2020 | 12:59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 3.9 | -97.9 | 0 | 430.24 | -0.04 | 12.2