## Feuil1
Groupe 2 (34°C et 38 °C) et (12°C to 6°C) |  |  |  | Groupe 3 (30°C to 34°C) et (12°C to 6°C) |  |  |  | Groupe 1 (30°C to 38°C) et (12°C to 6°C) secours |  |  | Groupe 10 (34°C to 38°C)et (15°C to 20°C) |  |  | DOC dry |  |  | DOC TAR
P.froid |  | 9000 | kW | P.froid | 9500 |  | kW | P.froid | 4500 | kW | P.froid | 3500 | kW | Puissance | 3339 | kW | Puissance | 3474 | kW
P.chaud |  | 10456 | kW | P.chaud | 10908 |  | kW | P.chaud | 5352.7572 | kW | P.chaud | 3913.0768 | kW | Te chaud | 38 | °C | Te chaud | 38 | °C
P.absorbé |  | 1456 | kW | P.absorbé | 1408 |  | kW | P.absorbé | 852.7572 | kW | P.absorbé | 413.0768 | kW | Ts chaud | 30 | °C | Ts chaud | 30 | °C
EER |  | 6.1813 | kW/kW | EER | 6.7472 |  | kW/kW | EER | 5.277 | kW/kW | EER | 8.473 | kW/kW | Débit volumique | 1070331 | m3/h | Débit volumique | 222480 | m3/h
COP |  | 7.1813 | kW/kW | COP | 7.7472 |  | kW/kW | COP | 6.277 | kW/kW | COP | 9.473 | kW/kW | Débit massique | 356.777 | kg/sec | Débit massique | 74.16 | kg/sec
Débit volumique |  | 690 | l/sec | Débit volumique | 690 |  | l/sec | Débit volumique | 170 | l/sec | Débit volumique | 291.6 | l/sec | Te froid | 21.5 | °C | Te froid | 21.5 | °C
Débit massique |  | 711.39 | kg/sec | Débit massique | 711.39 |  | kg/sec | Débit massique | 175.27 | kg/sec | Débit massique | 300.6396 | kg/sec | Ts froid | 30.8588 | °C | Ts froid | 31.8 | °C
Cp |  | 3.76 | kJ/(kg.K) | Cp | 3.76 |  | kJ/(kg.K) | Cp | 3.76 | kJ/(kg.K) | Cp | 3.76 | kJ/(kg.K) | Cp | 1 | kj/(kg.K) | Efficacité | 0.824 | kj/(kg.K)
[14 empty] | Rho | 1.2 | kg/m3 | Rho | 1.2 | kg/m3
[14 empty] | DTLM | 7.8009 |  | NOMBRE 8 | 1779840
[14 empty] | Puissance absorbé | 131.1 | kW | Puissance absorbé | 52.5 | kW
[14 empty] | KS | 428.0279
[8 empty] | Feuil 2 |  |  |  | Feuil 3 |  |  |  | inutile |  |  |  | Feuil4 | [7 empty] | DRY Adiabatique | [7 empty] | TAR Adiabatique | [6 empty] | CONSOMATION ELECTRIQUE | [5 empty] | EAU
Text | HR | Moyenne horaire | Prestant 6/12°C | Prestant 15/20°C | Charge des groupes | P.process groupe | Nombre de pair de groupe | EER 30/34 | P.cond | T.entrée 30/34 | T.sortie | EER 34/38 | P.cond | T.entrée 30/34 | T.sortie | EER 12 to 6 | P.cond | T.entrée | T.sortie | Charge du groupe | EER 15 to 20 | P.cond | T.entrée TRANE | T.sortie | P.cond.total | T.entrée TAR | T.sortie TAR | T.entrée | T.sortie | DTLM | KS.base | KS.calculé | Débit d'air | P.dissipé | P.dissipé.restant | T Hum ent TAR | T Hum sort TAR | h entrée | h sortie | h sortie Vérif | Débit mass air | Débit MAX | Conso élec dry | Conso élec TAR | Conso élec GF +6°C | Conso élec GF (+15°C) | Conso elec TOTAL | Conso élec total | W1 entrée | W2 sortie | DW | conso eau | conso eau | COUT
°C |  | H | kW | kW | Haute perf | haute perf | Haute perf | Haute perf | kW | °C | °C | Haute perf | kW | °C | °C | Rapide | kW | °C | °C | 15 to 20°C |  |  | °C | °C | kW | °C | °C | °C | °C |  |  |  | m3/h | kW | kW | °C |  | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kg/s | U | kW | kW | kW | kW |  | mW.h | kg/kg | kg/kg | kg/kg | kg/sec | m3
[5 empty] | Utilisation pour de choisir l'EER |  | Pour le Débit->T.sortie
-13 | 100% | 0.94266 | 3086.1068 | 3249 | 16.68% | 3086.1068 | 1 | 7.49 | 1749.0685 | 15 | 15.6539 | 5.62 | 1817.618 | 15.6539 | 16.3334 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 13.6 | 3487.8971 | 21 | 24.0855 | 7054.5836 | 18.6363 | 16.8209 | -13 | 9.6517 | 16.4816 | 428.0279 | 428.0279 | 934312.8232 | 7054.5836 | 0 | -13 | 18.3168 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 114.4397 | 0 | 480.5798 | 238.8971 | 833.9166 | 0.7861 | 0.0012265 | 0.013262 | 0.012035 | 0 | 0 | 55.027
-12 | 100% | 3.7706 | 3218.7949 | 3249 | 17.4% | 3218.7949 | 1 | 7.49 | 1824.2702 | 15 | 15.682 | 5.62 | 1895.7671 | 15.682 | 16.3908 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 13.6 | 3487.8971 | 21 | 24.0855 | 7207.9344 | 18.726 | 16.8209 | -12 | 8.8794 | 16.8399 | 428.0279 | 428.0279 | 1035652.3725 | 7207.9344 | 0 | -12 | 18.3907 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 126.8524 | 0 | 501.2425 | 238.8971 | 866.9919 | 3.2691 | 0.0013429 | 0.013324 | 0.011982 | 0 | 0 | 228.8381
-11 | 100% | 7.5413 | 3353.9146 | 3249 | 18.13% | 3353.9146 | 1 | 7.53 | 1899.6608 | 15 | 15.7102 | 5.81 | 1965.5902 | 15.7102 | 16.445 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 13.6 | 3487.8971 | 21 | 24.0855 | 7353.1481 | 18.7638 | 16.8209 | -11 | 8.8472 | 16.5434 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 7081.0354 | 272.1126 | -11 | 18.4218 | -7.4182 | #DIV/0! | 51.6681 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 511.3364 | 238.8971 | 881.3335 | 6.6464 | 0.0014693 | 0.013351 | 0.011882 | 0 | 0 | 465.247
-10 | 100% | 9.4266 | 3491.6551 | 3249 | 18.87% | 3491.6551 | 1 | 7.57 | 1976.4521 | 15 | 15.7389 | 5.99 | 2037.2846 | 15.7389 | 16.5006 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 13.6 | 3487.8971 | 24 | 27.0855 | 7501.6337 | 19.7129 | 17.7313 | -10 | 9.7925 | 16.4978 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 7061.515 | 440.1187 | -10 | 19.3641 | -6.0692 | #DIV/0! | 54.6541 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 522.0815 | 238.8971 | 892.0786 | 8.4093 | 0.0016066 | 0.014179 | 0.012573 | 0 | 0 | 588.6491
-9 | 100% | 11.3119 | 3632.2187 | 3249 | 19.63% | 3632.2187 | 1 | 7.6 | 2055.0711 | 15 | 15.7683 | 6.0167 | 2117.9544 | 15.7683 | 16.5601 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 13.6 | 3487.8971 | 24 | 27.0855 | 7660.9226 | 19.7544 | 17.7313 | -9 | 10.1018 | 15.9221 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6815.0882 | 845.8344 | -9 | 19.3983 | -4.6908 | #DIV/0! | 54.7644 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 540.8068 | 238.8971 | 910.8039 | 10.3029 | 0.0017556 | 0.01421 | 0.012455 | 0 | 0 | 721.2063
-8 | 100% | 6.5986 | 3775.8216 | 3249 | 20.41% | 3775.8216 | 1 | 10 | 2076.7019 | 15 | 15.7764 | 10 | 2076.7019 | 15.7764 | 16.5528 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 7697.7674 | 19.7644 | 17.7313 | -8 | 10.4047 | 15.341 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6566.3574 | 1131.4099 | -8 | 19.4066 | -3.2806 | #DIV/0! | 54.7912 | 0 | 0 | 131.1 | 0 | 377.5822 | 295.3636 | 804.0458 | 5.3056 | 0.0019171 | 0.014218 | 0.012301 | 0 | 0 | 371.3917
-7 | 100% | 6.5986 | 3922.6948 | 3249 | 21.2% | 3922.6948 | 1 | 10 | 2157.4822 | 15 | 15.8066 | 10 | 2157.4822 | 15.8066 | 16.6132 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 7859.328 | 19.8065 | 17.7313 | -7 | 10.7139 | 14.7652 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6319.9208 | 1539.4072 | -7 | 19.4413 | -1.8361 | 54.9033 | 54.9033 | 27.1312 | 81393.5352 | 131.1 | 19.2069 | 392.2695 | 295.3636 | 837.9401 | 5.5293 | 0.0020921 | 0.014249 | 0.012157 | 0.27486 | 6.5294 | 406.6358
-6 | 100% | 9.4266 | 4073.0853 | 3249 | 22.02% | 4073.0853 | 1 | 10 | 2240.1969 | 24 | 24.8375 | 10 | 2240.1969 | 24.8375 | 25.675 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8024.7574 | 26.1182 | 24 | -6 | 15.4065 | 17.8431 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 7637.3585 | 387.399 | -6 | 25.7454 | -0.35483 | 78.0551 | 78.0551 | 4.9407 | 14822.0645 | 131.1 | 3.4977 | 407.3085 | 295.3636 | 837.2698 | 7.8926 | 0.0022817 | 0.021124 | 0.018843 | 0.077579 | 2.6327 | 560.381
-5 | 100% | 36.7638 | 4227.2564 | 3249 | 22.85% | 4227.2564 | 1 | 10 | 2324.991 | 24 | 24.8692 | 10 | 2324.991 | 24.8692 | 25.7384 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8194.3457 | 26.1624 | 24 | -5 | 15.7164 | 17.2679 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 7391.1332 | 803.2125 | -5 | 25.7818 | 1.1661 | 78.2064 | 78.2064 | 10.4259 | 31277.627 | 131.1 | 7.3808 | 422.7256 | 295.3636 | 856.5701 | 31.4907 | 0.0024869 | 0.021171 | 0.018685 | 0.16234 | 21.485 | 2268.8067
-4 | 100% | 54.6743 | 4385.4895 | 3249 | 23.71% | 4385.4895 | 1 | 10 | 2412.0192 | 24 | 24.9017 | 10 | 2412.0192 | 24.9017 | 25.8035 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8368.4021 | 26.2077 | 24 | -4 | 16.0264 | 16.6928 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 7144.9648 | 1223.4373 | -4 | 25.8192 | 2.7297 | 78.3619 | 78.3619 | 16.1761 | 48528.3916 | 131.1 | 11.4515 | 438.549 | 295.3636 | 876.4641 | 47.9201 | 0.0027089 | 0.02122 | 0.018511 | 0.24953 | 49.1145 | 3501.7488
-3 | 100% | 83.8968 | 4548.0847 | 3249 | 24.58% | 4548.0847 | 1 | 10 | 2501.4466 | 24 | 24.9352 | 10 | 2501.4466 | 24.9352 | 25.8704 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8547.2568 | 26.2543 | 24 | -3 | 16.3366 | 16.1178 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6898.8557 | 1648.4011 | -3 | 25.8575 | 4.339 | 78.522 | 78.522 | 22.2208 | 66662.261 | 131.1 | 15.7307 | 454.8085 | 295.3636 | 897.0028 | 75.2557 | 0.002949 | 0.02127 | 0.018321 | 0.33925 | 102.4646 | 5575.2897
-2 | 100% | 119.7179 | 4715.3621 | 3249 | 25.49% | 4715.3621 | 1 | 10 | 2593.4492 | 24 | 24.9696 | 10 | 2593.4492 | 24.9696 | 25.9392 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8731.262 | 26.3022 | 24 | -2 | 16.647 | 15.5429 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6652.8081 | 2078.4538 | -2 | 25.897 | 5.9976 | 78.6869 | 78.6869 | 28.5937 | 85781.0082 | 131.1 | 20.2423 | 471.5362 | 295.3636 | 918.2421 | 109.93 | 0.0032084 | 0.021321 | 0.018113 | 0.4316 | 186.0128 | 8253.139
-1 | 100% | 196.0734 | 4887.6632 | 3249 | 26.42% | 4887.6632 | 1 | 10 | 2688.2148 | 24 | 25.005 | 10 | 2688.2148 | 25.005 | 26.01 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 8920.7931 | 26.3516 | 24 | -1 | 16.9575 | 14.9682 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6406.8239 | 2513.9692 | -1 | 25.9377 | 7.709 | 78.8571 | 78.8571 | 35.3343 | 106003.0351 | 131.1 | 25.0142 | 488.7663 | 295.3636 | 940.2442 | 184.3569 | 0.0034885 | 0.021375 | 0.017886 | 0.52666 | 371.7516 | 14020.2352
0 | 100% | 220.5826 | 5065.3519 | 3249 | 27.38% | 5065.3519 | 1 | 10 | 2785.9435 | 24 | 25.0415 | 10 | 2785.9435 | 25.0415 | 26.0831 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9116.2507 | 26.4025 | 24 | 0 | 17.2682 | 14.3937 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 6160.9043 | 2955.3463 | 0 | 25.9796 | 9.4772 | 79.0328 | 79.0328 | 42.4889 | 127466.8114 | 131.1 | 30.0791 | 506.5352 | 295.3636 | 963.078 | 212.4382 | 0.003791 | 0.02143 | 0.017639 | 0.62454 | 495.945 | 16358.5097
1 | 97.8% | 237.5505 | 5217.3174 | 3249 | 28.2% | 5217.3174 | 1 | 10 | 2869.5245 | 24 | 25.0728 | 10 | 2869.5245 | 25.0728 | 26.1456 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9283.4127 | 26.446 | 24 | 1 | 17.5773 | 13.8178 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 5914.4104 | 3369.0023 | 1 | 26.0155 | 10.9804 | 79.1834 | 79.1834 | 49.3967 | 148190.1764 | 131.1 | 34.9694 | 521.7317 | 295.3636 | 983.1647 | 233.5512 | 0.0039871 | 0.021477 | 0.01749 | 0.71994 | 615.6825 | 18195.6339
2 | 95.6% | 235.6651 | 5370.6306 | 3249 | 29.03% | 5370.6306 | 1 | 10 | 2953.8468 | 24 | 25.1043 | 10 | 2953.8468 | 25.1043 | 26.2086 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9452.0573 | 26.4899 | 24 | 2 | 17.8864 | 13.2419 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 5667.8907 | 3784.1665 | 2 | 26.0517 | 12.4984 | 79.3355 | 79.3355 | 56.6178 | 169853.2807 | 131.1 | 40.0813 | 537.0631 | 295.3636 | 1003.608 | 236.5154 | 0.0041887 | 0.021524 | 0.017336 | 0.81792 | 693.9192 | 18637.8375
3 | 93.4% | 282.7982 | 5525.2345 | 3249 | 29.87% | 5525.2345 | 1 | 10 | 3038.879 | 24 | 25.1361 | 10 | 3038.879 | 25.1361 | 26.2722 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9622.1215 | 26.5342 | 24 | 3 | 18.1953 | 12.6658 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 5421.3366 | 4200.7849 | 3 | 26.0882 | 14.0305 | 79.4891 | 79.4891 | 64.1747 | 192524.0144 | 131.1 | 45.4311 | 552.5234 | 295.3636 | 1024.4182 | 289.7036 | 0.0043957 | 0.021572 | 0.017177 | 0.91859 | 935.1961 | 23084.839
4 | 91.2% | 341.2431 | 5681.0582 | 3249 | 30.71% | 5681.0582 | 1 | 10 | 3124.582 | 24 | 25.1681 | 10 | 3124.582 | 25.1681 | 26.3363 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9793.5277 | 26.5788 | 24 | 4 | 18.5041 | 12.0897 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 5174.7377 | 4618.79 | 4 | 26.125 | 15.5761 | 79.6442 | 79.6442 | 72.0918 | 216275.503 | 131.1 | 51.0359 | 568.1058 | 295.3636 | 1045.6053 | 356.8056 | 0.0046078 | 0.021621 | 0.017013 | 1.0221 | 1255.6261 | 28743.2724
5 | 89% | 354.4404 | 5838.018 | 3249 | 31.56% | 5838.018 | 1 | 10 | 3210.9099 | 24 | 25.2004 | 10 | 3210.9099 | 25.2004 | 26.4008 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 9966.1835 | 26.6238 | 24 | 4.927 | 18.7909 | 11.5561 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 4946.3194 | 5019.8641 | 4.927 | 26.162 | 17.1342 | 79.8007 | 79.8007 | 80.1045 | 240313.4766 | 131.1 | 56.7083 | 583.8018 | 295.3636 | 1066.9737 | 378.1786 | 0.0048245 | 0.02167 | 0.016846 | 1.1245 | 1434.858 | 30777.0729
6 | 86.6% | 362.9243 | 5993.1811 | 3249 | 32.4% | 5993.1811 | 1 | 10 | 3296.2496 | 24 | 25.2323 | 10 | 3296.2496 | 25.2323 | 26.4646 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10136.8629 | 26.6682 | 24 | 5.7407 | 19.0434 | 11.0883 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 4746.1005 | 5390.7623 | 5.7407 | 26.1986 | 18.6745 | 79.9555 | 79.9555 | 87.9679 | 263903.7 | 131.1 | 62.275 | 599.3181 | 295.3636 | 1088.0568 | 394.8823 | 0.0050338 | 0.021719 | 0.016685 | 1.2231 | 1598.0339 | 32435.8594
7 | 84.2% | 424.1972 | 6148.8607 | 3249 | 33.24% | 6148.8607 | 1 | 10 | 3381.8734 | 24 | 25.2643 | 10 | 3381.8734 | 25.2643 | 26.5287 | 1 | 0 | 12 | 12 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10308.1104 | 26.7128 | 24 | 6.5382 | 19.2908 | 10.6298 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 4549.8462 | 5758.2642 | 6.5382 | 26.2354 | 20.221 | 80.1112 | 80.1112 | 96.1471 | 288441.213 | 131.1 | 68.0653 | 614.8861 | 295.3636 | 1109.415 | 470.6108 | 0.0052453 | 0.021768 | 0.016522 | 1.3238 | 2021.6079 | 39007.5786
8 | 81.8% | 474.1583 | 6304.8885 | 3249 | 34.08% | 6304.8885 | 1 | 10 | 3467.6887 | 24 | 25.2964 | 10 | 3467.6887 | 25.2964 | 26.5928 | 1 | 0 | 15 | 15 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10479.7409 | 26.7575 | 24 | 7.3191 | 19.5331 | 10.1808 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 4357.6825 | 6122.0584 | 7.3191 | 26.2722 | 21.7719 | 80.2674 | 80.2674 | 104.6587 | 313976.0234 | 131.1 | 74.0909 | 630.4888 | 295.3636 | 1131.0434 | 536.2936 | 0.0054581 | 0.021817 | 0.016359 | 1.4267 | 2435.3657 | 44846.646
9 | 79.4% | 473.2156 | 6461.076 | 3249 | 34.92% | 6461.076 | 1 | 10 | 3553.5918 | 24 | 25.3285 | 10 | 3553.5918 | 25.3285 | 26.6571 | 1 | 0 | 15 | 15 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10651.5472 | 26.8023 | 24 | 8.0828 | 19.77 | 9.7417 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 4169.737 | 6481.8102 | 8.0828 | 26.3091 | 23.3253 | 80.424 | 80.424 | 113.5194 | 340558.2601 | 131.1 | 80.3637 | 646.1076 | 295.3636 | 1152.9349 | 545.5868 | 0.0056717 | 0.021866 | 0.016194 | 1.532 | 2609.8183 | 46020.5295
10 | 77% | 419.4839 | 6617.2131 | 3249 | 35.77% | 6617.2131 | 1 | 10 | 3639.4672 | 24 | 25.3606 | 10 | 3639.4672 | 25.3606 | 26.7213 | 1 | 0 | 15 | 15 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10823.2981 | 26.847 | 24 | 8.8286 | 20.0013 | 9.3128 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3986.1393 | 6837.1587 | 8.8286 | 26.3459 | 24.879 | 80.5808 | 80.5808 | 122.7457 | 368237.2187 | 131.1 | 86.8952 | 661.7213 | 295.3636 | 1175.0802 | 492.9273 | 0.005885 | 0.021915 | 0.01603 | 1.6397 | 2476.176 | 41933.4371
11 | 74.6% | 352.555 | 6773.0664 | 3249 | 36.61% | 6773.0664 | 1 | 10 | 3725.1865 | 24 | 25.3927 | 10 | 3725.1865 | 25.3927 | 26.7854 | 1 | 0 | 15 | 15 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 10994.7367 | 26.8916 | 24 | 9.5561 | 20.2267 | 8.8943 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3807.0225 | 7187.7141 | 9.5561 | 26.3827 | 26.4305 | 80.7375 | 80.7375 | 132.3534 | 397060.1109 | 131.1 | 93.6968 | 677.3066 | 295.3636 | 1197.467 | 422.173 | 0.0060972 | 0.021965 | 0.015867 | 1.7501 | 2221.1981 | 36215.7077
12 | 72.2% | 352.555 | 6928.3777 | 3249 | 37.45% | 6928.3777 | 1 | 10 | 3810.6078 | 24 | 25.4246 | 10 | 3810.6078 | 25.4246 | 26.8492 | 1 | 0 | 18 | 18 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 11165.5792 | 26.9361 | 24 | 10.2647 | 20.4462 | 8.4867 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3632.524 | 7533.0551 | 10.2647 | 26.4194 | 27.9772 | 80.8939 | 80.8939 | 142.3568 | 427070.45 | 131.1 | 100.7785 | 692.8378 | 295.3636 | 1220.0799 | 430.1453 | 0.0063071 | 0.022014 | 0.015707 | 1.8633 | 2364.8873 | 37204.8347
13 | 69.8% | 373.2936 | 7082.8628 | 3249 | 38.29% | 7082.8628 | 1 | 10 | 3895.5745 | 24 | 25.4564 | 10 | 3895.5745 | 25.4564 | 26.9128 | 1 | 0 | 18 | 18 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 11335.5127 | 26.9804 | 24 | 10.9536 | 20.6594 | 8.0901 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3462.7869 | 7872.7259 | 10.9536 | 26.4558 | 29.5161 | 81.0498 | 81.0498 | 152.7687 | 458305.9908 | 131.1 | 108.1493 | 708.2863 | 295.3636 | 1242.8993 | 463.9663 | 0.0065136 | 0.022063 | 0.015549 | 1.9795 | 2660.2067 | 40458.2617
14 | 67.4% | 354.4404 | 7236.2093 | 3249 | 39.11% | 7236.2093 | 1 | 10 | 3979.9151 | 24 | 25.4879 | 10 | 3979.9151 | 25.4879 | 26.9758 | 1 | 0 | 18 | 18 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 11504.1938 | 27.0243 | 24 | 11.6223 | 20.8661 | 7.705 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3297.9612 | 8206.2326 | 11.6223 | 26.492 | 31.0439 | 81.2047 | 81.2047 | 163.5987 | 490796.1316 | 131.1 | 115.8162 | 723.6209 | 295.3636 | 1265.9008 | 448.6863 | 0.0067154 | 0.022112 | 0.015396 | 2.099 | 2678.3038 | 39442.9554
15 | 65% | 371.4083 | 7388.0752 | 3249 | 39.94% | 7388.0752 | 1 | 10 | 4063.4414 | 24 | 25.5191 | 10 | 4063.4414 | 25.5191 | 27.0383 | 1 | 0 | 18 | 18 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 11671.2464 | 27.0678 | 24 | 12.2701 | 21.0661 | 7.3318 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 3138.2057 | 8533.0406 | 12.2701 | 26.5279 | 32.5571 | 81.3583 | 81.3583 | 174.8529 | 524558.6717 | 131.1 | 123.7834 | 738.8075 | 295.3636 | 1289.0546 | 478.7655 | 0.0069111 | 0.02216 | 0.015249 | 2.2219 | 2970.9009 | 42426.2879
16 | 63% | 333.7018 | 7549.1863 | 3249 | 40.81% | 7549.1863 | 1 | 10 | 4152.0525 | 24 | 25.5523 | 10 | 4152.0525 | 25.5523 | 27.1045 | 1 | 0 | 21 | 21 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 11848.4685 | 27.1139 | 24 | 12.9439 | 21.2737 | 6.9432 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2971.9018 | 8876.5668 | 12.9439 | 26.5659 | 34.1676 | 81.5216 | 81.5216 | 187.4515 | 562354.3606 | 131.1 | 132.7023 | 754.9186 | 295.3636 | 1314.0845 | 438.5124 | 0.007145 | 0.022212 | 0.015067 | 2.3536 | 2827.3873 | 39178.0317
17 | 61% | 327.1032 | 7709.5118 | 3249 | 41.67% | 7709.5118 | 1 | 10 | 4240.2315 | 24 | 25.5852 | 10 | 4240.2315 | 25.5852 | 27.1705 | 1 | 0 | 21 | 21 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 12024.8266 | 27.1599 | 24 | 13.5993 | 21.4753 | 6.5649 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2809.9639 | 9214.8626 | 13.5993 | 26.6037 | 35.7708 | 81.6843 | 81.6843 | 200.7009 | 602102.604 | 131.1 | 142.0819 | 770.9512 | 295.3636 | 1339.4967 | 438.1537 | 0.0073756 | 0.022263 | 0.014887 | 2.4899 | 2932.0611 | 39466.9411
18 | 59% | 292.2248 | 7868.7376 | 3249 | 42.53% | 7868.7376 | 1 | 10 | 4327.8057 | 24 | 25.618 | 10 | 4327.8057 | 25.618 | 27.236 | 1 | 0 | 21 | 21 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 12199.975 | 27.2055 | 24 | 14.2548 | 21.6761 | 6.1859 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2647.7539 | 9552.221 | 14.2359 | 26.6413 | 37.3634 | 81.8461 | 81.8461 | 214.7404 | 644221.284 | 131.1 | 152.0209 | 786.8738 | 295.3636 | 1365.3583 | 398.9915 | 0.0076017 | 0.022314 | 0.014712 | 2.6328 | 2769.7135 | 36238.5472
19 | 57% | 239.4358 | 8026.5206 | 3249 | 43.39% | 8026.5206 | 1 | 10 | 4414.5863 | 24 | 25.6504 | 10 | 4414.5863 | 25.6504 | 27.3008 | 1 | 0 | 21 | 21 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 12373.5363 | 27.2507 | 24 | 14.853 | 21.8592 | 5.84 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2499.6629 | 9873.8735 | 14.853 | 26.6785 | 38.9418 | 82.0067 | 82.0067 | 229.279 | 687837.0193 | 131.1 | 162.3132 | 802.6521 | 295.3636 | 1391.4289 | 333.1579 | 0.0078219 | 0.022365 | 0.014543 | 2.7787 | 2395.1264 | 30506.4299
20 | 55% | 197.9587 | 8203.7844 | 3249 | 44.34% | 8203.7844 | 1 | 10 | 4512.0814 | 24 | 25.6869 | 10 | 4512.0814 | 25.6869 | 27.3737 | 1 | 0 | 24 | 24 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 12568.5265 | 27.3014 | 24 | 15.4499 | 22.042 | 5.4948 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2351.9095 | 10216.617 | 15.4499 | 26.7204 | 40.502 | 82.1874 | 82.1874 | 245.0884 | 735265.1643 | 131.1 | 173.5051 | 820.3784 | 295.3636 | 1420.3472 | 281.1701 | 0.0080345 | 0.022422 | 0.014388 | 2.9385 | 2094.134 | 25964.3096
21 | 53.2% | 140.4564 | 8913.2765 | 3249 | 48.18% | 8913.2765 | 1 | 10 | 4902.3021 | 24 | 25.8328 | 10 | 4902.3021 | 25.8328 | 27.6655 | 1 | 0 | 24 | 24 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 13348.9678 | 27.5047 | 24 | 16.0554 | 22.2502 | 5.1636 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2210.1683 | 11138.7995 | 16.0554 | 26.8878 | 42.1196 | 82.9139 | 82.9139 | 273.0482 | 819144.6637 | 131.1 | 193.2987 | 891.3276 | 295.3636 | 1511.09 | 212.2423 | 0.0082694 | 0.022652 | 0.014383 | 3.2726 | 1654.7829 | 19821.3092
22 | 51.4% | 119.7179 | 9614.0587 | 3249 | 51.97% | 9614.0587 | 1 | 10 | 5287.7323 | 24 | 25.9769 | 10 | 5287.7323 | 25.9769 | 27.9537 | 1 | 0 | 24 | 24 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 14119.8282 | 27.7054 | 24 | 16.6418 | 22.4496 | 4.841 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 2072.0863 | 12047.7419 | 16.6418 | 27.0532 | 43.7204 | 83.6363 | 83.6363 | 301.8283 | 905484.7853 | 131.1 | 213.6729 | 961.4059 | 295.3636 | 1601.5424 | 191.7333 | 0.0084974 | 0.022881 | 0.014384 | 3.6179 | 1559.2697 | 18099.1387
23 | 49.6% | 97.094 | 10304.0791 | 3249 | 55.7% | 10304.0791 | 1 | 10 | 5667.2435 | 24 | 26.1187 | 10 | 5667.2435 | 26.1187 | 28.2375 | 1 | 0 | 24 | 24 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 14878.8506 | 27.903 | 24 | 17.2084 | 22.6395 | 4.527 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1937.6827 | 12941.1679 | 17.2084 | 27.2161 | 45.3002 | 84.3524 | 84.3524 | 331.381 | 994143.0654 | 131.1 | 234.5942 | 1030.4079 | 295.3636 | 1691.4657 | 164.2312 | 0.0087167 | 0.023109 | 0.014393 | 3.9745 | 1389.2515 | 15663.9408
24 | 47.8% | 80.1261 | 10981.1149 | 3249 | 59.36% | 10981.1149 | 1 | 10 | 6039.6132 | 24 | 26.2579 | 10 | 6039.6132 | 26.2579 | 28.5159 | 1 | 0 | 24 | 24 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 15623.5901 | 28.097 | 24 | 17.7546 | 22.8193 | 4.2216 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1806.9792 | 13816.6109 | 17.7546 | 27.3759 | 46.8544 | 85.0598 | 85.0598 | 361.6409 | 1084922.7375 | 131.1 | 256.016 | 1098.1115 | 295.3636 | 1780.5911 | 142.6719 | 0.0089257 | 0.023335 | 0.014409 | 4.3425 | 1252.6081 | 13744.8579
25 | 46% | 55.617 | 11642.764 | 3249 | 62.93% | 11642.764 | 1 | 10 | 6403.5202 | 24 | 26.394 | 10 | 6403.5202 | 26.394 | 28.788 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 16351.404 | 28.2865 | 24 | 18.2796 | 22.9885 | 3.925 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1680.0028 | 14671.4012 | 18.2796 | 27.5321 | 48.3782 | 85.7555 | 85.7555 | 392.5212 | 1177563.4875 | 131.1 | 277.877 | 1164.2764 | 295.3636 | 1868.6171 | 103.9268 | 0.0091223 | 0.023557 | 0.014435 | 4.7217 | 945.3885 | 10111.043
26 | 44.4% | 74.4702 | 12340.1376 | 3249 | 66.7% | 12340.1376 | 1 | 10 | 6787.0757 | 24 | 26.5374 | 10 | 6787.0757 | 26.5374 | 29.0748 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 17118.515 | 28.4862 | 24 | 18.8187 | 23.1575 | 3.6166 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1547.9855 | 15570.5295 | 18.8187 | 27.6967 | 49.9749 | 86.4937 | 86.4937 | 426.3711 | 1279113.2522 | 131.1 | 301.8404 | 1234.0138 | 295.3636 | 1962.3178 | 146.1342 | 0.0093473 | 0.023794 | 0.014447 | 5.133 | 1376.1204 | 14357.7527
27 | 42.8% | 49.961 | 13023.3334 | 3249 | 70.4% | 13023.3334 | 1 | 10 | 7162.8334 | 24 | 26.6779 | 10 | 7162.8334 | 26.6779 | 29.3557 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 17870.0304 | 28.6819 | 24 | 19.338 | 23.3144 | 3.3145 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1418.7167 | 16451.3137 | 19.338 | 27.8579 | 51.5437 | 87.2217 | 87.2217 | 461.1055 | 1383316.3682 | 131.1 | 326.4298 | 1302.3333 | 295.3636 | 2055.2268 | 102.6812 | 0.009561 | 0.024028 | 0.014467 | 5.5589 | 999.8228 | 10187.1529
28 | 41.2% | 22.6239 | 13689.8766 | 3249 | 74% | 13689.8766 | 1 | 10 | 7529.4321 | 24 | 26.8149 | 10 | 7529.4321 | 26.8149 | 29.6298 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 11 | 3544.3636 | 24 | 27.1355 | 18603.2279 | 28.8729 | 24 | 19.8366 | 23.4581 | 3.0186 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1292.0648 | 17311.1631 | 19.8366 | 28.0152 | 53.0793 | 87.9366 | 87.9366 | 496.6296 | 1489888.8149 | 131.1 | 351.5784 | 1368.9877 | 295.3636 | 2147.0297 | 48.5741 | 0.0097614 | 0.024258 | 0.014497 | 5.9995 | 488.6343 | 4866.0888
29 | 39.6% | 12.2546 | 14337.1041 | 3249 | 77.5% | 14337.1041 | 1 | 10 | 7885.4073 | 27 | 29.948 | 10 | 7885.4073 | 29.948 | 32.896 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 8.35 | 3638.1018 | 27 | 30.2184 | 19408.9163 | 32.0834 | 27 | 20.3139 | 25.827 | 4.5953 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1966.9216 | 17441.9947 | 20.3139 | 31.1887 | 54.5763 | 103.3978 | 103.3978 | 357.2604 | 1071781.1406 | 131.1 | 252.9149 | 1433.7104 | 389.1018 | 2206.8271 | 27.0438 | 0.0099463 | 0.029354 | 0.019407 | 5.7779 | 254.9008 | 2657.7652
30 | 38% | 6.5986 | 14962.1563 | 3249 | 80.88% | 14962.1563 | 1 | 10 | 8229.1859 | 27 | 30.0765 | 10 | 8229.1859 | 30.0765 | 33.1531 | 1 | 0 | 27 | 27 | 92.83% | 8.35 | 3638.1018 | 27 | 30.2184 | 20096.4737 | 32.2625 | 27 | 20.7691 | 25.9712 | 4.3361 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1855.9897 | 18240.4839 | 20.7691 | 31.3363 | 56.0288 | 104.1674 | 104.1674 | 378.9156 | 1136746.945 | 131.1 | 268.2453 | 1496.2156 | 389.1018 | 2284.6627 | 15.0756 | 0.010114 | 0.029613 | 0.019499 | 6.1572 | 146.2639 | 1494.0859
31 | 37% | 13.1972 | 15778.0161 | 3249 | 85.29% | 15778.0161 | 1 | 10 | 8677.9089 | 27 | 30.2443 | 10 | 8677.9089 | 30.2443 | 33.4886 | 1 | 0 | 30 | 30 | 92.83% | 8.35 | 3638.1018 | 27 | 30.2184 | 20993.9195 | 32.4961 | 27 | 21.3331 | 26.1455 | 4.0113 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1716.9489 | 19276.9707 | 21.3331 | 31.5288 | 57.8701 | 105.1791 | 105.1791 | 407.4696 | 1222408.6854 | 131.1 | 288.4594 | 1577.8016 | 389.1018 | 2386.4628 | 31.4947 | 0.010433 | 0.029954 | 0.019522 | 6.6288 | 314.9345 | 3149.4353
32 | 36% | 9.4266 | 16590.892 | 3249 | 89.68% | 16590.892 | 1 | 10 | 9124.9906 | 27 | 30.4114 | 10 | 9124.9906 | 30.4114 | 33.8229 | 1 | 0 | 30 | 30 | 92.83% | 8.35 | 3638.1018 | 27 | 30.2184 | 21888.083 | 32.729 | 27 | 21.8836 | 26.3087 | 3.6885 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1578.7682 | 20309.3147 | 21.8836 | 31.7207 | 59.7066 | 106.1952 | 106.1952 | 436.8658 | 1310597.402 | 131.1 | 309.2699 | 1659.0892 | 389.1018 | 2488.5609 | 23.4587 | 0.010749 | 0.030298 | 0.019549 | 7.1169 | 241.5185 | 2366.6633
33 | 35% | 8.4839 | 17399.2216 | 3249 | 94.05% | 17399.2216 | 1 | 10 | 9569.5719 | 27 | 30.5776 | 10 | 9569.5719 | 30.5776 | 34.1553 | 1 | 0 | 30 | 30 | 92.83% | 8.35 | 3638.1018 | 27 | 30.2184 | 22777.2455 | 32.9605 | 27 | 22.4201 | 26.4593 | 3.3668 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1441.0859 | 21336.1596 | 22.4201 | 31.9115 | 61.5349 | 107.2138 | 107.2138 | 467.0896 | 1401268.8752 | 131.1 | 330.6662 | 1739.9222 | 389.1018 | 2590.7902 | 21.9801 | 0.011062 | 0.030644 | 0.019582 | 7.622 | 232.792 | 2236.9844
34 | 34% | 0 | 18201.3134 | 3249 | 98.39% | 18201.3134 | 1 | 10 | 10010.7224 | 30 | 33.7426 | 10 | 10010.7224 | 33.7426 | 37.4851 | 1 | 0 | 30 | 30 | 92.83% | 7 | 3713.1429 | 30 | 33.2848 | 23734.5876 | 36.2104 | 30 | 22.9422 | 28.5203 | 5.3743 | 428.0279 | 370.3056 | 1070331 | 1990.1195 | 21744.4681 | 22.9422 | 35.1174 | 63.3516 | 113.0124 | 125.6112 | 437.8601 | 1313580.4448 | 131.1 | 309.9738 | 1820.1313 | 464.1429 | 2725.348 | 0 | 0.01137 | 0.037024 | 0.025653 | 9.3605 | 0 | 0
35 | 33% | 0 | 18995.3403 | 3249 | 51.34% | 18995.3403 | 2 | 10 | 10447.4372 | 30 | 31.9529 | 10 | 10447.4372 | 31.9529 | 33.9058 | 1 | 0 | 30 | 30 | 92.83% | 7 | 3713.1429 | 30 | 33.2848 | 24608.0172 | 33.7174 | 30 | 23.4495 | 28.681 | 4.3607 | 428.0279 | 428.0279 | 1070331 | 1866.5005 | 22741.5167 | 23.4495 | 33.0631 | 65.153 | 113.5385 | 113.5385 | 470.0065 | 1410019.4431 | 131.1 | 332.7311 | 1899.534 | 464.1429 | 2827.508 | 0 | 0.011672 | 0.032808 | 0.021136 | 8.2785 | 0 | 0
54082.4264

## Feuil2
| 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 69% | 68% | 67% | 66% | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 55% | 54% | 53% | 52% | 51% | 50% | 49% | 48% | 47% | 46% | 45% | 44% | 43% | 42% | 41% | 40% | 39% | 38% | 37% | 36% | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 15%
34 | 6.23 | 6.233 | 6.236 | 6.239 | 6.242 | 6.245 | 6.248 | 6.251 | 6.254 | 6.257 | 6.26 | 6.254 | 6.248 | 6.242 | 6.236 | 6.23 | 6.224 | 6.218 | 6.212 | 6.206 | 6.2 | 6.182 | 6.164 | 6.146 | 6.128 | 6.11 | 6.092 | 6.074 | 6.056 | 6.038 | 6.02 | 5.99 | 5.96 | 5.93 | 5.9 | 5.87 | 5.84 | 5.81 | 5.78 | 5.75 | 5.72 | 5.6969 | 5.6737 | 5.6506 | 5.6274 | 5.6043 | 5.5811 | 5.558 | 5.5349 | 5.5117 | 5.4886 | 5.4654 | 5.4423 | 5.4191 | 5.396 | 5.3729 | 5.3497 | 5.3266 | 5.3034 | 5.2803 | 5.2571 | 5.234 | 5.2109 | 5.1877 | 5.1646 | 5.1414 | 5.1183 | 5.0951 | 5.072 | 5.7389 | 4.4343 | 5.6926 | 4.3486 | 4.9563 | 4.9331 | 4.91 | 4.888 | 4.866 | 4.844 | 4.822 | 4.8 | 4.778 | 4.756 | 4.734 | 4.712 | 4.69
33.5 | 6.3188 | 6.3213 | 6.3238 | 6.3263 | 6.3288 | 6.3313 | 6.3338 | 6.3362 | 6.3388 | 6.3412 | 6.3438 | 6.338 | 6.3323 | 6.3265 | 6.3208 | 6.315 | 6.3092 | 6.3035 | 6.2977 | 6.292 | 6.2862 | 6.2676 | 6.249 | 6.2304 | 6.2117 | 6.1931 | 6.1745 | 6.1559 | 6.1372 | 6.1186 | 6.1 | 6.0706 | 6.0412 | 6.0119 | 5.9825 | 5.9531 | 5.9238 | 5.8944 | 5.865 | 5.8356 | 5.8062 | 5.7825 | 5.7587 | 5.735 | 5.7112 | 5.6875 | 5.6638 | 5.64 | 5.6162 | 5.5925 | 5.5688 | 5.545 | 5.5213 | 5.4975 | 5.4738 | 5.45 | 5.4263 | 5.4025 | 5.3787 | 5.355 | 5.3312 | 5.3075 | 5.2837 | 5.26 | 5.2362 | 5.2125 | 5.1887 | 5.165 | 5.1412 | 5.7212 | 4.5762 | 5.6738 | 4.4942 | 5.0225 | 4.9987 | 4.975 | 4.9522 | 4.9295 | 4.9067 | 4.884 | 4.8613 | 4.8385 | 4.8158 | 4.793 | 4.7703 | 4.7475
33 | 6.4075 | 6.4095 | 6.4115 | 6.4135 | 6.4155 | 6.4175 | 6.4195 | 6.4215 | 6.4235 | 6.4255 | 6.4275 | 6.422 | 6.4165 | 6.411 | 6.4055 | 6.4 | 6.3945 | 6.389 | 6.3835 | 6.378 | 6.3725 | 6.3533 | 6.334 | 6.3148 | 6.2955 | 6.2763 | 6.257 | 6.2378 | 6.2185 | 6.1993 | 6.18 | 6.1513 | 6.1225 | 6.0938 | 6.065 | 6.0362 | 6.0075 | 5.9787 | 5.95 | 5.9212 | 5.8925 | 5.8681 | 5.8438 | 5.8194 | 5.7951 | 5.7707 | 5.7464 | 5.722 | 5.6976 | 5.6733 | 5.6489 | 5.6246 | 5.6002 | 5.5759 | 5.5515 | 5.5271 | 5.5028 | 5.4784 | 5.4541 | 5.4297 | 5.4054 | 5.381 | 5.3566 | 5.3323 | 5.3079 | 5.2836 | 5.2592 | 5.2349 | 5.2105 | 5.7036 | 4.7182 | 5.6549 | 4.6399 | 5.0887 | 5.0644 | 5.04 | 5.0165 | 4.993 | 4.9695 | 4.946 | 4.9225 | 4.899 | 4.8755 | 4.852 | 4.8285 | 4.805
32.5 | 6.4963 | 6.4978 | 6.4993 | 6.5008 | 6.5023 | 6.5038 | 6.5053 | 6.5068 | 6.5082 | 6.5097 | 6.5112 | 6.506 | 6.5008 | 6.4955 | 6.4902 | 6.485 | 6.4798 | 6.4745 | 6.4692 | 6.464 | 6.4588 | 6.4389 | 6.419 | 6.3991 | 6.3792 | 6.3594 | 6.3395 | 6.3196 | 6.2997 | 6.2799 | 6.26 | 6.2319 | 6.2038 | 6.1756 | 6.1475 | 6.1194 | 6.0912 | 6.0631 | 6.035 | 6.0069 | 5.9787 | 5.9538 | 5.9288 | 5.9039 | 5.8789 | 5.8539 | 5.829 | 5.804 | 5.779 | 5.7541 | 5.7291 | 5.7041 | 5.6792 | 5.6542 | 5.6293 | 5.6043 | 5.5793 | 5.5544 | 5.5294 | 5.5044 | 5.4795 | 5.4545 | 5.4295 | 5.4046 | 5.3796 | 5.3546 | 5.3297 | 5.3047 | 5.2797 | 5.686 | 4.8602 | 5.6361 | 4.7856 | 5.1549 | 5.13 | 5.105 | 5.0808 | 5.0565 | 5.0323 | 5.008 | 4.9838 | 4.9595 | 4.9353 | 4.911 | 4.8868 | 4.8625
32 | 6.585 | 6.586 | 6.587 | 6.588 | 6.589 | 6.59 | 6.591 | 6.592 | 6.593 | 6.594 | 6.595 | 6.59 | 6.585 | 6.58 | 6.575 | 6.57 | 6.565 | 6.56 | 6.555 | 6.55 | 6.545 | 6.5245 | 6.504 | 6.4835 | 6.463 | 6.4425 | 6.422 | 6.4015 | 6.381 | 6.3605 | 6.34 | 6.3125 | 6.285 | 6.2575 | 6.23 | 6.2025 | 6.175 | 6.1475 | 6.12 | 6.0925 | 6.065 | 6.0394 | 6.0139 | 5.9883 | 5.9627 | 5.9371 | 5.9116 | 5.886 | 5.8604 | 5.8349 | 5.8093 | 5.7837 | 5.7581 | 5.7326 | 5.707 | 5.6814 | 5.6559 | 5.6303 | 5.6047 | 5.5791 | 5.5536 | 5.528 | 5.5024 | 5.4769 | 5.4513 | 5.4257 | 5.4001 | 5.3746 | 5.349 | 5.6684 | 5.0021 | 5.6173 | 4.9313 | 5.2211 | 5.1956 | 5.17 | 5.145 | 5.12 | 5.095 | 5.07 | 5.045 | 5.02 | 4.995 | 4.97 | 4.945 | 4.92
31.5 | 6.6738 | 6.6742 | 6.6748 | 6.6753 | 6.6757 | 6.6763 | 6.6768 | 6.6772 | 6.6777 | 6.6783 | 6.6787 | 6.674 | 6.6692 | 6.6645 | 6.6597 | 6.655 | 6.6502 | 6.6455 | 6.6407 | 6.636 | 6.6312 | 6.6101 | 6.589 | 6.5679 | 6.5467 | 6.5256 | 6.5045 | 6.4834 | 6.4623 | 6.4411 | 6.42 | 6.3931 | 6.3662 | 6.3394 | 6.3125 | 6.2856 | 6.2588 | 6.2319 | 6.205 | 6.1781 | 6.1513 | 6.1251 | 6.0989 | 6.0727 | 6.0465 | 6.0204 | 5.9942 | 5.968 | 5.9418 | 5.9156 | 5.8895 | 5.8633 | 5.8371 | 5.8109 | 5.7848 | 5.7586 | 5.7324 | 5.7062 | 5.68 | 5.6539 | 5.6277 | 5.6015 | 5.5753 | 5.5491 | 5.523 | 5.4968 | 5.4706 | 5.4444 | 5.4182 | 5.6508 | 5.1441 | 5.5985 | 5.077 | 5.2874 | 5.2612 | 5.235 | 5.2092 | 5.1835 | 5.1578 | 5.132 | 5.1063 | 5.0805 | 5.0547 | 5.029 | 5.0033 | 4.9775
31 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.7625 | 6.758 | 6.7535 | 6.749 | 6.7445 | 6.74 | 6.7355 | 6.731 | 6.7265 | 6.722 | 6.7175 | 6.6957 | 6.674 | 6.6522 | 6.6305 | 6.6087 | 6.587 | 6.5652 | 6.5435 | 6.5217 | 6.5 | 6.4737 | 6.4475 | 6.4213 | 6.395 | 6.3688 | 6.3425 | 6.3163 | 6.29 | 6.2637 | 6.2375 | 6.2107 | 6.1839 | 6.1571 | 6.1304 | 6.1036 | 6.0768 | 6.05 | 6.0232 | 5.9964 | 5.9696 | 5.9429 | 5.9161 | 5.8893 | 5.8625 | 5.8357 | 5.8089 | 5.7821 | 5.7554 | 5.7286 | 5.7018 | 5.675 | 5.6482 | 5.6214 | 5.5946 | 5.5679 | 5.5411 | 5.5143 | 5.4875 | 5.6332 | 5.2861 | 5.5796 | 5.2226 | 5.3536 | 5.3268 | 5.3 | 5.2735 | 5.247 | 5.2205 | 5.194 | 5.1675 | 5.141 | 5.1145 | 5.088 | 5.0615 | 5.035
30.5 | 6.8513 | 6.8508 | 6.8502 | 6.8498 | 6.8492 | 6.8487 | 6.8483 | 6.8477 | 6.8472 | 6.8467 | 6.8462 | 6.842 | 6.8377 | 6.8335 | 6.8293 | 6.825 | 6.8207 | 6.8165 | 6.8122 | 6.808 | 6.8037 | 6.7814 | 6.759 | 6.7366 | 6.7142 | 6.6919 | 6.6695 | 6.6471 | 6.6247 | 6.6024 | 6.58 | 6.5544 | 6.5288 | 6.5031 | 6.4775 | 6.4519 | 6.4263 | 6.4006 | 6.375 | 6.3494 | 6.3238 | 6.2964 | 6.269 | 6.2416 | 6.2142 | 6.1868 | 6.1594 | 6.132 | 6.1046 | 6.0772 | 6.0498 | 6.0224 | 5.995 | 5.9676 | 5.9403 | 5.9129 | 5.8855 | 5.8581 | 5.8307 | 5.8033 | 5.7759 | 5.7485 | 5.7211 | 5.6937 | 5.6663 | 5.6389 | 5.6115 | 5.5841 | 5.5568 | 5.6156 | 5.428 | 5.5608 | 5.3683 | 5.4198 | 5.3924 | 5.365 | 5.3377 | 5.3105 | 5.2833 | 5.256 | 5.2288 | 5.2015 | 5.1742 | 5.147 | 5.1198 | 5.0925
30 | 6.94 | 6.939 | 6.938 | 6.937 | 6.936 | 6.935 | 6.934 | 6.933 | 6.932 | 6.931 | 6.93 | 6.926 | 6.922 | 6.918 | 6.914 | 6.91 | 6.906 | 6.902 | 6.898 | 6.894 | 6.89 | 6.867 | 6.844 | 6.821 | 6.798 | 6.775 | 6.752 | 6.729 | 6.706 | 6.683 | 6.66 | 6.635 | 6.61 | 6.585 | 6.56 | 6.535 | 6.51 | 6.485 | 6.46 | 6.435 | 6.41 | 6.382 | 6.354 | 6.326 | 6.298 | 6.27 | 6.242 | 6.214 | 6.186 | 6.158 | 6.13 | 6.102 | 6.074 | 6.046 | 6.018 | 5.99 | 5.962 | 5.934 | 5.906 | 5.878 | 5.85 | 5.822 | 5.794 | 5.766 | 5.738 | 5.71 | 5.682 | 5.654 | 5.626 | 5.598 | 5.57 | 5.542 | 5.514 | 5.486 | 5.458 | 5.43 | 5.402 | 5.374 | 5.346 | 5.318 | 5.29 | 5.262 | 5.234 | 5.206 | 5.178 | 5.15
29.5 | 7.0333 | 7.0313 | 7.0293 | 7.0273 | 7.0253 | 7.0233 | 7.0213 | 7.0193 | 7.0173 | 7.0153 | 7.0133 | 7.0087 | 7.004 | 6.9993 | 6.9947 | 6.99 | 6.9853 | 6.9807 | 6.976 | 6.9713 | 6.9667 | 6.944 | 6.9213 | 6.8987 | 6.876 | 6.8533 | 6.8307 | 6.808 | 6.7853 | 6.7627 | 6.74 | 6.7152 | 6.6903 | 6.6655 | 6.6407 | 6.6158 | 6.591 | 6.5662 | 6.5413 | 6.5165 | 6.4917 | 6.463 | 6.4343 | 6.4057 | 6.377 | 6.3483 | 6.3197 | 6.291 | 6.2623 | 6.2337 | 6.205 | 6.1763 | 6.1477 | 6.119 | 6.0903 | 6.0617 | 6.033 | 6.0043 | 5.9757 | 5.947 | 5.9183 | 5.8897 | 5.861 | 5.8323 | 5.8037 | 5.775 | 5.7463 | 5.7177 | 5.689 | 5.5787 | 5.7017 | 5.5213 | 5.649 | 5.5457 | 5.517 | 5.4883 | 5.4597 | 5.431 | 5.4023 | 5.3737 | 5.345 | 5.3163 | 5.2877 | 5.259 | 5.2303 | 5.2017
29 | 7.1267 | 7.1237 | 7.1207 | 7.1177 | 7.1147 | 7.1117 | 7.1087 | 7.1057 | 7.1027 | 7.0997 | 7.0967 | 7.0913 | 7.086 | 7.0807 | 7.0753 | 7.07 | 7.0647 | 7.0593 | 7.054 | 7.0487 | 7.0433 | 7.021 | 6.9987 | 6.9763 | 6.954 | 6.9317 | 6.9093 | 6.887 | 6.8647 | 6.8423 | 6.82 | 6.7953 | 6.7707 | 6.746 | 6.7213 | 6.6967 | 6.672 | 6.6473 | 6.6227 | 6.598 | 6.5733 | 6.544 | 6.5147 | 6.4853 | 6.456 | 6.4267 | 6.3973 | 6.368 | 6.3387 | 6.3093 | 6.28 | 6.2507 | 6.2213 | 6.192 | 6.1627 | 6.1333 | 6.104 | 6.0747 | 6.0453 | 6.016 | 5.9867 | 5.9573 | 5.928 | 5.8987 | 5.8693 | 5.84 | 5.8107 | 5.7813 | 5.752 | 5.5593 | 5.8333 | 5.5007 | 5.784 | 5.6053 | 5.576 | 5.5467 | 5.5173 | 5.488 | 5.4587 | 5.4293 | 5.4 | 5.3707 | 5.3413 | 5.312 | 5.2827 | 5.2533
28.5 | 7.22 | 7.216 | 7.212 | 7.208 | 7.204 | 7.2 | 7.196 | 7.192 | 7.188 | 7.184 | 7.18 | 7.174 | 7.168 | 7.162 | 7.156 | 7.15 | 7.144 | 7.138 | 7.132 | 7.126 | 7.12 | 7.098 | 7.076 | 7.054 | 7.032 | 7.01 | 6.988 | 6.966 | 6.944 | 6.922 | 6.9 | 6.8755 | 6.851 | 6.8265 | 6.802 | 6.7775 | 6.753 | 6.7285 | 6.704 | 6.6795 | 6.655 | 6.625 | 6.595 | 6.565 | 6.535 | 6.505 | 6.475 | 6.445 | 6.415 | 6.385 | 6.355 | 6.325 | 6.295 | 6.265 | 6.235 | 6.205 | 6.175 | 6.145 | 6.115 | 6.085 | 6.055 | 6.025 | 5.995 | 5.965 | 5.935 | 5.905 | 5.875 | 5.845 | 5.815 | 5.54 | 5.965 | 5.48 | 5.919 | 5.665 | 5.635 | 5.605 | 5.575 | 5.545 | 5.515 | 5.485 | 5.455 | 5.425 | 5.395 | 5.365 | 5.335 | 5.305
28 | 7.3133 | 7.3083 | 7.3033 | 7.2983 | 7.2933 | 7.2883 | 7.2833 | 7.2783 | 7.2733 | 7.2683 | 7.2633 | 7.2567 | 7.25 | 7.2433 | 7.2367 | 7.23 | 7.2233 | 7.2167 | 7.21 | 7.2033 | 7.1967 | 7.175 | 7.1533 | 7.1317 | 7.11 | 7.0883 | 7.0667 | 7.045 | 7.0233 | 7.0017 | 6.98 | 6.9557 | 6.9313 | 6.907 | 6.8827 | 6.8583 | 6.834 | 6.8097 | 6.7853 | 6.761 | 6.7367 | 6.706 | 6.6753 | 6.6447 | 6.614 | 6.5833 | 6.5527 | 6.522 | 6.4913 | 6.4607 | 6.43 | 6.3993 | 6.3687 | 6.338 | 6.3073 | 6.2767 | 6.246 | 6.2153 | 6.1847 | 6.154 | 6.1233 | 6.0927 | 6.062 | 6.0313 | 6.0007 | 5.97 | 5.9393 | 5.9087 | 5.878 | 5.5207 | 6.0967 | 5.4593 | 6.054 | 5.7247 | 5.694 | 5.6633 | 5.6327 | 5.602 | 5.5713 | 5.5407 | 5.51 | 5.4793 | 5.4487 | 5.418 | 5.3873 | 5.3567
27.5 | 7.4067 | 7.4007 | 7.3947 | 7.3887 | 7.3827 | 7.3767 | 7.3707 | 7.3647 | 7.3587 | 7.3527 | 7.3467 | 7.3393 | 7.332 | 7.3247 | 7.3173 | 7.31 | 7.3027 | 7.2953 | 7.288 | 7.2807 | 7.2733 | 7.252 | 7.2307 | 7.2093 | 7.188 | 7.1667 | 7.1453 | 7.124 | 7.1027 | 7.0813 | 7.06 | 7.0358 | 7.0117 | 6.9875 | 6.9633 | 6.9392 | 6.915 | 6.8908 | 6.8667 | 6.8425 | 6.8183 | 6.787 | 6.7557 | 6.7243 | 6.693 | 6.6617 | 6.6303 | 6.599 | 6.5677 | 6.5363 | 6.505 | 6.4737 | 6.4423 | 6.411 | 6.3797 | 6.3483 | 6.317 | 6.2857 | 6.2543 | 6.223 | 6.1917 | 6.1603 | 6.129 | 6.0977 | 6.0663 | 6.035 | 6.0037 | 5.9723 | 5.941 | 5.5013 | 6.2283 | 5.4387 | 6.189 | 5.7843 | 5.753 | 5.7217 | 5.6903 | 5.659 | 5.6277 | 5.5963 | 5.565 | 5.5337 | 5.5023 | 5.471 | 5.4397 | 5.4083
27 | 7.5 | 7.493 | 7.486 | 7.479 | 7.472 | 7.465 | 7.458 | 7.451 | 7.444 | 7.437 | 7.43 | 7.422 | 7.414 | 7.406 | 7.398 | 7.39 | 7.382 | 7.374 | 7.366 | 7.358 | 7.35 | 7.329 | 7.308 | 7.287 | 7.266 | 7.245 | 7.224 | 7.203 | 7.182 | 7.161 | 7.14 | 7.116 | 7.092 | 7.068 | 7.044 | 7.02 | 6.996 | 6.972 | 6.948 | 6.924 | 6.9 | 6.868 | 6.836 | 6.804 | 6.772 | 6.74 | 6.708 | 6.676 | 6.644 | 6.612 | 6.58 | 6.548 | 6.516 | 6.484 | 6.452 | 6.42 | 6.388 | 6.356 | 6.324 | 6.292 | 6.26 | 6.228 | 6.196 | 6.164 | 6.132 | 6.1 | 6.068 | 6.036 | 6.004 | 5.482 | 6.36 | 5.418 | 6.324 | 5.844 | 5.812 | 5.78 | 5.748 | 5.716 | 5.684 | 5.652 | 5.62 | 5.588 | 5.556 | 5.524 | 5.492 | 5.46
26.5 | [8 empty] | 7.5167 | 7.5142 | 7.5117 | 7.5035 | 7.4953 | 7.4872 | 7.479 | 7.4708 | 7.4627 | 7.4545 | 7.4463 | 7.4382 | 7.43 | 7.4093 | 7.3887 | 7.368 | 7.3473 | 7.3267 | 7.306 | 7.2853 | 7.2647 | 7.244 | 7.2233 | 7.1992 | 7.175 | 7.1508 | 7.1267 | 7.1025 | 7.0783 | 7.0542 | 7.03 | 7.0058 | 6.9817 | 6.9493 | 6.9169 | 6.8845 | 6.8521 | 6.8198 | 6.7874 | 6.755 | 6.7226 | 6.6902 | 6.6579 | 6.6255 | 6.5931 | 6.5607 | 6.5283 | 6.496 | 6.4636 | 6.4312 | 6.3988 | 6.3664 | 6.334 | 6.3017 | 6.2693 | 6.2369 | 6.2045 | 6.1721 | 6.1398 | 6.1074 | 6.075 | 5.471 | 6.5002 | 5.4062 | 6.4681 | 5.9131 | 5.8807 | 5.8483 | 5.816 | 5.7837 | 5.7513 | 5.719 | 5.6867 | 5.6543 | 5.622 | 5.5897 | 5.5573 | 5.525
26 | [8 empty] | 7.5893 | 7.5913 | 7.5933 | 7.585 | 7.5767 | 7.5683 | 7.56 | 7.5517 | 7.5433 | 7.535 | 7.5267 | 7.5183 | 7.51 | 7.4897 | 7.4693 | 7.449 | 7.4287 | 7.4083 | 7.388 | 7.3677 | 7.3473 | 7.327 | 7.3067 | 7.2823 | 7.258 | 7.2337 | 7.2093 | 7.185 | 7.1607 | 7.1363 | 7.112 | 7.0877 | 7.0633 | 7.0306 | 6.9978 | 6.965 | 6.9323 | 6.8995 | 6.8668 | 6.834 | 6.8012 | 6.7685 | 6.7357 | 6.703 | 6.6702 | 6.6374 | 6.6047 | 6.5719 | 6.5391 | 6.5064 | 6.4736 | 6.4409 | 6.4081 | 6.3753 | 6.3426 | 6.3098 | 6.277 | 6.2443 | 6.2115 | 6.1788 | 6.146 | 5.4599 | 6.6405 | 5.3944 | 6.6123 | 5.9822 | 5.9494 | 5.9167 | 5.884 | 5.8513 | 5.8187 | 5.786 | 5.7533 | 5.7207 | 5.688 | 5.6553 | 5.6227 | 5.59
25.5 | [8 empty] | 7.662 | 7.6685 | 7.675 | 7.6665 | 7.658 | 7.6495 | 7.641 | 7.6325 | 7.624 | 7.6155 | 7.607 | 7.5985 | 7.59 | 7.57 | 7.55 | 7.53 | 7.51 | 7.49 | 7.47 | 7.45 | 7.43 | 7.41 | 7.39 | 7.3655 | 7.341 | 7.3165 | 7.292 | 7.2675 | 7.243 | 7.2185 | 7.194 | 7.1695 | 7.145 | 7.1119 | 7.0787 | 7.0456 | 7.0124 | 6.9793 | 6.9461 | 6.913 | 6.8799 | 6.8467 | 6.8136 | 6.7804 | 6.7473 | 6.7141 | 6.681 | 6.6479 | 6.6147 | 6.5816 | 6.5484 | 6.5153 | 6.4821 | 6.449 | 6.4159 | 6.3827 | 6.3496 | 6.3164 | 6.2833 | 6.2501 | 6.217 | 5.4489 | 6.7807 | 5.3826 | 6.7564 | 6.0513 | 6.0181 | 5.985 | 5.952 | 5.919 | 5.886 | 5.853 | 5.82 | 5.787 | 5.754 | 5.721 | 5.688 | 5.655
25 | [8 empty] | 7.7347 | 7.7457 | 7.7567 | 7.748 | 7.7393 | 7.7307 | 7.722 | 7.7133 | 7.7047 | 7.696 | 7.6873 | 7.6787 | 7.67 | 7.6503 | 7.6307 | 7.611 | 7.5913 | 7.5717 | 7.552 | 7.5323 | 7.5127 | 7.493 | 7.4733 | 7.4487 | 7.424 | 7.3993 | 7.3747 | 7.35 | 7.3253 | 7.3007 | 7.276 | 7.2513 | 7.2267 | 7.1931 | 7.1596 | 7.1261 | 7.0926 | 7.059 | 7.0255 | 6.992 | 6.9585 | 6.925 | 6.8914 | 6.8579 | 6.8244 | 6.7909 | 6.7573 | 6.7238 | 6.6903 | 6.6568 | 6.6232 | 6.5897 | 6.5562 | 6.5227 | 6.4891 | 6.4556 | 6.4221 | 6.3886 | 6.355 | 6.3215 | 6.288 | 5.4378 | 6.921 | 5.3708 | 6.9006 | 6.1204 | 6.0869 | 6.0533 | 6.02 | 5.9867 | 5.9533 | 5.92 | 5.8867 | 5.8533 | 5.82 | 5.7867 | 5.7533 | 5.72
24.5 | [8 empty] | 7.8073 | 7.8228 | 7.8383 | 7.8295 | 7.8207 | 7.8118 | 7.803 | 7.7942 | 7.7853 | 7.7765 | 7.7677 | 7.7588 | 7.75 | 7.7307 | 7.7113 | 7.692 | 7.6727 | 7.6533 | 7.634 | 7.6147 | 7.5953 | 7.576 | 7.5567 | 7.5318 | 7.507 | 7.4822 | 7.4573 | 7.4325 | 7.4077 | 7.3828 | 7.358 | 7.3332 | 7.3083 | 7.2744 | 7.2405 | 7.2066 | 7.1727 | 7.1388 | 7.1049 | 7.071 | 7.0371 | 7.0032 | 6.9693 | 6.9354 | 6.9015 | 6.8676 | 6.8337 | 6.7998 | 6.7659 | 6.732 | 6.698 | 6.6641 | 6.6302 | 6.5963 | 6.5624 | 6.5285 | 6.4946 | 6.4607 | 6.4268 | 6.3929 | 6.359 | 5.4268 | 7.0612 | 5.359 | 7.0447 | 6.1895 | 6.1556 | 6.1217 | 6.088 | 6.0543 | 6.0207 | 5.987 | 5.9533 | 5.9197 | 5.886 | 5.8523 | 5.8187 | 5.785
24 | [8 empty] | 7.88 | 7.9 | 7.92 | 7.911 | 7.902 | 7.893 | 7.884 | 7.875 | 7.866 | 7.857 | 7.848 | 7.839 | 7.83 | 7.811 | 7.792 | 7.773 | 7.754 | 7.735 | 7.716 | 7.697 | 7.678 | 7.659 | 7.64 | 7.615 | 7.59 | 7.565 | 7.54 | 7.515 | 7.49 | 7.465 | 7.44 | 7.415 | 7.39 | 7.3557 | 7.3214 | 7.2871 | 7.2529 | 7.2186 | 7.1843 | 7.15 | 7.1157 | 7.0814 | 7.0471 | 7.0129 | 6.9786 | 6.9443 | 6.91 | 6.8757 | 6.8414 | 6.8071 | 6.7729 | 6.7386 | 6.7043 | 6.67 | 6.6357 | 6.6014 | 6.5671 | 6.5329 | 6.4986 | 6.4643 | 6.43 | 5.4157 | 7.2014 | 5.3471 | 7.1889 | 6.2586 | 6.2243 | 6.19 | 6.156 | 6.122 | 6.088 | 6.054 | 6.02 | 5.986 | 5.952 | 5.918 | 5.884 | 5.85
23.5 | [12 empty] | 7.9883 | 2.374 | 3.1653 | 3.9567 | 4.748 | 5.5393 | 6.3307 | 7.122 | 7.9133 | 7.895 | 7.8767 | 7.8583 | 7.84 | 7.8217 | 7.8033 | 7.785 | 7.7667 | 7.7483 | 7.73 | 7.705 | 7.68 | 7.655 | 7.63 | 7.605 | 7.58 | 7.555 | 7.53 | 7.505 | 7.48 | 7.445 | 7.41 | 7.3751 | 7.3401 | 7.3051 | 7.2701 | 7.2351 | 7.2002 | 7.1652 | 7.1302 | 7.0952 | 7.0603 | 7.0253 | 6.9903 | 6.9553 | 6.9203 | 6.8854 | 6.8504 | 6.8154 | 6.7804 | 6.7454 | 6.7105 | 6.6755 | 6.6405 | 6.6055 | 6.5706 | 6.5356 | 6.5006 | 5.3956 | 7.3478 | 5.3257 | 7.339 | 6.3257 | 6.2907 | 6.2557 | 6.221 | 6.1863 | 6.1515 | 6.1168 | 6.082 | 6.0473 | 6.0126 | 5.9778 | 5.9431 | 5.9083
23 | [12 empty] | 8.0747 | 2.399 | 3.1987 | 3.9983 | 4.798 | 5.5977 | 6.3973 | 7.197 | 7.9967 | 7.979 | 7.9613 | 7.9437 | 7.926 | 7.9083 | 7.8907 | 7.873 | 7.8553 | 7.8377 | 7.82 | 7.795 | 7.77 | 7.745 | 7.72 | 7.695 | 7.67 | 7.645 | 7.62 | 7.595 | 7.57 | 7.5343 | 7.4987 | 7.463 | 7.4273 | 7.3916 | 7.356 | 7.3203 | 7.2846 | 7.249 | 7.2133 | 7.1776 | 7.1419 | 7.1063 | 7.0706 | 7.0349 | 6.9992 | 6.9636 | 6.9279 | 6.8922 | 6.8566 | 6.8209 | 6.7852 | 6.7495 | 6.7139 | 6.6782 | 6.6425 | 6.6069 | 6.5712 | 5.3755 | 7.4941 | 5.3042 | 7.4891 | 6.3928 | 6.3572 | 6.3215 | 6.286 | 6.2505 | 6.215 | 6.1796 | 6.1441 | 6.1086 | 6.0731 | 6.0376 | 6.0021 | 5.9667
22.5 | [12 empty] | 8.161 | 2.424 | 3.232 | 4.04 | 4.848 | 5.656 | 6.464 | 7.272 | 8.08 | 8.063 | 8.046 | 8.029 | 8.012 | 7.995 | 7.978 | 7.961 | 7.944 | 7.927 | 7.91 | 7.885 | 7.86 | 7.835 | 7.81 | 7.785 | 7.76 | 7.735 | 7.71 | 7.685 | 7.66 | 7.6236 | 7.5873 | 7.5509 | 7.5145 | 7.4782 | 7.4418 | 7.4054 | 7.3691 | 7.3327 | 7.2963 | 7.26 | 7.2236 | 7.1873 | 7.1509 | 7.1145 | 7.0782 | 7.0418 | 7.0054 | 6.9691 | 6.9327 | 6.8963 | 6.86 | 6.8236 | 6.7872 | 6.7509 | 6.7145 | 6.6781 | 6.6418 | 5.3554 | 7.6405 | 5.2827 | 7.6392 | 6.46 | 6.4236 | 6.3872 | 6.351 | 6.3148 | 6.2786 | 6.2423 | 6.2061 | 6.1699 | 6.1337 | 6.0974 | 6.0612 | 6.025
22 | [12 empty] | 8.2473 | 2.449 | 3.2653 | 4.0817 | 4.898 | 5.7143 | 6.5307 | 7.347 | 8.1633 | 8.147 | 8.1307 | 8.1143 | 8.098 | 8.0817 | 8.0653 | 8.049 | 8.0327 | 8.0163 | 8 | 7.975 | 7.95 | 7.925 | 7.9 | 7.875 | 7.85 | 7.825 | 7.8 | 7.775 | 7.75 | 7.7129 | 7.6759 | 7.6388 | 7.6018 | 7.5647 | 7.5277 | 7.4906 | 7.4535 | 7.4165 | 7.3794 | 7.3424 | 7.3053 | 7.2682 | 7.2312 | 7.1941 | 7.1571 | 7.12 | 7.083 | 7.0459 | 7.0088 | 6.9718 | 6.9347 | 6.8977 | 6.8606 | 6.8235 | 6.7865 | 6.7494 | 6.7124 | 5.3353 | 7.7868 | 5.2612 | 7.7893 | 6.5271 | 6.49 | 6.453 | 6.416 | 6.379 | 6.3421 | 6.3051 | 6.2681 | 6.2312 | 6.1942 | 6.1573 | 6.1203 | 6.0833
21.5 | [12 empty] | 8.3337 | 2.474 | 3.2987 | 4.1233 | 4.948 | 5.7727 | 6.5973 | 7.422 | 8.2467 | 8.231 | 8.2153 | 8.1997 | 8.184 | 8.1683 | 8.1527 | 8.137 | 8.1213 | 8.1057 | 8.09 | 8.065 | 8.04 | 8.015 | 7.99 | 7.965 | 7.94 | 7.915 | 7.89 | 7.865 | 7.84 | 7.8022 | 7.7645 | 7.7267 | 7.689 | 7.6512 | 7.6135 | 7.5757 | 7.538 | 7.5002 | 7.4625 | 7.4247 | 7.387 | 7.3492 | 7.3115 | 7.2737 | 7.236 | 7.1982 | 7.1605 | 7.1227 | 7.085 | 7.0472 | 7.0095 | 6.9717 | 6.934 | 6.8962 | 6.8585 | 6.8207 | 6.783 | 5.3152 | 7.9332 | 5.2397 | 7.9394 | 6.5942 | 6.5565 | 6.5187 | 6.481 | 6.4433 | 6.4056 | 6.3679 | 6.3302 | 6.2925 | 6.2548 | 6.2171 | 6.1794 | 6.1417
21 | [12 empty] | 8.42 | 2.499 | 3.332 | 4.165 | 4.998 | 5.831 | 6.664 | 7.497 | 8.33 | 8.315 | 8.3 | 8.285 | 8.27 | 8.255 | 8.24 | 8.225 | 8.21 | 8.195 | 8.18 | 8.155 | 8.13 | 8.105 | 8.08 | 8.055 | 8.03 | 8.005 | 7.98 | 7.955 | 7.93 | 7.8916 | 7.8531 | 7.8147 | 7.7762 | 7.7378 | 7.6993 | 7.6609 | 7.6224 | 7.584 | 7.5456 | 7.5071 | 7.4687 | 7.4302 | 7.3918 | 7.3533 | 7.3149 | 7.2764 | 7.238 | 7.1996 | 7.1611 | 7.1227 | 7.0842 | 7.0458 | 7.0073 | 6.9689 | 6.9304 | 6.892 | 6.8536 | 5.2951 | 8.0795 | 5.2182 | 8.0895 | 6.6613 | 6.6229 | 6.5844 | 6.546 | 6.5076 | 6.4691 | 6.4307 | 6.3922 | 6.3538 | 6.3153 | 6.2769 | 6.2384 | 6.2
20.5 | [20 empty] | 8.415 | 8.401 | 8.387 | 8.373 | 8.359 | 8.345 | 8.331 | 8.317 | 8.303 | 8.289 | 8.275 | 8.2503 | 8.2257 | 8.201 | 8.1763 | 8.1517 | 8.127 | 8.1023 | 8.0777 | 8.053 | 8.0283 | 7.9896 | 7.9509 | 7.9122 | 7.8735 | 7.8348 | 7.7961 | 7.7574 | 7.7187 | 7.68 | 7.6413 | 7.6026 | 7.5639 | 7.5252 | 7.4865 | 7.4478 | 7.4091 | 7.3704 | 7.3317 | 7.293 | 7.2543 | 7.2156 | 7.1769 | 7.1381 | 7.0994 | 7.0607 | 7.022 | 6.9833 | 6.9446 | 5.2876 | 8.2544 | 5.2102 | 8.2694 | 6.7511 | 6.7124 | 6.6737 | 6.635 | 6.5963 | 6.5576 | 6.5189 | 6.4802 | 6.4415 | 6.4028 | 6.3641 | 6.3254 | 6.2867
20 | [20 empty] | 8.5 | 8.487 | 8.474 | 8.461 | 8.448 | 8.435 | 8.422 | 8.409 | 8.396 | 8.383 | 8.37 | 8.3457 | 8.3213 | 8.297 | 8.2727 | 8.2483 | 8.224 | 8.1997 | 8.1753 | 8.151 | 8.1267 | 8.0877 | 8.0487 | 8.0098 | 7.9708 | 7.9319 | 7.8929 | 7.8539 | 7.815 | 7.776 | 7.737 | 7.6981 | 7.6591 | 7.6201 | 7.5812 | 7.5422 | 7.5033 | 7.4643 | 7.4253 | 7.3864 | 7.3474 | 7.3084 | 7.2695 | 7.2305 | 7.1916 | 7.1526 | 7.1136 | 7.0747 | 7.0357 | 5.2801 | 8.4292 | 5.2021 | 8.4494 | 6.8409 | 6.8019 | 6.763 | 6.724 | 6.685 | 6.6461 | 6.6071 | 6.5681 | 6.5292 | 6.4902 | 6.4513 | 6.4123 | 6.3733
19.5 | [20 empty] | 8.585 | 8.573 | 8.561 | 8.549 | 8.537 | 8.525 | 8.513 | 8.501 | 8.489 | 8.477 | 8.465 | 8.441 | 8.417 | 8.393 | 8.369 | 8.345 | 8.321 | 8.297 | 8.273 | 8.249 | 8.225 | 8.1858 | 8.1466 | 8.1073 | 8.0681 | 8.0289 | 7.9897 | 7.9504 | 7.9112 | 7.872 | 7.8328 | 7.7936 | 7.7543 | 7.7151 | 7.6759 | 7.6367 | 7.5974 | 7.5582 | 7.519 | 7.4798 | 7.4406 | 7.4013 | 7.3621 | 7.3229 | 7.2837 | 7.2444 | 7.2052 | 7.166 | 7.1268 | 5.2726 | 8.604 | 5.1941 | 8.6293 | 6.9307 | 6.8914 | 6.8522 | 6.813 | 6.7738 | 6.7346 | 6.6953 | 6.6561 | 6.6169 | 6.5777 | 6.5384 | 6.4992 | 6.46
19 | [20 empty] | 8.67 | 8.659 | 8.648 | 8.637 | 8.626 | 8.615 | 8.604 | 8.593 | 8.582 | 8.571 | 8.56 | 8.5363 | 8.5127 | 8.489 | 8.4653 | 8.4417 | 8.418 | 8.3943 | 8.3707 | 8.347 | 8.3233 | 8.2839 | 8.2444 | 8.2049 | 8.1654 | 8.1259 | 8.0864 | 8.047 | 8.0075 | 7.968 | 7.9285 | 7.889 | 7.8496 | 7.8101 | 7.7706 | 7.7311 | 7.6916 | 7.6521 | 7.6127 | 7.5732 | 7.5337 | 7.4942 | 7.4547 | 7.4153 | 7.3758 | 7.3363 | 7.2968 | 7.2573 | 7.2179 | 5.265 | 8.7789 | 5.1861 | 8.8093 | 7.0204 | 6.981 | 6.9415 | 6.902 | 6.8625 | 6.823 | 6.7836 | 6.7441 | 6.7046 | 6.6651 | 6.6256 | 6.5861 | 6.5467
18.5 | [20 empty] | 8.755 | 8.745 | 8.735 | 8.725 | 8.715 | 8.705 | 8.695 | 8.685 | 8.675 | 8.665 | 8.655 | 8.6317 | 8.6083 | 8.585 | 8.5617 | 8.5383 | 8.515 | 8.4917 | 8.4683 | 8.445 | 8.4217 | 8.3819 | 8.3422 | 8.3024 | 8.2627 | 8.223 | 8.1832 | 8.1435 | 8.1037 | 8.064 | 8.0243 | 7.9845 | 7.9448 | 7.905 | 7.8653 | 7.8256 | 7.7858 | 7.7461 | 7.7063 | 7.6666 | 7.6269 | 7.5871 | 7.5474 | 7.5076 | 7.4679 | 7.4281 | 7.3884 | 7.3487 | 7.3089 | 5.2575 | 8.9537 | 5.178 | 8.9892 | 7.1102 | 7.0705 | 7.0307 | 6.991 | 6.9513 | 6.9115 | 6.8718 | 6.832 | 6.7923 | 6.7526 | 6.7128 | 6.6731 | 6.6333
18 | [20 empty] | 8.84 | 8.831 | 8.822 | 8.813 | 8.804 | 8.795 | 8.786 | 8.777 | 8.768 | 8.759 | 8.75 | 8.727 | 8.704 | 8.681 | 8.658 | 8.635 | 8.612 | 8.589 | 8.566 | 8.543 | 8.52 | 8.48 | 8.44 | 8.4 | 8.36 | 8.32 | 8.28 | 8.24 | 8.2 | 8.16 | 8.12 | 8.08 | 8.04 | 8 | 7.96 | 7.92 | 7.88 | 7.84 | 7.8 | 7.76 | 7.72 | 7.68 | 7.64 | 7.6 | 7.56 | 7.52 | 7.48 | 7.44 | 7.4 | 5.25 | 9.1286 | 5.17 | 9.1691 | 7.2 | 7.16 | 7.12 | 7.08 | 7.04 | 7 | 6.96 | 6.92 | 6.88 | 6.84 | 6.8 | 6.76 | 6.72
17.5 | [28 empty] | 8.8567 | 8.8475 | 8.8383 | 8.8157 | 8.793 | 8.7703 | 8.7477 | 8.725 | 8.7023 | 8.6797 | 8.657 | 8.6343 | 8.6117 | 8.5722 | 8.5328 | 8.4933 | 8.4539 | 8.4144 | 8.375 | 8.3356 | 8.2961 | 8.2567 | 8.2172 | 8.1778 | 8.1383 | 8.0989 | 8.0594 | 8.02 | 7.9806 | 7.9411 | 7.9017 | 7.8622 | 7.8228 | 7.7833 | 7.7439 | 7.7044 | 7.665 | 7.6256 | 7.5861 | 7.5467 | 7.5072 | 5.2661 | 9.3155 | 5.1872 | 9.3624 | 7.31 | 7.2706 | 7.2311 | 7.1917 | 7.1522 | 7.1128 | 7.0733 | 7.0339 | 6.9944 | 6.955 | 6.9156 | 6.8761 | 6.8367
17 | [28 empty] | 8.9453 | 8.936 | 8.9267 | 8.9043 | 8.882 | 8.8597 | 8.8373 | 8.815 | 8.7927 | 8.7703 | 8.748 | 8.7257 | 8.7033 | 8.6644 | 8.6256 | 8.5867 | 8.5478 | 8.5089 | 8.47 | 8.4311 | 8.3922 | 8.3533 | 8.3144 | 8.2756 | 8.2367 | 8.1978 | 8.1589 | 8.12 | 8.0811 | 8.0422 | 8.0033 | 7.9644 | 7.9256 | 7.8867 | 7.8478 | 7.8089 | 7.77 | 7.7311 | 7.6922 | 7.6533 | 7.6144 | 5.2822 | 9.5024 | 5.2044 | 9.5556 | 7.42 | 7.3811 | 7.3422 | 7.3033 | 7.2644 | 7.2256 | 7.1867 | 7.1478 | 7.1089 | 7.07 | 7.0311 | 6.9922 | 6.9533
16.5 | [28 empty] | 9.034 | 9.0245 | 9.015 | 8.993 | 8.971 | 8.949 | 8.927 | 8.905 | 8.883 | 8.861 | 8.839 | 8.817 | 8.795 | 8.7567 | 8.7183 | 8.68 | 8.6417 | 8.6033 | 8.565 | 8.5267 | 8.4883 | 8.45 | 8.4117 | 8.3733 | 8.335 | 8.2967 | 8.2583 | 8.22 | 8.1817 | 8.1433 | 8.105 | 8.0667 | 8.0283 | 7.99 | 7.9517 | 7.9133 | 7.875 | 7.8367 | 7.7983 | 7.76 | 7.7217 | 5.2983 | 9.6893 | 5.2217 | 9.7489 | 7.53 | 7.4917 | 7.4533 | 7.415 | 7.3767 | 7.3383 | 7.3 | 7.2617 | 7.2233 | 7.185 | 7.1467 | 7.1083 | 7.07
16 | [28 empty] | 9.1227 | 9.113 | 9.1033 | 9.0817 | 9.06 | 9.0383 | 9.0167 | 8.995 | 8.9733 | 8.9517 | 8.93 | 8.9083 | 8.8867 | 8.8489 | 8.8111 | 8.7733 | 8.7356 | 8.6978 | 8.66 | 8.6222 | 8.5844 | 8.5467 | 8.5089 | 8.4711 | 8.4333 | 8.3956 | 8.3578 | 8.32 | 8.2822 | 8.2444 | 8.2067 | 8.1689 | 8.1311 | 8.0933 | 8.0556 | 8.0178 | 7.98 | 7.9422 | 7.9044 | 7.8667 | 7.8289 | 5.3144 | 9.8762 | 5.2389 | 9.9422 | 7.64 | 7.6022 | 7.5644 | 7.5267 | 7.4889 | 7.4511 | 7.4133 | 7.3756 | 7.3378 | 7.3 | 7.2622 | 7.2244 | 7.1867
15.5 | [28 empty] | 9.2113 | 9.2015 | 9.1917 | 9.1703 | 9.149 | 9.1277 | 9.1063 | 9.085 | 9.0637 | 9.0423 | 9.021 | 8.9997 | 8.9783 | 8.9411 | 8.9039 | 8.8667 | 8.8294 | 8.7922 | 8.755 | 8.7178 | 8.6806 | 8.6433 | 8.6061 | 8.5689 | 8.5317 | 8.4944 | 8.4572 | 8.42 | 8.3828 | 8.3456 | 8.3083 | 8.2711 | 8.2339 | 8.1967 | 8.1594 | 8.1222 | 8.085 | 8.0478 | 8.0106 | 7.9733 | 7.9361 | 5.3306 | 10.0631 | 5.2561 | 10.1354 | 7.75 | 7.7128 | 7.6756 | 7.6383 | 7.6011 | 7.5639 | 7.5267 | 7.4894 | 7.4522 | 7.415 | 7.3778 | 7.3406 | 7.3033
15 | [28 empty] | 9.3 | 9.29 | 9.28 | 9.259 | 9.238 | 9.217 | 9.196 | 9.175 | 9.154 | 9.133 | 9.112 | 9.091 | 9.07 | 9.0333 | 8.9967 | 8.96 | 8.9233 | 8.8867 | 8.85 | 8.8133 | 8.7767 | 8.74 | 8.7033 | 8.6667 | 8.63 | 8.5933 | 8.5567 | 8.52 | 8.4833 | 8.4467 | 8.41 | 8.3733 | 8.3367 | 8.3 | 8.2633 | 8.2267 | 8.19 | 8.1533 | 8.1167 | 8.08 | 8.0433 | 5.3467 | 10.25 | 5.2733 | 10.3287 | 7.86 | 7.8233 | 7.7867 | 7.75 | 7.7133 | 7.6767 | 7.64 | 7.6033 | 7.5667 | 7.53 | 7.4933 | 7.4567 | 7.42
34/38

## Feuil3
| 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 94% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 79% | 78% | 77% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 69% | 68% | 67% | 66% | 65% | 64% | 63% | 62% | 61% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 55% | 54% | 53% | 52% | 51% | 50% | 49% | 48% | 47% | 46% | 45% | 44% | 43% | 42% | 41% | 40% | 39% | 38% | 37% | 36% | 35% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% | 29% | 28% | 27% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 21% | 20% | 19% | 18% | 17% | 16% | 15%
30 | 6.78 | 6.573 | 6.366 | 6.159 | 5.952 | 5.745 | 5.538 | 5.331 | 5.124 | 4.917 | 4.71 | 4.709 | 4.708 | 4.707 | 4.706 | 4.705 | 4.704 | 4.703 | 4.702 | 4.701 | 4.7 | 4.693 | 4.686 | 4.679 | 4.672 | 4.665 | 4.658 | 4.651 | 4.644 | 4.637 | 4.63 | 4.608 | 4.586 | 4.564 | 4.542 | 4.52 | 4.498 | 4.476 | 4.454 | 4.432 | 4.41 | 4.3891 | 4.3683 | 4.3474 | 4.3266 | 4.3057 | 4.2849 | 4.264 | 4.2431 | 4.2223 | 4.2014 | 4.1806 | 4.1597 | 4.1389 | 4.118 | 4.0971 | 4.0763 | 4.0554 | 4.0346 | 4.0137 | 3.9929 | 3.972 | 3.9511 | 3.9303 | 3.9094 | 3.8886 | 3.8677 | 3.8469 | 3.826 | 3.8051 | 3.7843 | 3.7634 | 3.7426 | 3.7217 | 3.7009 | 3.68 | 3.581 | 3.482 | 3.383 | 3.284 | 3.185 | 3.086 | 2.987 | 2.888 | 2.789 | 2.69
29.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.8633 | 5.5938 | 5.3242 | 5.0546 | 4.785 | 4.7845 | 4.784 | 4.7835 | 4.783 | 4.7825 | 4.782 | 4.7815 | 4.781 | 4.7805 | 4.78 | 4.7735 | 4.767 | 4.7605 | 4.754 | 4.7475 | 4.741 | 4.7345 | 4.728 | 4.7215 | 4.715 | 4.6932 | 4.6713 | 4.6495 | 4.6277 | 4.6058 | 4.584 | 4.5622 | 4.5403 | 4.5185 | 4.4967 | 4.4756 | 4.4545 | 4.4334 | 4.4123 | 4.3912 | 4.3701 | 4.349 | 4.3279 | 4.3068 | 4.2857 | 4.2646 | 4.2435 | 4.2224 | 4.2013 | 4.1802 | 4.1591 | 4.138 | 4.117 | 4.0959 | 4.0748 | 4.0537 | 4.0326 | 4.0115 | 3.9904 | 3.9693 | 3.9482 | 3.9271 | 3.906 | 3.7982 | 3.9381 | 3.756 | 3.9009 | 3.8005 | 3.7794 | 3.7583 | 3.6572 | 3.556 | 3.4548 | 3.3537 | 3.2525 | 3.1513 | 3.0502 | 2.949 | 2.8478 | 2.7467
29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.1887 | 5.8565 | 5.5243 | 5.1922 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.854 | 4.848 | 4.842 | 4.836 | 4.83 | 4.824 | 4.818 | 4.812 | 4.806 | 4.8 | 4.7783 | 4.7567 | 4.735 | 4.7133 | 4.6917 | 4.67 | 4.6483 | 4.6267 | 4.605 | 4.5833 | 4.562 | 4.5407 | 4.5193 | 4.498 | 4.4767 | 4.4553 | 4.434 | 4.4127 | 4.3913 | 4.37 | 4.3487 | 4.3273 | 4.306 | 4.2847 | 4.2633 | 4.242 | 4.2207 | 4.1993 | 4.178 | 4.1567 | 4.1353 | 4.114 | 4.0927 | 4.0713 | 4.05 | 4.0287 | 4.0073 | 3.986 | 3.7913 | 4.0919 | 3.7487 | 4.0591 | 3.8793 | 3.858 | 3.8367 | 3.7333 | 3.63 | 3.5267 | 3.4233 | 3.32 | 3.2167 | 3.1133 | 3.01 | 2.9067 | 2.8033
28.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.514 | 6.1193 | 5.7245 | 5.3298 | 4.935 | 4.9355 | 4.936 | 4.9365 | 4.937 | 4.9375 | 4.938 | 4.9385 | 4.939 | 4.9395 | 4.94 | 4.9345 | 4.929 | 4.9235 | 4.918 | 4.9125 | 4.907 | 4.9015 | 4.896 | 4.8905 | 4.885 | 4.8635 | 4.842 | 4.8205 | 4.799 | 4.7775 | 4.756 | 4.7345 | 4.713 | 4.6915 | 4.67 | 4.6484 | 4.6269 | 4.6053 | 4.5837 | 4.5621 | 4.5406 | 4.519 | 4.4974 | 4.4759 | 4.4543 | 4.4327 | 4.4111 | 4.3896 | 4.368 | 4.3464 | 4.3249 | 4.3033 | 4.2817 | 4.2601 | 4.2386 | 4.217 | 4.1954 | 4.1739 | 4.1523 | 4.1307 | 4.1091 | 4.0876 | 4.066 | 3.7844 | 4.2457 | 3.7413 | 4.2174 | 3.9581 | 3.9366 | 3.915 | 3.8095 | 3.704 | 3.5985 | 3.493 | 3.3875 | 3.282 | 3.1765 | 3.071 | 2.9655 | 2.86
28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.8393 | 6.382 | 5.9247 | 5.4673 | 5.01 | 5.011 | 5.012 | 5.013 | 5.014 | 5.015 | 5.016 | 5.017 | 5.018 | 5.019 | 5.02 | 5.015 | 5.01 | 5.005 | 5 | 4.995 | 4.99 | 4.985 | 4.98 | 4.975 | 4.97 | 4.9487 | 4.9273 | 4.906 | 4.8847 | 4.8633 | 4.842 | 4.8207 | 4.7993 | 4.778 | 4.7567 | 4.7349 | 4.713 | 4.6912 | 4.6694 | 4.6476 | 4.6258 | 4.604 | 4.5822 | 4.5604 | 4.5386 | 4.5168 | 4.495 | 4.4731 | 4.4513 | 4.4295 | 4.4077 | 4.3859 | 4.3641 | 4.3423 | 4.3205 | 4.2987 | 4.2769 | 4.255 | 4.2332 | 4.2114 | 4.1896 | 4.1678 | 4.146 | 3.7775 | 4.3995 | 3.7339 | 4.3757 | 4.037 | 4.0151 | 3.9933 | 3.8857 | 3.778 | 3.6703 | 3.5627 | 3.455 | 3.3473 | 3.2397 | 3.132 | 3.0243 | 2.9167
27.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.1647 | 6.6448 | 6.1248 | 5.6049 | 5.085 | 5.0865 | 5.088 | 5.0895 | 5.091 | 5.0925 | 5.094 | 5.0955 | 5.097 | 5.0985 | 5.1 | 5.0955 | 5.091 | 5.0865 | 5.082 | 5.0775 | 5.073 | 5.0685 | 5.064 | 5.0595 | 5.055 | 5.0338 | 5.0127 | 4.9915 | 4.9703 | 4.9492 | 4.928 | 4.9068 | 4.8857 | 4.8645 | 4.8433 | 4.8213 | 4.7992 | 4.7772 | 4.7551 | 4.7331 | 4.711 | 4.689 | 4.667 | 4.6449 | 4.6229 | 4.6008 | 4.5788 | 4.5567 | 4.5347 | 4.5126 | 4.4906 | 4.4685 | 4.4465 | 4.4244 | 4.4024 | 4.3803 | 4.3583 | 4.3362 | 4.3142 | 4.2921 | 4.2701 | 4.248 | 4.226 | 3.7706 | 4.5533 | 3.7265 | 4.534 | 4.1158 | 4.0937 | 4.0717 | 3.9618 | 3.852 | 3.7422 | 3.6323 | 3.5225 | 3.4127 | 3.3028 | 3.193 | 3.0832 | 2.9733
27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.49 | 6.9075 | 6.325 | 5.7425 | 5.16 | 5.162 | 5.164 | 5.166 | 5.168 | 5.17 | 5.172 | 5.174 | 5.176 | 5.178 | 5.18 | 5.176 | 5.172 | 5.168 | 5.164 | 5.16 | 5.156 | 5.152 | 5.148 | 5.144 | 5.14 | 5.119 | 5.098 | 5.077 | 5.056 | 5.035 | 5.014 | 4.993 | 4.972 | 4.951 | 4.93 | 4.9077 | 4.8854 | 4.8631 | 4.8409 | 4.8186 | 4.7963 | 4.774 | 4.7517 | 4.7294 | 4.7071 | 4.6849 | 4.6626 | 4.6403 | 4.618 | 4.5957 | 4.5734 | 4.5511 | 4.5289 | 4.5066 | 4.4843 | 4.462 | 4.4397 | 4.4174 | 4.3951 | 4.3729 | 4.3506 | 4.3283 | 4.306 | 3.7637 | 4.7071 | 3.7191 | 4.6923 | 4.1946 | 4.1723 | 4.15 | 4.038 | 3.926 | 3.814 | 3.702 | 3.59 | 3.478 | 3.366 | 3.254 | 3.142 | 3.03
26.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.6617 | 5.5328 | 5.4039 | 5.275 | 5.2712 | 5.2673 | 5.2635 | 5.2597 | 5.2558 | 5.252 | 5.2482 | 5.2443 | 5.2405 | 5.2367 | 5.2162 | 5.1957 | 5.1752 | 5.1547 | 5.1342 | 5.1137 | 5.0932 | 5.0727 | 5.0522 | 5.0317 | 5.0091 | 4.9866 | 4.9641 | 4.9416 | 4.919 | 4.8965 | 4.874 | 4.8515 | 4.829 | 4.8064 | 4.7839 | 4.7614 | 4.7389 | 4.7163 | 4.6938 | 4.6713 | 4.6488 | 4.6262 | 4.6037 | 4.5812 | 4.5587 | 4.5361 | 4.5136 | 4.4911 | 4.4686 | 4.446 | 4.4235 | 4.401 | 3.7568 | 4.8888 | 3.7118 | 4.8793 | 4.2884 | 4.2659 | 4.2433 | 4.1292 | 4.015 | 3.9008 | 3.7867 | 3.6725 | 3.5583 | 3.4442 | 3.33 | 3.2158 | 3.1017
26 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.1493 | 5.8896 | 5.6298 | 5.37 | 5.3663 | 5.3627 | 5.359 | 5.3553 | 5.3517 | 5.348 | 5.3443 | 5.3407 | 5.337 | 5.3333 | 5.3133 | 5.2933 | 5.2733 | 5.2533 | 5.2333 | 5.2133 | 5.1933 | 5.1733 | 5.1533 | 5.1333 | 5.1106 | 5.0878 | 5.065 | 5.0423 | 5.0195 | 4.9968 | 4.974 | 4.9512 | 4.9285 | 4.9057 | 4.883 | 4.8602 | 4.8374 | 4.8147 | 4.7919 | 4.7691 | 4.7464 | 4.7236 | 4.7009 | 4.6781 | 4.6553 | 4.6326 | 4.6098 | 4.587 | 4.5643 | 4.5415 | 4.5188 | 4.496 | 3.7499 | 5.0705 | 3.7044 | 5.0663 | 4.3822 | 4.3594 | 4.3367 | 4.2203 | 4.104 | 3.9877 | 3.8713 | 3.755 | 3.6387 | 3.5223 | 3.406 | 3.2897 | 3.1733
25.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.637 | 6.2463 | 5.8557 | 5.465 | 5.4615 | 5.458 | 5.4545 | 5.451 | 5.4475 | 5.444 | 5.4405 | 5.437 | 5.4335 | 5.43 | 5.4105 | 5.391 | 5.3715 | 5.352 | 5.3325 | 5.313 | 5.2935 | 5.274 | 5.2545 | 5.235 | 5.212 | 5.189 | 5.166 | 5.143 | 5.12 | 5.097 | 5.074 | 5.051 | 5.028 | 5.005 | 4.982 | 4.959 | 4.936 | 4.913 | 4.89 | 4.867 | 4.844 | 4.821 | 4.798 | 4.775 | 4.752 | 4.729 | 4.706 | 4.683 | 4.66 | 4.637 | 4.614 | 4.591 | 3.743 | 5.2521 | 3.697 | 5.2533 | 4.476 | 4.453 | 4.43 | 4.3115 | 4.193 | 4.0745 | 3.956 | 3.8375 | 3.719 | 3.6005 | 3.482 | 3.3635 | 3.245
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.1247 | 6.6031 | 6.0816 | 5.56 | 5.5567 | 5.5533 | 5.55 | 5.5467 | 5.5433 | 5.54 | 5.5367 | 5.5333 | 5.53 | 5.5267 | 5.5077 | 5.4887 | 5.4697 | 5.4507 | 5.4317 | 5.4127 | 5.3937 | 5.3747 | 5.3557 | 5.3367 | 5.3134 | 5.2902 | 5.267 | 5.2437 | 5.2205 | 5.1972 | 5.174 | 5.1508 | 5.1275 | 5.1043 | 5.081 | 5.0578 | 5.0346 | 5.0113 | 4.9881 | 4.9649 | 4.9416 | 4.9184 | 4.8951 | 4.8719 | 4.8487 | 4.8254 | 4.8022 | 4.779 | 4.7557 | 4.7325 | 4.7092 | 4.686 | 3.7361 | 5.4338 | 3.6896 | 5.4403 | 4.5698 | 4.5466 | 4.5233 | 4.4027 | 4.282 | 4.1613 | 4.0407 | 3.92 | 3.7993 | 3.6787 | 3.558 | 3.4373 | 3.3167
24.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.6123 | 6.9599 | 6.3074 | 5.655 | 5.6518 | 5.6487 | 5.6455 | 5.6423 | 5.6392 | 5.636 | 5.6328 | 5.6297 | 5.6265 | 5.6233 | 5.6048 | 5.5863 | 5.5678 | 5.5493 | 5.5308 | 5.5123 | 5.4938 | 5.4753 | 5.4568 | 5.4383 | 5.4149 | 5.3914 | 5.3679 | 5.3444 | 5.321 | 5.2975 | 5.274 | 5.2505 | 5.227 | 5.2036 | 5.1801 | 5.1566 | 5.1331 | 5.1097 | 5.0862 | 5.0627 | 5.0392 | 5.0158 | 4.9923 | 4.9688 | 4.9453 | 4.9219 | 4.8984 | 4.8749 | 4.8514 | 4.828 | 4.8045 | 4.781 | 3.7292 | 5.6155 | 3.6822 | 5.6273 | 4.6636 | 4.6401 | 4.6167 | 4.4938 | 4.371 | 4.2482 | 4.1253 | 4.0025 | 3.8797 | 3.7568 | 3.634 | 3.5112 | 3.3883
24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | 7.3167 | 6.5333 | 5.75 | 5.747 | 5.744 | 5.741 | 5.738 | 5.735 | 5.732 | 5.729 | 5.726 | 5.723 | 5.72 | 5.702 | 5.684 | 5.666 | 5.648 | 5.63 | 5.612 | 5.594 | 5.576 | 5.558 | 5.54 | 5.5163 | 5.4926 | 5.4689 | 5.4451 | 5.4214 | 5.3977 | 5.374 | 5.3503 | 5.3266 | 5.3029 | 5.2791 | 5.2554 | 5.2317 | 5.208 | 5.1843 | 5.1606 | 5.1369 | 5.1131 | 5.0894 | 5.0657 | 5.042 | 5.0183 | 4.9946 | 4.9709 | 4.9471 | 4.9234 | 4.8997 | 4.876 | 3.7223 | 5.7971 | 3.6749 | 5.8143 | 4.7574 | 4.7337 | 4.71 | 4.585 | 4.46 | 4.335 | 4.21 | 4.085 | 3.96 | 3.835 | 3.71 | 3.585 | 3.46
23.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.195 | 7.4156 | 6.6361 | 5.8567 | 5.8545 | 5.8523 | 5.8502 | 5.848 | 5.8458 | 5.8437 | 5.8415 | 5.8393 | 5.8372 | 5.835 | 5.8175 | 5.8 | 5.7825 | 5.765 | 5.7475 | 5.73 | 5.7125 | 5.695 | 5.6775 | 5.66 | 5.636 | 5.6119 | 5.5879 | 5.5638 | 5.5398 | 5.5157 | 5.4917 | 5.4676 | 5.4436 | 5.4195 | 5.3955 | 5.3714 | 5.3474 | 5.3233 | 5.2993 | 5.2752 | 5.2512 | 5.2271 | 5.2031 | 5.179 | 5.155 | 5.131 | 5.1069 | 5.0829 | 5.0588 | 5.0348 | 5.0107 | 4.9867 | 3.7126 | 6.01 | 3.6645 | 6.0333 | 4.8664 | 4.8424 | 4.8183 | 4.7473 | 4.6763 | 4.6053 | 4.5343 | 4.4633 | 4.3923 | 4.3213 | 4.2503 | 4.1793 | 4.1083
23 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.29 | 7.5144 | 6.7389 | 5.9633 | 5.962 | 5.9607 | 5.9593 | 5.958 | 5.9567 | 5.9553 | 5.954 | 5.9527 | 5.9513 | 5.95 | 5.933 | 5.916 | 5.899 | 5.882 | 5.865 | 5.848 | 5.831 | 5.814 | 5.797 | 5.78 | 5.7556 | 5.7312 | 5.7069 | 5.6825 | 5.6581 | 5.6337 | 5.6093 | 5.585 | 5.5606 | 5.5362 | 5.5118 | 5.4874 | 5.463 | 5.4387 | 5.4143 | 5.3899 | 5.3655 | 5.3411 | 5.3168 | 5.2924 | 5.268 | 5.2436 | 5.2192 | 5.1949 | 5.1705 | 5.1461 | 5.1217 | 5.0973 | 3.703 | 6.2229 | 3.6542 | 6.2524 | 4.9754 | 4.951 | 4.9267 | 4.9097 | 4.8927 | 4.8757 | 4.8587 | 4.8417 | 4.8247 | 4.8077 | 4.7907 | 4.7737 | 4.7567
22.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.385 | 7.6133 | 6.8417 | 6.07 | 6.0695 | 6.069 | 6.0685 | 6.068 | 6.0675 | 6.067 | 6.0665 | 6.066 | 6.0655 | 6.065 | 6.0485 | 6.032 | 6.0155 | 5.999 | 5.9825 | 5.966 | 5.9495 | 5.933 | 5.9165 | 5.9 | 5.8753 | 5.8506 | 5.8259 | 5.8011 | 5.7764 | 5.7517 | 5.727 | 5.7023 | 5.6776 | 5.6529 | 5.6281 | 5.6034 | 5.5787 | 5.554 | 5.5293 | 5.5046 | 5.4799 | 5.4551 | 5.4304 | 5.4057 | 5.381 | 5.3563 | 5.3316 | 5.3069 | 5.2821 | 5.2574 | 5.2327 | 5.208 | 3.6933 | 6.4357 | 3.6439 | 6.4714 | 5.0844 | 5.0597 | 5.035 | 5.072 | 5.109 | 5.146 | 5.183 | 5.22 | 5.257 | 5.294 | 5.331 | 5.368 | 5.405
22 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.48 | 7.7122 | 6.9444 | 6.1767 | 6.177 | 6.1773 | 6.1777 | 6.178 | 6.1783 | 6.1787 | 6.179 | 6.1793 | 6.1797 | 6.18 | 6.164 | 6.148 | 6.132 | 6.116 | 6.1 | 6.084 | 6.068 | 6.052 | 6.036 | 6.02 | 5.995 | 5.9699 | 5.9449 | 5.9198 | 5.8948 | 5.8697 | 5.8447 | 5.8196 | 5.7946 | 5.7695 | 5.7445 | 5.7194 | 5.6944 | 5.6693 | 5.6443 | 5.6192 | 5.5942 | 5.5691 | 5.5441 | 5.519 | 5.494 | 5.469 | 5.4439 | 5.4189 | 5.3938 | 5.3688 | 5.3437 | 5.3187 | 3.6836 | 6.6486 | 3.6335 | 6.6905 | 5.1934 | 5.1684 | 5.1433 | 5.2343 | 5.3253 | 5.4163 | 5.5073 | 5.5983 | 5.6893 | 5.7803 | 5.8713 | 5.9623 | 6.0533
21.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.575 | 7.8111 | 7.0472 | 6.2833 | 6.2845 | 6.2857 | 6.2868 | 6.288 | 6.2892 | 6.2903 | 6.2915 | 6.2927 | 6.2938 | 6.295 | 6.2795 | 6.264 | 6.2485 | 6.233 | 6.2175 | 6.202 | 6.1865 | 6.171 | 6.1555 | 6.14 | 6.1146 | 6.0892 | 6.0639 | 6.0385 | 6.0131 | 5.9877 | 5.9623 | 5.937 | 5.9116 | 5.8862 | 5.8608 | 5.8354 | 5.81 | 5.7847 | 5.7593 | 5.7339 | 5.7085 | 5.6831 | 5.6578 | 5.6324 | 5.607 | 5.5816 | 5.5562 | 5.5309 | 5.5055 | 5.4801 | 5.4547 | 5.4293 | 3.674 | 6.8614 | 3.6232 | 6.9095 | 5.3024 | 5.277 | 5.2517 | 5.3967 | 5.5417 | 5.6867 | 5.8317 | 5.9767 | 6.1217 | 6.2667 | 6.4117 | 6.5567 | 6.7017
21 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.67 | 7.91 | 7.15 | 6.39 | 6.392 | 6.394 | 6.396 | 6.398 | 6.4 | 6.402 | 6.404 | 6.406 | 6.408 | 6.41 | 6.395 | 6.38 | 6.365 | 6.35 | 6.335 | 6.32 | 6.305 | 6.29 | 6.275 | 6.26 | 6.2343 | 6.2086 | 6.1829 | 6.1571 | 6.1314 | 6.1057 | 6.08 | 6.0543 | 6.0286 | 6.0029 | 5.9771 | 5.9514 | 5.9257 | 5.9 | 5.8743 | 5.8486 | 5.8229 | 5.7971 | 5.7714 | 5.7457 | 5.72 | 5.6943 | 5.6686 | 5.6429 | 5.6171 | 5.5914 | 5.5657 | 5.54 | 3.6643 | 7.0743 | 3.6129 | 7.1286 | 5.4114 | 5.3857 | 5.36 | 5.559 | 5.758 | 5.957 | 6.156 | 6.355 | 6.554 | 6.753 | 6.952 | 7.151 | 7.35
20.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.8783 | 6.8302 | 6.7821 | 6.734 | 6.686 | 6.6379 | 6.5898 | 6.5417 | 6.528 | 6.5143 | 6.5007 | 6.487 | 6.4733 | 6.4597 | 6.446 | 6.4323 | 6.4187 | 6.405 | 6.3791 | 6.3533 | 6.3274 | 6.3016 | 6.2757 | 6.2499 | 6.224 | 6.1981 | 6.1723 | 6.1464 | 6.1206 | 6.0947 | 6.0689 | 6.043 | 6.0171 | 5.9913 | 5.9654 | 5.9396 | 5.9137 | 5.8879 | 5.862 | 5.8361 | 5.8103 | 5.7844 | 5.7586 | 5.7327 | 5.7069 | 5.681 | 3.6601 | 7.3393 | 3.6084 | 7.4016 | 5.5517 | 5.5259 | 5.5 | 5.6392 | 5.7783 | 5.9175 | 6.0567 | 6.1958 | 6.335 | 6.4742 | 6.6133 | 6.7525 | 6.8917
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3607 | 7.2625 | 7.1643 | 7.0661 | 6.9679 | 6.8697 | 6.7715 | 6.6733 | 6.661 | 6.6487 | 6.6363 | 6.624 | 6.6117 | 6.5993 | 6.587 | 6.5747 | 6.5623 | 6.55 | 6.524 | 6.498 | 6.472 | 6.446 | 6.42 | 6.394 | 6.368 | 6.342 | 6.316 | 6.29 | 6.264 | 6.238 | 6.212 | 6.186 | 6.16 | 6.134 | 6.108 | 6.082 | 6.056 | 6.03 | 6.004 | 5.978 | 5.952 | 5.926 | 5.9 | 5.874 | 5.848 | 5.822 | 3.656 | 7.6043 | 3.604 | 7.6746 | 5.692 | 5.666 | 5.64 | 5.7193 | 5.7987 | 5.878 | 5.9573 | 6.0367 | 6.116 | 6.1953 | 6.2747 | 6.354 | 6.4333
19.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.843 | 7.6947 | 7.5464 | 7.3981 | 7.2499 | 7.1016 | 6.9533 | 6.805 | 6.794 | 6.783 | 6.772 | 6.761 | 6.75 | 6.739 | 6.728 | 6.717 | 6.706 | 6.695 | 6.6689 | 6.6427 | 6.6166 | 6.5904 | 6.5643 | 6.5381 | 6.512 | 6.4859 | 6.4597 | 6.4336 | 6.4074 | 6.3813 | 6.3551 | 6.329 | 6.3029 | 6.2767 | 6.2506 | 6.2244 | 6.1983 | 6.1721 | 6.146 | 6.1199 | 6.0937 | 6.0676 | 6.0414 | 6.0153 | 5.9891 | 5.963 | 3.6519 | 7.8693 | 3.5996 | 7.9476 | 5.8323 | 5.8061 | 5.78 | 5.7995 | 5.819 | 5.8385 | 5.858 | 5.8775 | 5.897 | 5.9165 | 5.936 | 5.9555 | 5.975
19 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.3253 | 8.127 | 7.9286 | 7.7302 | 7.5318 | 7.3334 | 7.135 | 6.9367 | 6.927 | 6.9173 | 6.9077 | 6.898 | 6.8883 | 6.8787 | 6.869 | 6.8593 | 6.8497 | 6.84 | 6.8137 | 6.7874 | 6.7611 | 6.7349 | 6.7086 | 6.6823 | 6.656 | 6.6297 | 6.6034 | 6.5771 | 6.5509 | 6.5246 | 6.4983 | 6.472 | 6.4457 | 6.4194 | 6.3931 | 6.3669 | 6.3406 | 6.3143 | 6.288 | 6.2617 | 6.2354 | 6.2091 | 6.1829 | 6.1566 | 6.1303 | 6.104 | 3.6477 | 8.1343 | 3.5951 | 8.2206 | 5.9726 | 5.9463 | 5.92 | 5.8797 | 5.8393 | 5.799 | 5.7587 | 5.7183 | 5.678 | 5.6377 | 5.5973 | 5.557 | 5.5167
18.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.8077 | 8.5592 | 8.3107 | 8.0622 | 7.8138 | 7.5653 | 7.3168 | 7.0683 | 7.06 | 7.0517 | 7.0433 | 7.035 | 7.0267 | 7.0183 | 7.01 | 7.0017 | 6.9933 | 6.985 | 6.9586 | 6.9321 | 6.9057 | 6.8793 | 6.8529 | 6.8264 | 6.8 | 6.7736 | 6.7471 | 6.7207 | 6.6943 | 6.6679 | 6.6414 | 6.615 | 6.5886 | 6.5621 | 6.5357 | 6.5093 | 6.4829 | 6.4564 | 6.43 | 6.4036 | 6.3771 | 6.3507 | 6.3243 | 6.2979 | 6.2714 | 6.245 | 3.6436 | 8.3993 | 3.5907 | 8.4936 | 6.1129 | 6.0864 | 6.06 | 5.9598 | 5.8597 | 5.7595 | 5.6593 | 5.5592 | 5.459 | 5.3588 | 5.2587 | 5.1585 | 5.0583
18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.29 | 8.9914 | 8.6929 | 8.3943 | 8.0957 | 7.7971 | 7.4986 | 7.2 | 7.193 | 7.186 | 7.179 | 7.172 | 7.165 | 7.158 | 7.151 | 7.144 | 7.137 | 7.13 | 7.1034 | 7.0769 | 7.0503 | 7.0237 | 6.9971 | 6.9706 | 6.944 | 6.9174 | 6.8909 | 6.8643 | 6.8377 | 6.8111 | 6.7846 | 6.758 | 6.7314 | 6.7049 | 6.6783 | 6.6517 | 6.6251 | 6.5986 | 6.572 | 6.5454 | 6.5189 | 6.4923 | 6.4657 | 6.4391 | 6.4126 | 6.386 | 3.6394 | 8.6643 | 3.5863 | 8.7666 | 6.2531 | 6.2266 | 6.2 | 6.04 | 5.88 | 5.72 | 5.56 | 5.4 | 5.24 | 5.08 | 4.92 | 4.76 | 4.6
17.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.6417 | 7.6073 | 7.573 | 7.5387 | 7.5043 | 7.47 | 7.4357 | 7.4013 | 7.367 | 7.3327 | 7.2983 | 7.272 | 7.2457 | 7.2193 | 7.193 | 7.1667 | 7.1403 | 7.114 | 7.0877 | 7.0613 | 7.035 | 7.0087 | 6.9823 | 6.956 | 6.9297 | 6.9033 | 6.877 | 6.8507 | 6.8243 | 6.798 | 6.7717 | 6.7453 | 6.719 | 6.6927 | 6.6663 | 6.64 | 6.6137 | 6.5873 | 6.561 | 3.6463 | 8.984 | 3.5937 | 9.0964 | 6.4293 | 6.403 | 6.3767 | 6.2122 | 6.0477 | 5.8832 | 5.7187 | 5.5542 | 5.3897 | 5.2252 | 5.0607 | 4.8962 | 4.7317
17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.0833 | 8.0217 | 7.96 | 7.8983 | 7.8367 | 7.775 | 7.7133 | 7.6517 | 7.59 | 7.5283 | 7.4667 | 7.4406 | 7.4145 | 7.3884 | 7.3623 | 7.3362 | 7.3101 | 7.284 | 7.2579 | 7.2318 | 7.2057 | 7.1796 | 7.1535 | 7.1274 | 7.1013 | 7.0752 | 7.0491 | 7.023 | 6.997 | 6.9709 | 6.9448 | 6.9187 | 6.8926 | 6.8665 | 6.8404 | 6.8143 | 6.7882 | 6.7621 | 6.736 | 3.6532 | 9.3038 | 3.601 | 9.4263 | 6.6055 | 6.5794 | 6.5533 | 6.3843 | 6.2153 | 6.0463 | 5.8773 | 5.7083 | 5.5393 | 5.3703 | 5.2013 | 5.0323 | 4.8633
16.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.525 | 8.436 | 8.347 | 8.258 | 8.169 | 8.08 | 7.991 | 7.902 | 7.813 | 7.724 | 7.635 | 7.6091 | 7.5833 | 7.5574 | 7.5316 | 7.5057 | 7.4799 | 7.454 | 7.4281 | 7.4023 | 7.3764 | 7.3506 | 7.3247 | 7.2989 | 7.273 | 7.2471 | 7.2213 | 7.1954 | 7.1696 | 7.1437 | 7.1179 | 7.092 | 7.0661 | 7.0403 | 7.0144 | 6.9886 | 6.9627 | 6.9369 | 6.911 | 3.6601 | 9.6236 | 3.6084 | 9.7561 | 6.7817 | 6.7559 | 6.73 | 6.5565 | 6.383 | 6.2095 | 6.036 | 5.8625 | 5.689 | 5.5155 | 5.342 | 5.1685 | 4.995
16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.9667 | 8.8503 | 8.734 | 8.6177 | 8.5013 | 8.385 | 8.2687 | 8.1523 | 8.036 | 7.9197 | 7.8033 | 7.7777 | 7.7521 | 7.7265 | 7.7009 | 7.6752 | 7.6496 | 7.624 | 7.5984 | 7.5728 | 7.5471 | 7.5215 | 7.4959 | 7.4703 | 7.4447 | 7.419 | 7.3934 | 7.3678 | 7.3422 | 7.3166 | 7.291 | 7.2653 | 7.2397 | 7.2141 | 7.1885 | 7.1629 | 7.1372 | 7.1116 | 7.086 | 3.667 | 9.9433 | 3.6158 | 10.086 | 6.9579 | 6.9323 | 6.9067 | 6.7287 | 6.5507 | 6.3727 | 6.1947 | 6.0167 | 5.8387 | 5.6607 | 5.4827 | 5.3047 | 5.1267
15.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.4083 | 9.2647 | 9.121 | 8.9773 | 8.8337 | 8.69 | 8.5463 | 8.4027 | 8.259 | 8.1153 | 7.9717 | 7.9463 | 7.9209 | 7.8955 | 7.8701 | 7.8448 | 7.8194 | 7.794 | 7.7686 | 7.7432 | 7.7179 | 7.6925 | 7.6671 | 7.6417 | 7.6163 | 7.591 | 7.5656 | 7.5402 | 7.5148 | 7.4894 | 7.464 | 7.4387 | 7.4133 | 7.3879 | 7.3625 | 7.3371 | 7.3118 | 7.2864 | 7.261 | 3.674 | 10.2631 | 3.6232 | 10.4159 | 7.1341 | 7.1087 | 7.0833 | 6.9008 | 6.7183 | 6.5358 | 6.3533 | 6.1708 | 5.9883 | 5.8058 | 5.6233 | 5.4408 | 5.2583
15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9.85 | 9.679 | 9.508 | 9.337 | 9.166 | 8.995 | 8.824 | 8.653 | 8.482 | 8.311 | 8.14 | 8.1149 | 8.0897 | 8.0646 | 8.0394 | 8.0143 | 7.9891 | 7.964 | 7.9389 | 7.9137 | 7.8886 | 7.8634 | 7.8383 | 7.8131 | 7.788 | 7.7629 | 7.7377 | 7.7126 | 7.6874 | 7.6623 | 7.6371 | 7.612 | 7.5869 | 7.5617 | 7.5366 | 7.5114 | 7.4863 | 7.4611 | 7.436 | 3.6809 | 10.5829 | 3.6306 | 10.7457 | 7.3103 | 7.2851 | 7.26 | 7.073 | 6.886 | 6.699 | 6.512 | 6.325 | 6.138 | 5.951 | 5.764 | 5.577 | 5.39

## Feuil4
York
GF 3,5MW +15°C / 30/38 CDS | Charge (% de puissance nominale)
Tentrée cond (°C) | 100% | 93% | 90% | 80% | 70% | 60% | 30% | 20% | 10%
30 | 8.14 | 8.4674 | 8.7951
29.5 |  | 8.6806 | 9.0296
29 |  | 8.8938 | 9.264
28.5 |  | 9.107 | 9.4985
28 |  | 9.3202 | 9.733
27.5 |  | 9.5334 | 9.9675
27 | 9.23 | 9.7466 | 10.202
26.5 |  | 10.0084 | 10.5058
26 |  | 10.2702 | 10.8097
25.5 |  | 10.532 | 11.1135
25 |  | 10.7938 | 11.4173
24.5 |  | 11.0555 | 11.7212
24 |  | 11.3173 | 12.025
23.5 |  | 11.4543 | 12.4543
23 |  | 11.8836 | 12.8836
22.5 |  | 12.3128 | 13.3128
22 |  | 12.7421 | 13.7421
21.5 |  | 13.1714 | 14.1714
21 |  | 13.6007 | 14.6007
20.5
20
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15