## Soufflage_extraction
Donnée EAU DRY |  |  | Donnée Soufflage |  |  | Donnée extraction |  |  | Donnée ventilation
Puissance |  |  | Puissance |  | 900.8 | Puissance |  | 900.8 | Puissance absorbé | 24.06
Qv (m3/h) |  | 48.744 | Qv (m3/h) |  | 135000 | Qv (m3/h) |  | 155000
Cp eau |  | 3.629 | Cp air |  | 1 | Cp air |  | 1
Tentrée DRY |  | 14.4 | T entrée (°C) DRY |  | -9 | T entrée (°C) DRY |  | 20
Tsortie DRY |  | -3.1 | T sortie (°C) DRY |  | 10.8 | T sortie (°C) DRY |  | 6.4
m kg·m−2 |  | 1047.39 | m kg·m−3 |  | 1.2132 | m kg·m−3 |  | 1.5384
|  |  | DTLM |  | 4.6557 | DTLM |  | 7.379
|  |  | KS |  | 193.4834 | KS |  | 122.0758
ECHANGEUR CHAUD | [9 empty] | ECHANGEUR FROID
EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro soufflage | [5 empty] | EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro extraction
Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Precup | DTLM.2 | DTLM | Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Précup | DTLM.2 | DTLM | Text | Nb heure | E en kW,h | E en mW,h
°C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW |  |  | °C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW |  |  |  | h
14.4 | -3.1021 | 17.5021 | 900.7505 | -9 | 10.7989 | 19.7989 | 900.7505 | 4.6554 | 4.6554 | -3.1021 | 14.4012 | 17.5033 | 900.812 | 20 | 6.3998 | 13.6002 | 900.812 | 7.3791 | 7.3791 | -9 | 12 | 10809.006 | 10.809
14.4012 | -2.3539 | 16.7551 | 862.3028 | -8 | 10.9538 | 18.9538 | 862.3028 | 4.4567 | 4.4567 | -2.3539 | 14.5825 | 16.9364 | 871.6355 | 20 | 6.8403 | 13.1597 | 871.6355 | 7.1401 | 7.1401 | -8 | 7 | 6036.1199 | 6.0361
14.5825 | -1.5602 | 16.1427 | 830.7897 | -7 | 11.2611 | 18.2611 | 830.7897 | 4.2939 | 4.2939 | -1.5602 | 14.7749 | 16.3351 | 840.6887 | 20 | 7.3075 | 12.6925 | 840.6887 | 6.8866 | 6.8866 | -7 | 7 | 5815.5277 | 5.8155
14.7749 | -0.76405 | 15.5389 | 799.7146 | -6 | 11.5781 | 17.5781 | 799.7146 | 4.1329 | 4.1332 | -0.76405 | 14.9678 | 15.7319 | 809.6447 | 20 | 7.7762 | 12.2238 | 809.6447 | 6.6323 | 6.6323 | -6 | 10 | 7997.1456 | 7.9971
14.9678 | 0.03282 | 14.935 | 768.6337 | -5 | 11.8949 | 16.8949 | 768.6337 | 3.9726 | 3.9726 | 0.03282 | 15.1609 | 15.1281 | 778.5727 | 20 | 8.2453 | 11.7547 | 778.5727 | 6.3778 | 6.3778 | -5 | 39 | 29976.7141 | 29.9767
15.1609 | 0.82945 | 14.3315 | 737.574 | -4 | 12.2122 | 16.2122 | 737.574 | 3.8121 | 3.8121 | 0.82945 | 15.354 | 14.5246 | 747.51 | 20 | 8.7143 | 11.2857 | 747.51 | 6.1233 | 6.1233 | -4 | 58 | 42779.2928 | 42.7793
15.354 | 1.6261 | 13.7279 | 706.5121 | -3 | 12.5295 | 15.5295 | 706.5121 | 3.6515 | 3.6515 | 1.6261 | 15.5471 | 13.921 | 716.448 | 20 | 9.1833 | 10.8167 | 716.448 | 5.8689 | 5.8689 | -3 | 89 | 62879.5767 | 62.8796
15.5471 | 2.4227 | 13.1244 | 675.4501 | -2 | 12.8467 | 14.8467 | 675.4501 | 3.491 | 3.491 | 2.4227 | 15.7401 | 13.3175 | 685.3859 | 20 | 9.6523 | 10.3477 | 685.3859 | 5.6144 | 5.6144 | -2 | 127 | 85782.1586 | 85.7822
15.7401 | 3.2193 | 12.5208 | 644.388 | -1 | 13.1639 | 14.1639 | 644.388 | 3.3305 | 3.3305 | 3.2193 | 15.9332 | 12.7139 | 654.3238 | 20 | 10.1212 | 9.8788 | 654.3238 | 5.36 | 5.36 | -1 | 208 | 134032.7079 | 134.0327
15.9332 | 4.0159 | 11.9173 | 613.326 | 0 | 13.4812 | 13.4812 | 613.326 | 3.1699 | 3.1699 | 4.0159 | 16.1262 | 12.1103 | 623.2617 | 20 | 10.5902 | 9.4098 | 623.2617 | 5.1055 | 5.1055 | 0 | 234 | 143518.2732 | 143.5183
16.1262 | 4.8125 | 11.3137 | 582.2638 | 1 | 13.7984 | 12.7984 | 582.2638 | 3.0094 | 3.0094 | 4.8125 | 16.3193 | 11.5068 | 592.1997 | 20 | 11.0592 | 8.9408 | 592.1997 | 4.8511 | 4.8511 | 1 | 252 | 146730.4872 | 146.7305
16.3193 | 5.6091 | 10.7102 | 551.2018 | 2 | 14.1157 | 12.1157 | 551.2018 | 2.8488 | 2.8488 | 5.6091 | 16.5124 | 10.9032 | 561.1377 | 20 | 11.5281 | 8.4719 | 561.1377 | 4.5966 | 4.5966 | 2 | 250 | 137800.4498 | 137.8004
16.5124 | 6.4057 | 10.1066 | 520.1398 | 3 | 14.4329 | 11.4329 | 520.1398 | 2.6883 | 2.6883 | 6.4057 | 16.7054 | 10.2997 | 530.0756 | 20 | 11.9971 | 8.0029 | 530.0756 | 4.3422 | 4.3422 | 3 | 300 | 156041.928 | 156.0419
16.7054 | 7.2024 | 9.5031 | 489.0777 | 4 | 14.7502 | 10.7502 | 489.0777 | 2.5278 | 2.5278 | 7.2024 | 16.8985 | 9.6961 | 499.0136 | 20 | 12.466 | 7.534 | 499.0136 | 4.0877 | 4.0877 | 4 | 362 | 177046.135 | 177.0461
16.8985 | 7.999 | 8.8995 | 458.0157 | 5 | 15.0674 | 10.0674 | 458.0157 | 2.3672 | 2.3672 | 7.999 | 17.0915 | 9.0926 | 467.9516 | 20 | 12.935 | 7.065 | 467.9516 | 3.8333 | 3.8333 | 5 | 376 | 172213.8963 | 172.2139
17.0915 | 8.7956 | 8.296 | 426.9536 | 6 | 15.3846 | 9.3846 | 426.9536 | 2.2067 | 2.2067 | 8.7956 | 17.2846 | 8.489 | 436.8895 | 20 | 13.404 | 6.596 | 436.8895 | 3.5788 | 3.5788 | 6 | 385 | 164377.1524 | 164.3772
17.2846 | 9.5922 | 7.6924 | 395.8916 | 7 | 15.7019 | 8.7019 | 395.8916 | 2.0461 | 2.0461 | 9.5922 | 17.4777 | 7.8855 | 405.8275 | 20 | 13.8729 | 6.1271 | 405.8275 | 3.3244 | 3.3244 | 7 | 450 | 178151.2216 | 178.1512
17.4777 | 10.3888 | 7.0889 | 364.8296 | 8 | 16.0191 | 8.0191 | 364.8296 | 1.8856 | 1.8856 | 10.3888 | 17.6707 | 7.2819 | 374.7654 | 20 | 14.3419 | 5.6581 | 374.7654 | 3.0699 | 3.0699 | 8 | 503 | 183509.2709 | 183.5093
17.6707 | 11.1854 | 6.4853 | 333.7675 | 9 | 16.3364 | 7.3364 | 333.7675 | 1.725 | 1.725 | 11.1854 | 17.8638 | 6.6784 | 343.7034 | 20 | 14.8109 | 5.1891 | 343.7034 | 2.8155 | 2.8155 | 9 | 502 | 167551.2978 | 167.5513
17.8638 | 11.982 | 5.8817 | 302.7055 | 10 | 16.6536 | 6.6536 | 302.7055 | 1.5645 | 1.5645 | 11.982 | 18.0568 | 6.0748 | 312.6414 | 20 | 15.2798 | 4.7202 | 312.6414 | 2.561 | 2.561 | 10 | 445 | 134703.9414 | 134.7039
18.0568 | 12.7787 | 5.2782 | 271.6434 | 11 | 16.9708 | 5.9708 | 271.6434 | 1.404 | 1.404 | 12.7787 | 18.2499 | 5.4713 | 281.5793 | 20 | 15.7488 | 4.2512 | 281.5793 | 2.3066 | 2.3066 | 11 | 374 | 101594.6493 | 101.5946
18.2499 | 13.5753 | 4.6746 | 240.5814 | 12 | 17.2881 | 5.2881 | 240.5814 | 1.2434 | 1.2434 | 13.5753 | 18.443 | 4.8677 | 250.5173 | 20 | 16.2178 | 3.7822 | 250.5173 | 2.0521 | 2.0521 | 12 | 374 | 89977.4466 | 89.9774
18.443 | 14.3719 | 4.0711 | 209.5194 | 13 | 17.6053 | 4.6053 | 209.5194 | 1.0829 | 1.0829 | 14.3719 | 18.636 | 4.2641 | 219.4552 | 20 | 16.6867 | 3.3133 | 219.4552 | 1.7977 | 1.7977 | 13 | 396 | 82969.6701 | 82.9697
18.636 | 15.1685 | 3.4675 | 178.4573 | 14 | 17.9226 | 3.9226 | 178.4573 | 0.92234 | 0.92234 | 15.1685 | 18.8291 | 3.6606 | 188.3932 | 20 | 17.1557 | 2.8443 | 188.3932 | 1.5432 | 1.5432 | 14 | 376 | 67099.9561 | 67.1
18.8291 | 15.9651 | 2.864 | 147.3953 | 15 | 18.2398 | 3.2398 | 147.3953 | 0.7618 | 0.7618 | 15.9651 | 19.0221 | 3.057 | 157.3312 | 20 | 17.6247 | 2.3753 | 157.3312 | 1.2888 | 1.2888 | 15 | 394 | 58073.7446 | 58.0737
19.0221 | 16.7617 | 2.2604 | 116.3333 | 16 | 18.5571 | 2.5571 | 116.3333 | 0.60126 | 0.60126 | 16.7617 | 19.2152 | 2.4535 | 126.2691 | 20 | 18.0936 | 1.9064 | 126.2691 | 1.0343 | 1.0344 | 16 | 354 | 41181.9711 | 41.182
19.2152 | 17.5583 | 1.6569 | 85.2712 | 17 | 18.8743 | 1.8743 | 85.2712 | 0.44072 | 0.44072 | 17.5583 | 19.4083 | 1.8499 | 95.2071 | 20 | 18.5626 | 1.4374 | 95.2071 | 0.7799 | 0.7799 | 17 | 347 | 29589.1108 | 29.5891
19.4083 | 18.3549 | 1.0533 | 54.2092 | 18 | 19.1915 | 1.1915 | 54.2092 | 0.28018 | 0.28017 | 18.3549 | 19.6013 | 1.2464 | 64.1451 | 20 | 19.0316 | 0.96844 | 64.1451 | 0.52545 | 0.52545 | 18 | 310 | 16804.8438 | 16.8048
19.6013 | 19.1516 | 0.44976 | 23.1471 | 19 | 19.5088 | 0.50878 | 23.1471 | 0.11964 | 0.11963 | 19.1516 | 19.7944 | 0.64282 | 33.083 | 20 | 19.5005 | 0.49948 | 33.083 | 0.271 | 0.271 | 19 | 254 | 5879.3722 | 5.8794
19.7944 | 19.9482 | -0.15379 | -7.9149 | 20 | 19.826 | -0.17397 | -7.9149 | -0.040905 | -0.040907 | 19.9482 | 19.9874 | 0.039269 | 2.021 | 20 | 19.9695 | 0.030512 | 2.021 | 0.016548 | 0.016555 | 20 | 210 | 0 | 0
[21 empty] | 8005 | 2640923.0676 | 2640.9231

## extraction
EAU Aéro |  |  |  | AIR Aéro soufflage
Tentrée | Tsortie | DeltaT | P | Tentrée | Tsortie | DeltaT | Precup | DTLM.2 | DTLM
°C | °C | °C | kW | °C | °C | °C | kW
14.4012 | -2.3539 | 16.7551 | 862.3028 | -8 | 10.9538 | 18.9538 | 862.3028 | 4.4567 | 4.4567