## Cartouche
-
-
| Maître d'Ouvrage |  |  |  | Maître d'Ouvrage Délégué
Entreprise
Modifications
H
G
F
E
D
C
B
A
-
Phase |  | Nom du fichier | [11 empty] | Format
- |  | - | [11 empty] | A4
Titre du document |  | Affaire n° | [11 empty] | -
-
|  | Date d'émission | [9 empty] | Echelle
|  | - | [9 empty] | SANS
|  | Plan n° | [12 empty] | Indice
|  |  | x | x | x | x | x | x | N | D | C | 0 | 0 | 0 |  | -

## SOMMAIRE
SOMMAIRE
Titre |  | Page
-Sommaire | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 1
-Puissances et foisonnements utilisés | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1
-Tableau d'equipements | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 2
-Récapitulatif Onduleurs | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 1
-Récapitulatif Tableaux Divisionnaires TD | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 1

## ROOM DATA
INFORMATIONS LOCAL |  |  |  | CONSOMMATEURS ELECTRIQUES | [17 empty] | PUISSANCES INSTALLEES (Kva) | [7 empty] | PUISSANCES FOISONNEES (Kva)
REPERE | DESIGNATION | LOCALISATION |  | ECLAIRAGE | [5 empty] | PRISE DE COURANT | [5 empty] | ALIMENTATION & FORCE MOTRICE | [5 empty] | ECLAIRAGE |  | PC/PT |  |  | FM |  |  | ECLAIRAGE |  | PC/PT |  |  | FM
|  | Niveau | Zone | Tenant | Réseau | Type | Quantité | Punit. (kVA) | FS | Tenant | Réseau | Type | Quantité | Punit. (kVA) | FS | Tenant | Réseau | Type | Quantité | Punit. (kVA) | FS | RESEAU |  | RESEAU |  |  | RESEAU |  |  | RESEAU |  | RESEAU |  |  | RESEAU
[22 empty] | N | N/R | N | N/R | OND | N | N/R | OND | N | N/R | N | N/R | OND | N | N/R | OND
| Chambre 01.HA 1.1 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L1 | 2 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 9 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.028261 |  | 4 | [5 empty] | 0.028261 |  | 1.2
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.1 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.1 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.2 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.2 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.2 | R+1 | TB1.1 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.3 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.3 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.3 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.4 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.4 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.4 | R+1 | TB1.2 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.5 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.5 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.5 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.6 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.6 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.6 | R+1 | TB1.3 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.7 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.7 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.7 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.8 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.8 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.8 | R+1 | TB1.4 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.9 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.9 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.9 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HA 1.10 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L1 | 2 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 7 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.028261 |  | 3.1111 | [5 empty] | 0.028261 |  | 0.93333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HA 1.10 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HA 1.10 | R+1 | TB1.5 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.11 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.11 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.11 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.12 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.12 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.12 | R+1 | TB1.6 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.13 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.13 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.13 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.14 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.14 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.14 | R+1 | TB1.7 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.15 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.15 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.15 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.16 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.16 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.16 | R+1 | TB1.8 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.17 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 8 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.5556 | [5 empty] | 0.01413 |  | 1.0667
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.17 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.17 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.18 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L1 | 2 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 9 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.028261 |  | 4 | [5 empty] | 0.028261 |  | 1.2
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.18 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.18 | R+1 | TB1.9 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.19 (PMR) | R+1 | TB1.10 | TD SG R+1 | N | L2 | 4 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 9 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.021739 |  | 4 | [5 empty] | 0.021739 |  | 1.2
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.021739 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.021739 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| Chambre 01.HD 1.19 (PMR) | R+1 | TB1.10 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.19 (PMR) | R+1 | TB1.10 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
| Chambre 01.HD 1.20 (PMR) | R+1 | TB1.11 | TD SG R+1 | N | L1 | 1 | 0.01413 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN | 7 | 0.44444 | 0.3 | [6 empty] | 0.01413 |  | 3.1111 | [5 empty] | 0.01413 |  | 0.93333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L2 | 2 | 0.0054348 | 1 | TD SG R+1 | N | PT6 | 1 | 0.27778 | 0.3 | [6 empty] | 0.01087 |  | 0.27778 | [5 empty] | 0.01087 |  | 0.083333
|  |  |  | TD SG R+1 | N | L7 | 2 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.021739 | [7 empty] | 0.021739
| Chambre 01.HD 1.20 (PMR) | R+1 | TB1.11 | TD SG R+1 | N | L8 | 1 | 0.01087 | 1 | [12 empty] | 0.01087 | [7 empty] | 0.01087
| SDB 01.HD 1.20 (PMR) | R+1 | TB1.11 | TD SG R+1 | N | L3 | 2 | 0.013043 | 1 | TD SG R+1 | N | PCN-R | 1 | 0.44444 | 0.3 | TD SG R+1 | N | FA-B | 1 | 0.06 | 0.5 | 0.026087 |  | 0.44444 |  |  | 0.06 |  |  | 0.026087 |  | 0.13333 |  |  | 0.03
[21 empty] | TD SG R+1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+3 | 1.7239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+4 | 1.7239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+5 | 1.7239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+6 | 1.7239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
[21 empty] | TD SG R+7 | 1.7239 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0

## Puissances et FS utilisés
Puissances et foisonnements utilisés
Equipements d'éclairage
Type | Description | P (kW) | Cos Φ | S (kVA) | Fs
L1 | Downlight encastré rond LED TYPE A | 0.013 | 0.92 | 0.01413 | 1
L2 | Applique murale décorative LED TYPE B | 0.005 | 0.92 | 0.0054348 | 1
L3 | Downlight encastré rond LED TYPE C | 0.012 | 0.92 | 0.013043 | 1
L4 | Downlight encastré rond LED TYPE D | 0.019 | 0.92 | 0.020652 | 1
L5 | Luminaire à encastrer ou suspendre LED TYPE E | 0.031 | 0.92 | 0.033696 | 1
L6 | Luminaire applique murale LED TYPE F | 0.015 | 0.92 | 0.016304 | 1
L7 | Lampe de chevet tête de lit | 0.01 | 0.92 | 0.01087 | 1
L8 | Ligne LED lit | 0.01 | 0.92 | 0.01087 | 1
Prise de courant/Poste de travail
Type | Description | P (kW) | Cos Φ | S (kVA) | Fs
PCN | Prise 2 x 16A + T Normal | 0.4 | 0.9 | 0.44444 | 0.3
PCN-R | Prise 2 x 16A + T Normal | 0.4 | 0.9 | 0.44444 | 0.3
PT1 | Poste de travail Bureau "Normal" (5xPrise 2x16A+T) | 1.25 | 0.9 | 1.3889 | 0.5
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT2 | Poste de travail Reception "Normal" (6xPrise 2x16A+T) | 1.5 | 0.9 | 1.6667 | 0.5
PTB-O | Poste de travail "Ondulé" Type B (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT3 | Salle repos personnel "Normal" (2xPrise 2x16A+T) | 0.5 | 0.9 | 0.55556 | 0.5
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT4 | Office prises individuelles "Normal" (10xPrise 2x16A+T) | 2.5 | 0.9 | 2.7778 | 0.5
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT5 | Circulation étages "Normal" (6xPrise 2x16A+T) | 1.5 | 0.9 | 1.6667 | 0.5
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT6 | PTTV télévision "Normal" (1xPrise 2x16A+T) | 0.25 | 0.9 | 0.27778 | 0.3
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT7 | PT réserve et lingerie "Normal" (2xPrise 2x16A+T) | 0.5 | 0.9 | 0.55556 | 0.6
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT8 | Vestiaire personnel "Normal" (xPrise 2x16A+T) | 0 | 0.9 | 0 | 0.5
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
PT9 | Prise Rasoir SDB"Normal" (xPrise 2x16A+T) | 0.25 | 0.9 | 0.27778 | 0.3
PTA-O | Poste de travail "Ondulé" Type A (4xPrise 2x16A+T) | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.8
Alimentations diverses
Type | Description | P (kW) | Cos Φ | S (kVA) | Fs
UPS1 | UPS Poste | 5.4 | 0.9 | 6 | 1
UPS2 | UPS Collectivité | 9 | 0.9 | 10 | 1
UE1 | Groupe extérieur climatisation Poste | 3.17 | 0.8 | 3.9625 | 0.9
UE2 | Groupe extérieur climatisation Collectivité | 7.08 | 0.85 | 8.3294 | 0.9
UE3 | Climatisation Secours (UE+UI) Local informatique | 1.08 | 0.8 | 1.35 | 0.9
UI | Unité interieure climatisation | 0.045 | 0.85 | 0.052941 | 0.8
CAS | Cassette murale Local informatique | 0.06 | 0.85 | 0.070588 | 1
VMC | VMC Sanitaires | 0.16 | 0.8 | 0.2 | 0.6
BECS | Ballon eau chaud sanitaire 15l / 30l | 2 | 0.8 | 2.5 | 0.6
SSI | Centrale Incendie Type 4 | 1 | 0.9 | 1.1111 | 1
VDI | Rack IT | 2 | 0.9 | 2.2222 | 1
INT | Centrale Intrusion Poste | 1 | 0.9 | 1.1111 | 1
CA | Centrale Contrôle d’Accès | 1 | 0.9 | 1.1111 | 1
FA-B | Film anti-buée miroir | 0.036 | 0.6 | 0.06 | 0.5

## Recap TD
RECAPITULATIF TABLEAUX DIVISIONNAIRES TD
TD | Puissance Installée | Puissance Foisonnée (K1) |  |  |  |  | Puissance Foisonnée (K2) |  |  | 30
| Puissance Installée Par Element | Foisonnement par Elément (K1) | Total Puissance Foisonnée par Elément | Puissance Réseau N | Puissance Réseau N/R | Dont Puissance Réseau ONDULABLE | Foisonnement TD (K2) | Puissance Réseau N | Puissance Réseau N/R | Puissance Réseau N | Puissance Réseau N/R
TGBT B | 87.2 | 0.32252 | 28.1239 | 28.1239 | 0 | #REF! | 0.8 | 22.4991 |  | 29.2489
ECL | 0 | #DIV/0! | 1.7239 | 1.7239 | 0
PC/PT | 86 | 0.3 | 25.8 | 25.8 | 0 | #REF!
FM | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | #REF!
TD SG R-1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ECL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PC/PT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FM | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TD SG R+0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.8
ECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC/PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
TD SG R+1 | 88.9239 | 0.31627 | 28.1239 | 28.1239 | 0 | #REF! | 0.8 | 22.4991 |  | 29.2489
ECL | 1.7239 | 1 | 1.7239 | 1.7239 | 0
PC/PT | 86 | 0.3 | 25.8 | 25.8 | 0 | #REF!
FM | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | #REF!
TD SG R+2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.8
ECL |  | 0 | 0
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+3 | 0.28865 | 0.32636 | 0.094203 | 0.094203 | 0 | #REF! | 0.8 | 0.075362 |  | 0.097971
ECL | 0.01087 | 1 | 0.01087 | 0.01087
PC/PT | 0.27778 | 0.3 | 0.083333 | 0.083333 |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+3 | 0.53053 | 0.35704 | 0.18942 | 0.18942 | 0 | #REF! | 0.8 | 0.15154 |  | 0.197
ECL | 0.026087 | 1 | 0.026087 | 0.026087
PC/PT | 0.44444 | 0.3 | 0.13333 | 0.13333 |  | #REF!
FM | 0.06 | 0.5 | 0.03 | 0.03 |  | #REF!
TD SG R+4 | 0.021739 | 1 | 0.021739 | 0.021739 | 0 | #REF! | 0.8 | 0.017391 |  | 0.022609
ECL | 0.021739 | 1 | 0.021739 | 0.021739
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.8
ECL |  | 0 | 0
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+6 | 0.01087 | 1 | 0.01087 | 0.01087 | 0 | #REF! | 0.8 | 0.0086957 |  | 0.011304
ECL | 0.01087 | 1 | 0.01087 | 0.01087
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+7 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.8
ECL |  | 0 | 0
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+8 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.8
ECL |  | 0 | 0
PC/PT |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
TD SG R+9 | 3.5697 | 0.30277 | 1.0808 | 1.0808 | 0 | #REF! | 0.8 | 0.86464 |  | 1.124
ECL | 0.01413 | 1 | 0.01413 | 0.01413
PC/PT | 3.5556 | 0.3 | 1.0667 | 1.0667 |  | #REF!
FM |  | 0 | 0 |  |  | #REF!
Total : | 45.3137 | 0.3173 | 14.3782 | 14.3782 | 0 | #REF! |  | 0.25299 | 0 | 0.32888

## Recap ONDULEURS
RECAPITULATIF ONDULEURS
TD | Puissance Installée | Puissance Foisonnée (K1)
| Puissance Installée Par Element | Foisonnement par Elément (K1) | Total Puissance Foisonnée par Elément | Puissance Réseau OND
OND1 - SG | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
PC/PT | 0 | 0 | 0 | 0
FM | 0 | 0 | 0 | 0
OND2 - COLLECTIVITE | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
PC/PT | 0 | 0 | 0 | 0
FM | 0 | 0 | 0 | 0
Total : | 0 | #DIV/0! | 0 | 0