## Ce que j'ai
Code activité | Métier | Spécialité | Code Equipement | Description Equipement | Code Organe | Description Organe | N° Organe Max 3c | Commentaire | TA | TS | TC | TR | TM | TLC | TBH
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage |  |  | 01-Synthèse Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | ECL | Eclairage |  |  |  | 01-RM | 01-Commande | 01-tps allumage nuit |  |  | 01-programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INC | Intèrupteur Crépusculaire |  | pas pris en compte
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IG | Interrupteur Général |  |  |  | 01-Fermé 02-Ouvert 03Embroché 04-Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IGO | Interrupteur Général Ondulé |  |  |  | 01-Fermé 02-Ouvert 03-Embroché 04-Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | 01-Défaut (SD) | 01-Fermé 02-Ouvert 03-Embroché 04-Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | 01-Défaut | 01-Fermé 02-Ouvert 03-Embroché 04-Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | PRF | PaRaFoudre | [8 empty] | 01-programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | 01-Défaut 02-Manuel | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro 04-Mode inverseur(actif-Inhibé) 05-Présence Tension Source 1 06-Présence Tension Source 2 | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro |  | 01-V1 SC1 02-V2 SC1 03-V3 SC1 04-V1 SC2 05-V2 SC2 06-V3 SC2"
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) |  |  |  |  | 01-U1 02-U2 03-U3 04-I1 05-I2 06-I3 07-Fréquence 08-Puissance Active 09- Facteur de Puissance 10-Energie Active 11-Energie Réactive 12-Puissance Réactive 13-Puissance Apparente 14-Facteur de Puissance 15-Energie Apparente
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  |  | 01-Pos Haute 02-Pos basse | 01-Cmde Montée 02-Cmde Descente 03-Cmde Stop |  | 01-Position
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CPTE | ComPteur d'Energie Electrique |  | Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(Puissance-NRJ ETC) |  |  |  |  | 01-Mesure
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force |  |  | 01-Synthèse Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | 01-alarme | 01-RM | 01-Commande | 01-tps allumage nuit | 01-Mesure | 02-Télécommande | 01-programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | 01-Défaut 02-Manuel | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro 04-Mode inverseur(actif-Inhibé) 05-Présence Tension Source 1 06-Présence Tension Source 2 | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro |  | 01-V1 SC1 02-V2 SC1 03-V3 SC1 04-V1 SC2 05-V2 SC2 06-V3 SC2"
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  |  | 01-Pos Haute 02-Pos basse | 01-Cmde Montée 02-Cmde Descente 03-Cmde Stop |  | 01-Position
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | CPI | Contrôleur Permanent d'Isolement |  |  | 01-Défaut Deuxième Seuil 02-Défaut 1er Seuil
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | 01-Défaut 02-Manuel | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro 04-Mode inverseur(actif-Inhibé) 05-Présence Tension Source 1 06-Présence Tension Source 2 | 01-Position Source 1 02-Position Source 2 03-Position point Zéro |  | 01-V1 SC1 02-V2 SC1 03-V3 SC1 04-V1 SC2 05-V2 SC2 06-V3 SC2"
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) |  |  |  |  | 01-U1 02-U2 03-U3 04-I1 05-I2 06-I3 07-Fréquence 08-Puissance Active 09- Facteur de Puissance 10-Energie Active 11-Energie Réactive 12-Puissance Réactive 13-Puissance Apparente 14-Facteur de Puissance 15-Energie Apparente
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | 01-Synthèse 02-Def Com 03-Arrêt d'urgence 04- Fin Autonomie batt 05-Q1 ouvert 06-Q3PB Fermé 07-Q4S ouvert 08-Q5N ouvert 09-QF1 fermé | 01-RM ASI 02-RM Contacteur Statique 03-RM Redresseur |  |  | 01-F Res1 02-I1 Res1 03-I2 Res1 04-I3 Res1 05-F Res2 06-I1 Res2 07-I2 Res2 08-I3 Res2 09-F ResUtil 010-i1 ResUtil 011-i2 ResUtil 012-i3 ResUtil 013-PA ResUtil 014-V1 ResUtil 015-V2 ResUtil 016-V3 ResUtil 017-U1 ResUtil 018-U2 ResUtil 019-U3 ResUtil 020-Temp Local Batterie 021-Intensité Batterie
ELE | Electricité | Eclairage de Sécurité | CBS | Centrale Blocs de Secours | BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité |  |  | 01-Defaut com 02-Défaut Batterie 03-Défaut électronique 04-Défaut Lampes
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  |  |  | 01-Ecl Ambiant 02-Ecl Lit - Lit Couloir 03-Ecl Lit - Lit Fenêtre 04-Ecl Bur- Lit Couloir 05-Ecl Bur- Lit Fenêtre
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | PORT | Porte |  |  |  |  | 01-Commande
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  |  | 01-Pos Haute 02-Pos basse | 01-Cmde Montée 02-Cmde Descente 03-Cmde Stop |  | 01-Position
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | 01-Synthèse Défaut Bloquant 02 - Synthèse Non Bloquant 03-Défaut Manque d'eau Général 04-Arrêt d'Urgence | 01-RM | 01-BP réarm 02-Cmd Marche Arret 03-Eco confort Temp 04- Eco confort Débit |  | 02-Nbre de sorties Forcées
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | 01-Défaut Echangeur 11-Défaut Pompe Primaire 1 ou A 12-Défaut Pompe Primaire 2 ou B 13-Défaut Pompe Primaire 3 ou C 14-Défaut Pompe Primaire 4 ou D 21-Défaut Pompe Secondaire 1 ou A 22-Défaut Pompe Secondaire 2 ou B 23Défaut Pompe Secondaire 3 ou C 24-Défaut Pompe Secondaire 4 ou D | 11-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 1 ou A 12-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 2 ou B 13-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 3 ou C 14-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 4 ou D 21RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 1 ou A 22-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 2 ou B 23-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 3 ou C 24-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 4 ou D | 01-Commande M/A 11- Commande Pompe Primaire 1 ou A 12-Commande Pompe Primaire 2 ou B 13-Commande Pompe Primaire 3 ou C 14-Commande Pompe Primaire 4 ou D 21-Commande Pompe Secondaire 1 ou A 22-Commande Pompe Secondaire 2 ou B 23-Commande Pompe Secondaire 3 ou C 24-Commande Pompe Secondaire 4 ou D | 01-Consigne Delta T | 01-Valeur Delta T
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | 01-Défaut Echangeur 11-Défaut Pompe Primaire 1 ou A 12--Défaut Pompe Primaire 2 ou B 13-Défaut Pompe Primaire 3 ou C 14-Défaut Pompe Primaire 4 ou D 21-Défaut Pompe Secondaire 1 ou A 22-Défaut Pompe Secondaire 2 ou B 23Défaut Pompe Secondaire 3 ou C 24-Défaut Pompe Secondaire 4 ou D | 11-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 1 ou A 12-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 2 ou B 13-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 3 ou C 14-RM (Retour Marche) Pompe Primaire 4 ou D 21RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 1 ou A 22-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 2 ou B 23-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 3 ou C 24-RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 4 ou D | 01-Commande M/A 11- Commande Pompe Primaire 1 ou A 12-Commande Pompe Primaire 2 ou B 13-Commande Pompe Primaire 3 ou C 14-Commande Pompe Primaire 4 ou D 21-Commande Pompe Secondaire 1 ou A 22-Commande Pompe Secondaire 2 ou B 23-Commande Pompe Secondaire 3 ou C 24-Commande Pompe Secondaire 4 ou D | 01-Consigne Départ/-5 EXT 02-Consigne Départ/0 EXT 03-Consigne Départ /10Ext 04--Consigne Départ/25 EXT 06-Consigne Hors Gel 07-Consigne Temp Ambiante | 01-Consigne Calculée 02-Décalage T Ambiante |  | 01-Prog Horaire
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | 01-Alarme >Bloquante 02-Alamre >non bloquante | 01-RM 02-Mode de Fonctionnement | 01-BP réarm 02-Cmd Marche Arret 03-Eco confort Temp 04- Eco confort Débit | 01-Compensation Ventilateur par rapport à la température ext 02-Compensation Ventilateur par rapport à la température régulée
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | BT | Batterie Terminal
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | 01-Défaut 02-Défaut BP 03-Défaut HP 04-Avertissementt BP 05-Avertissement HP
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | 01-Défaut 02-Avertissement (Encrassement Filtre) | 01-Etat Commande registre( aucune commande-ouverture-Fermeture) 02-Etat registre de mélange (0 : aucune commande / 1 ouverture / 2 fermeture) | 01-Commande registre( aucune commande-ouverture-Fermeture) | 01-Consigne
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | 01-Défaut | 01-RM(PV/MV/GV) 02-Mode auto | 01-PV/MV/GV | 01-PV/MV/GV | 01-PV/MV/GV
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | 01-Défaut 02-Seuil Haut 03-Seuil Bas Défaut Sonde |  |  |  | 01-Mesure
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | VMC | Vanne motorisée Batterie Chauffage | 001- Vanne 1 002-Vanne 2 |  | 01-Discordance | 01-Etat de la position |  | 01-Consigne | 01-Mesure %Ouverture
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | DRG | Déroguation | [6 empty] | 01-Mesure
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | 01-Défaut Bloquant 02-Défaut Non Bloquant | 01-RM | 01-BP réarm 02-Commande MarcheArrêt
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | 01-Défaut 02-Défaut Seuil Haut 03-Défaut Seuil Bas 04-Défaut Sonde |  |  |  | 01-Mesure
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | AER | AERorefroidisseur
CA | Contrôle d'accès | Contrôle d'accès | PRTN | Porte | RVF | Relai Ventouse/Bandeau
SEC | Securité | Appareils élévateurs | MC | Monte-charge | MC | Monte-charge | Numérotation séquentielle globale sur le site

## Ce que je veux (2)
Code activité | Métier | Spécialité | Code Equipement | Description Equipement | Code Organe | Description Organe | N° Organe Max 3c | Commentaire | Type de point | Numéro de point | Description
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage |  |  | TA | 01 | Synthèse Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | ECL | Eclairage |  |  | TS | 01 | RM
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | ECL | Eclairage |  |  | TC | 01 | Commande
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | ECL | Eclairage |  |  | TR | 01 | tps allumage nuit
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | ECL | Eclairage |  |  | TBH | 01 | programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IG | Interrupteur Général |  |  | TS | 01 | Fermé
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IG | Interrupteur Général |  |  | TS | 02 | Ouvert
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IG | Interrupteur Général |  |  | TS | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | 03Embroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IG | Interrupteur Général |  |  | TS | 04 | Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IGO | Interrupteur Général Ondulé |  |  | TS | 01 | Fermé
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IGO | Interrupteur Général Ondulé |  |  | TS | 02 | Ouvert
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IGO | Interrupteur Général Ondulé |  |  | TS | 03 | Embroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | IGO | Interrupteur Général Ondulé |  |  | TS | 04 | Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | TA | 01 | Défaut (SD)
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | TS | 01 | Fermé
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | TS | 02 | Ouvert
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | TS | 03 | Embroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QO | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Pour onduleur |  | pas pour les nouveaux chantiers | TS | 04 | Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | TA | 01 | Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | TS | 01 | Fermé
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | TS | 02 | Ouvert
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | TS | 03 | Embroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | QF | Disjoncteur-Interrupteur-Sectionneur Commande |  |  | TS | 04 | Débroché
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | PRF | PaRaFoudre |  |  | TBH | 01 | programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TA | 01 | Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TA | 02 | Manuel
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 04 | Mode inverseur(actif-Inhibé)
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 05 | Présence Tension Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TS | 06 | Présence Tension Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TC | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TC | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TC | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 01 | V1 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 02 | V2 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 03 | V3 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 04 | V1 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 05 | V2 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | INV | INVerseur |  |  | TM | 06 | V3 SC2"
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 01 | U1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 02 | U2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 03 | U3
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 04 | I1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 05 | I2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 06 | I3
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 07 | Fréquence
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 08 | Puissance Active
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 09 | Facteur de Puissance
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 10 | Energie Active
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 11 | Energie Réactive
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 12 | Puissance Réactive
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 13 | Puissance Apparente
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 14 | Facteur de Puissance
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 15 | Energie Apparente
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TS | 01 | Pos Haute
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TS | 02 | Pos basse
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TC | 01 | Cmde Montée
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TC | 02 | Cmde Descente
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TC | 03 | Cmde Stop
| Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | STR | Store |  |  | TM | 01 | Position
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDE | Tableau Divisionnaire Eclairage | CPTE | ComPteur d'Energie Electrique |  | Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(Puissance-NRJ ETC) | TM | 01 | Mesure
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force |  |  | TA | 01 | Synthèse Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TA | 01 | alarme
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TS | 01 | RM
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TC | 01 | Commande
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TR | 01 | tps allumage nuit
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TM | 01 | Mesure
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TLC | 02 | Télécommande
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | ECL | Eclairage |  |  | TBH | 01 | programme Horaire
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TA | 01 | Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TA | 02 | Manuel
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 04 | Mode inverseur(actif-Inhibé)
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 05 | Présence Tension Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TS | 06 | Présence Tension Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TC | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TC | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TC | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 01 | V1 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 02 | V2 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 03 | V3 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 04 | V1 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 05 | V2 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDESF | Tableau Divisionnaire Eclairage Sécurisé Force | INV | INVerseur |  |  | TM | 06 | V3 SC2"
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TS | 01 | Pos Haute
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TS | 02 | Pos basse
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TC | 01 | Cmde Montée
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TC | 02 | Cmde Descente
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TC | 03 | Cmde Stop
| Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | STR | Store |  |  | TM | 01 | Position
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | CPI | Contrôleur Permanent d'Isolement |  |  | TA | 01 | Défaut Deuxième Seuil
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDM | Tableau Divisionnaire Mixte (Ondulé/Normal) | CPI | Contrôleur Permanent d'Isolement |  |  | TA | 02 | Défaut 1er Seuil
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TA | 01 | Défaut
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TA | 02 | Manuel
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 04 | Mode inverseur(actif-Inhibé)
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 05 | Présence Tension Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TS | 06 | Présence Tension Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TC | 01 | Position Source 1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TC | 02 | Position Source 2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TC | 03 | Position point Zéro
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 01 | V1 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 02 | V2 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 03 | V3 SC1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 04 | V1 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 05 | V2 SC2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TDN | Tableau Divisionnaire Normal | INV | INVerseur |  |  | TM | 06 | V3 SC2"
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 01 | U1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 02 | U2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 03 | U3
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 04 | I1
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 05 | I2
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 06 | I3
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 07 | Fréquence
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 08 | Puissance Active
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 09 | Facteur de Puissance
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 10 | Energie Active
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 11 | Energie Réactive
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 12 | Puissance Réactive
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 13 | Puissance Apparente
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 14 | Facteur de Puissance
ELE | Electricité | Tableaux Electriques | TGO | Tableau Général Basse Tension Ondulé | CMM | Centrale de Mesures Multifonction |  | 21, 22, 23, 24-Harmoniques Rang3 25, 26, 27, 28-Harmoniques Rang5 29, 30, 31, 32-Harmoniques Rang7Voir si faut détailler l'ensemble des mesure(U-I-Cos-NRJ ETC) | TM | 15 | Energie Apparente
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 01 | Synthèse
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 02 | Def Com
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 03 | Arrêt d'urgence
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 04 | Fin Autonomie batt
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 05 | Q1 ouvert
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 06 | Q3PB Fermé
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 07 | Q4S ouvert
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 08 | Q5N ouvert
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TA | 09 | QF1 fermé
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TS | 01 | RM ASI
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TS | 02 | RM Contacteur Statique
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TS | 03 | RM Redresseur
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 01 | F Res1
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 02 | I1 Res1
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 03 | I2 Res1
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 04 | I3 Res1
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 05 | F Res2
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 06 | I1 Res2
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 07 | I2 Res2
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 08 | I3 Res2
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 09 | F ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 010 | i1 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 011 | i2 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 012 | i3 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 013 | PA ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 014 | V1 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 015 | V2 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 016 | V3 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 017 | U1 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 018 | U2 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 019 | U3 ResUtil
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 020 | Temp Local Batterie
ELE | Electricité | Onduleur | ASI | Alimentation sans interruption | ASI | Alimentation sans interruption |  |  | TM | 021 | Intensité Batterie
ELE | Electricité | Eclairage de Sécurité | CBS | Centrale Blocs de Secours | BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité |  |  | TA | 01 | Defaut com
ELE | Electricité | Eclairage de Sécurité | CBS | Centrale Blocs de Secours | BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité |  |  | TA | 02 | Défaut Batterie
ELE | Electricité | Eclairage de Sécurité | CBS | Centrale Blocs de Secours | BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité |  |  | TA | 03 | Défaut électronique
ELE | Electricité | Eclairage de Sécurité | CBS | Centrale Blocs de Secours | BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de sécurité |  |  | TA | 04 | Défaut Lampes
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  | TC | 01 | Ecl Ambiant
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  | TC | 02 | Ecl Lit - Lit Couloir
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  | TC | 03 | Ecl Lit - Lit Fenêtre
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  | TC | 04 | Ecl Bur- Lit Couloir
ELE | Electricité | Environnement du patient | CBR | Chambre (Environneement) | ECL | Eclairage |  |  | TC | 05 | Ecl Bur- Lit Fenêtre
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | PORT | Porte |  |  | TC | 01 | Commande
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TS | 01 | Pos Haute
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TS | 02 | Pos basse
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TC | 01 | Cmde Montée
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TC | 02 | Cmde Descente
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TC | 03 | Cmde Stop
ELE | Electricité |  | CBR | Chambre (Environneement) | STR | Store |  |  | TM | 01 | Position
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 01 | Synthèse Défaut Bloquant
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 02 | Synthèse Non Bloquant
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 03 | Défaut Manque d'eau Général
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TA | 04 | Arrêt d'Urgence
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TS | 01 | RM
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TC | 01 | BP réarm
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TC | 02 | Cmd Marche Arret
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TC | 03 | Eco confort Temp
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TC | 04 | Eco confort Débit
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | SST | Sous-Station | N° de la Sous-Station | Voir pour les consignes calculées (Loi d'eau) | TM | 02 | Nbre de sorties Forcées
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 01 | Défaut Echangeur
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 11 | Défaut Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 12 | Défaut Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 13 | Défaut Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 14 | Défaut Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 21 | Défaut Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 22 | Défaut Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | 23Défaut Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TA | 24 | Défaut Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 11 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 12 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 13 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 14 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | 21RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 22 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 23 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TS | 24 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 01 | Commande M/A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 11 | Commande Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 12 | Commande Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 13 | Commande Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 14 | Commande Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 21 | Commande Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 22 | Commande Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 23 | Commande Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TC | 24 | Commande Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TR | 01 | Consigne Delta T
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | ECH | ECHangeur |  | Voir pour le mode Auto Arrêt Forcée+Permutation Pompe | TM | 01 | Valeur Delta T
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 01 | Défaut Echangeur
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 11 | Défaut Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 12 | -Défaut Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 13 | Défaut Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 14 | Défaut Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 21 | Défaut Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 22 | Défaut Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | 23Défaut Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TA | 24 | Défaut Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 11 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 12 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 13 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 14 | RM (Retour Marche) Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | 21RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 22 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 23 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TS | 24 | RM (Retour Marche) Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 01 | Commande M/A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 11 | Commande Pompe Primaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 12 | Commande Pompe Primaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 13 | Commande Pompe Primaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 14 | Commande Pompe Primaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 21 | Commande Pompe Secondaire 1 ou A
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 22 | Commande Pompe Secondaire 2 ou B
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 23 | Commande Pompe Secondaire 3 ou C
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TC | 24 | Commande Pompe Secondaire 4 ou D
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 01 | Consigne Départ/-5 EXT
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 02 | Consigne Départ/0 EXT
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 03 | Consigne Départ /10Ext
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 04 | -Consigne Départ/25 EXT
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 06 | Consigne Hors Gel
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TR | 07 | Consigne Temp Ambiante
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TM | 01 | Consigne Calculée
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TM | 02 | Décalage T Ambiante
CVC | CVC / Plomberie | Sous-Station | SST | Sous-Station | EC | Eau Chaude | N° du réseau |  | TBH | 01 | Prog Horaire
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TA | 01 | Alarme >Bloquante
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TA | 02 | Alamre >non bloquante
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TS | 01 | RM
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TS | 02 | Mode de Fonctionnement
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TC | 01 | BP réarm
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TC | 02 | Cmd Marche Arret
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TC | 03 | Eco confort Temp
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TC | 04 | Eco confort Débit
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TR | 01 | Compensation Ventilateur par rapport à la température ext
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CTA | Centrale Traitement d'Air | N°de CTA(Interdit d'avoir le même n° dans un bâtiment |  | TR | 02 | Compensation Ventilateur par rapport à la température régulée
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | TA | 02 | Défaut BP
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | TA | 03 | Défaut HP
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | TA | 04 | Avertissementt BP
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CP | Capteur de Pression |  |  | TA | 05 | Avertissement HP
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TA | 02 | Avertissement (Encrassement Filtre)
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TS | 01 | Etat Commande registre( aucune commande-ouverture-Fermeture)
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TS | 02 | Etat registre de mélange (0 : aucune commande / 1 ouverture / 2 fermeture)
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TC | 01 | Commande registre( aucune commande-ouverture-Fermeture)
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | ATA | Armoire Traitement d'Air | CPD | Capteur Pression Différentiel | 001-Air Neuf- 002-Préchauf 003-Soufflage 004-Extraction 005-Ambiante 006-… |  | TR | 01 | Consigne
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TS | 01 | RM(PV/MV/GV)
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TS | 02 | Mode auto
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TC | 01 | PV/MV/GV
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TR | 01 | PV/MV/GV
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | UTA | Unité Terminale de traitement d'Air (Ventilo convecteur, cassette, arm clim) | VEN | VENtilateur Soufflage-Introduction |  |  | TM | 01 | PV/MV/GV
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | TA | 02 | Seuil Haut
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | TA | 03 | Seuil Bas
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | TA | Erreur '-' ou 'Num de point' ABS | Défaut Sonde
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | TT | Transmetteur de Température | 01-Reprise ou Ambiante |  | TM | 01 | Mesure
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | VMC | Vanne motorisée Batterie Chauffage | 001- Vanne 1 002-Vanne 2 |  | TA | 01 | Discordance
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | VMC | Vanne motorisée Batterie Chauffage | 001- Vanne 1 002-Vanne 2 |  | TS | 01 | Etat de la position
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | VMC | Vanne motorisée Batterie Chauffage | 001- Vanne 1 002-Vanne 2 |  | TR | 01 | Consigne
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | VMC | Vanne motorisée Batterie Chauffage | 001- Vanne 1 002-Vanne 2 |  | TM | 01 | Mesure %Ouverture
CVC | CVC / Plomberie | Traitement de l'Air | PNY | PaNneaux raYonnant | DRG | Déroguation |  |  | TM | 01 | Mesure
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | TA | 01 | Défaut Bloquant
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | TA | 02 | Défaut Non Bloquant
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | TS | 01 | RM
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | TC | 01 | BP réarm
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | GF | Groupe Froid | N°unique DU groupe de froid par bâtiment |  | TC | 02 | Commande MarcheArrêt
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | TA | 01 | Défaut
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | TA | 02 | Défaut Seuil Haut
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | TA | 03 | Défaut Seuil Bas
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | TA | 04 | Défaut Sonde
CVC | CVC / Plomberie | Production d'eau Glacée | GF | Groupe Froid | TT | Transmetteur de Température | N° de la sonde sur schéma |  | TM | 01 | Mesure