## TABLEAU PUISSANCES
Puissance par pièce (W)
Partie | Pièce | Consigne température | Surface | Volume | Conduction |  |  |  | VMC | Infiltration | Déperditions totales | Surpuissance | Total | Pièce | Besoins climatisation
[5 empty] | Parois opaques | Baies et portes | Ponts | Total | [6 empty] | Total | Sensible | Latent
|  | (°C) | (m²) | (m³) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (W)
Bureaux | Responsable | 19 | 14.78 | 41.37 | 144 | 204 | 287 | 635 | 335 | 66 | 1036 | 103.576 | 1139 | Local VDI | 380 | 370 | 0
Bureaux | Salle de réunion | 19 | 20.39 | 57.1 | 148 | 151 | 177 | 475 | 2076 | 61 | 2612 | 261.25 | 2874 | Circ 1 | 1520 | 1520 | 0
Bureaux | Bureau agents | 19 | 18.42 | 51.57 | 132 | 151 | 165 | 449 | 624 | 55 | 1127 | 112.681 | 1239 | Magasin 02C | 1930 | 1930 | 0
Bureaux | Bureau agents 1 | 19 | 18.4 | 51.51 | 156 | 151 | 165 | 473 | 624 | 55 | 1151 | 115.082 | 1266 | Circ 1 R+1_1 | 1350 | 1350 | 0
Bureaux | Local VDI | 19 | 7.74 | 21.66 | 83 | 0 | 62 | 145 | 7 | 11 | 163 | 16.317 | 179 | Magasin 02A | 1290 | 1290 | 0
Bureaux | Salle du personnel | 19 | 21.09 | 59.06 | 274 | 298 | 241 | 812 | 1514 | 63 | 2389 | 238.933 | 2628 | Magasin 01A | 1610 | 1610 | 0
Bureaux | WC M | 19 | 5.14 | 14.4 | 92 | 0 | 0 | 92 | 5 | 8 | 104 | 10.405 | 114 | Magasin 01B | 1920 | 1920 | 0
Bureaux | WC F | 19 | 5.15 | 14.41 | 71 | 0 | 0 | 71 | 5 | 8 | 84 | 8.364 | 92 | Magasin 02B | 2000 | 2000 | 0
Bureaux | Vest. | 19 | 6.62 | 18.52 | 91 | 0 | 0 | 91 | 6 | 10 | 107 | 10.658 | 117 | Responsable | 1000 | 950 | 50
Bureaux | Vest. 1 | 19 | 6.74 | 18.87 | 129 | 0 | 67 | 196 | 6 | 10 | 212 | 21.237 | 234 | Stockage matériel | 290 | 230 | 60
Bureaux | Stockage matériel | 16 | 14.53 | 40.69 | 71 | 0 | 0 | 71 | 11 | 19 | 102 | 10.167 | 112 | Numérisation | 1280 | 1220 | 60
Bureaux | Quarantaine | 16 | 24.67 | 69.07 | 139 | 0 | 138 | 277 | 19 | 32 | 328 | 32.838 | 361 | Numérisation R+1 | 1300 | 1240 | 60
Bureaux | Reception expedition | 19 | 40.53 | 113.49 | 706 | 306 | 270 | 1282 | 2113 | 120 | 3515 | 351.456 | 3866 | Bureau agents | 1140 | 1040 | 100
Bureaux | Stock versement | 16 | 37.89 | 106.09 | 198 | 0 | 39 | 238 | 30 | 49 | 317 | 31.657 | 348 | Bureau agents 1 | 1180 | 1090 | 100
Archivage | Circ 1 | 19 | 77.36 | 216.6 | 1931 | 96 | 55 | 2082 | 55 | 115 | 2251 | 225.13 | 2476 | Quarantaine | 420 | 320 | 100
Archivage | Numérisation | 19 | 11.97 | 33.52 | 123 | 101 | 72 | 296 | 708 | 18 | 1022 | 102.161 | 1124 | Stock versement | 340 | 220 | 120
Archivage | Magasin 02C | 16 | 192.1 | 1153.93 | 1933 | 33 | 1026 | 2992 | 2352 | 0 | 5345 | 534.452 | 5879 | Salle du personnel | 1900 | 1600 | 300
Archivage | Circ 1 R+1_1 | 19 | 64.95 | 194.84 | 1382 | 146 | 367 | 1896 | 98 | 206 | 2201 | 220.104 | 2421 | Reception expedition | 2270 | 1970 | 300
Archivage | Numérisation R+1 | 19 | 11.99 | 35.96 | 143 | 101 | 145 | 389 | 251 | 38 | 678 | 67.826 | 746 | Salle de réunion | 2810 | 2320 | 500
Archivage | Magasin 02A | 16 | 207.2 | 1242.66 | 950 | 33 | 245 | 1228 | 2502 | 0 | 3730 | 372.986 | 4103
Archivage | Magasin 01A | 16 | 207.55 | 1244.71 | 1197 | 33 | 438 | 1668 | 2502 | 0 | 4170 | 416.983 | 4587
Archivage | Magasin 01B | 16 | 204.31 | 1225.56 | 1578 | 33 | 689 | 2301 | 2502 | 0 | 4803 | 480.254 | 5283
Archivage | Magasin 02B | 16 | 202.01 | 1212.3 | 1565 | 33 | 685 | 2283 | 2502 | 0 | 4785 | 478.508 | 5264
[15 empty] | 25930 | 24190 | 1750
Aligner

## Résultat désiré
Puissance par pièce (W)
Partie | Pièce | Consigne température | Surface | Volume | Conduction |  |  |  | VMC | Infiltration | Déperditions totales | Surpuissance | Total |  | Besoins climatisation
[5 empty] | Parois opaques | Baies et portes | Ponts | Total | [6 empty] | Total | Sensible | Latent
|  | (°C) | (m²) | (m³) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (W)
Bureaux | Responsable | 19 | 14.78 | 41.37 | 144 | 204 | 287 | 635 | 335 | 66 | 1036 | 103.576 | 1139 | Responsable | 1000 | 950 | 50
Bureaux | Salle de réunion | 19 | 20.39 | 57.1 | 148 | 151 | 177 | 475 | 2076 | 61 | 2612 | 261.25 | 2874 | Salle de réunion | 2810 | 2320 | 500
Bureaux | Bureau agents | 19 | 18.42 | 51.57 | 132 | 151 | 165 | 449 | 624 | 55 | 1127 | 112.681 | 1239 | Bureau agents | 1140 | 1040 | 100
Bureaux | Bureau agents 1 | 19 | 18.4 | 51.51 | 156 | 151 | 165 | 473 | 624 | 55 | 1151 | 115.082 | 1266 | Bureau agents 1 | 1180 | 1090 | 100
Bureaux | Local VDI | 19 | 7.74 | 21.66 | 83 | 0 | 62 | 145 | 7 | 11 | 163 | 16.317 | 179 | Local VDI | 380 | 370 | 0
Bureaux | Salle du personnel | 19 | 21.09 | 59.06 | 274 | 298 | 241 | 812 | 1514 | 63 | 2389 | 238.933 | 2628 | Salle du personnel | 1900 | 1600 | 300
Bureaux | WC M | 19 | 5.14 | 14.4 | 92 | 0 | 0 | 92 | 5 | 8 | 104 | 10.405 | 114 | Stockage matériel | 290 | 230 | 60
Bureaux | WC F | 19 | 5.15 | 14.41 | 71 | 0 | 0 | 71 | 5 | 8 | 84 | 8.364 | 92 | Quarantaine | 420 | 320 | 100
Bureaux | Vest. | 19 | 6.62 | 18.52 | 91 | 0 | 0 | 91 | 6 | 10 | 107 | 10.658 | 117 | Reception expedition | 2270 | 1970 | 300
Bureaux | Vest. 1 | 19 | 6.74 | 18.87 | 129 | 0 | 67 | 196 | 6 | 10 | 212 | 21.237 | 234 | Stock versement | 340 | 220 | 120
Bureaux | Stockage matériel | 16 | 14.53 | 40.69 | 71 | 0 | 0 | 71 | 11 | 19 | 102 | 10.167 | 112 | Circ 1 | 1520 | 1520 | 0
Bureaux | Quarantaine | 16 | 24.67 | 69.07 | 139 | 0 | 138 | 277 | 19 | 32 | 328 | 32.838 | 361 | Numérisation | 1280 | 1220 | 60
Bureaux | Reception expedition | 19 | 40.53 | 113.49 | 706 | 306 | 270 | 1282 | 2113 | 120 | 3515 | 351.456 | 3866 | Magasin 02C | 1930 | 1930 | 0
Bureaux | Stock versement | 16 | 37.89 | 106.09 | 198 | 0 | 39 | 238 | 30 | 49 | 317 | 31.657 | 348 | Circ 1 R+1_1 | 1350 | 1350 | 0
Archivage | Circ 1 | 19 | 77.36 | 216.6 | 1931 | 96 | 55 | 2082 | 55 | 115 | 2251 | 225.13 | 2476 | Numérisation R+1 | 1300 | 1240 | 60
Archivage | Numérisation | 19 | 11.97 | 33.52 | 123 | 101 | 72 | 296 | 708 | 18 | 1022 | 102.161 | 1124 | Magasin 02A | 1290 | 1290 | 0
Archivage | Magasin 02C | 16 | 192.1 | 1153.93 | 1933 | 33 | 1026 | 2992 | 2352 | 0 | 5345 | 534.452 | 5879 | Magasin 01A | 1610 | 1610 | 0
Archivage | Circ 1 R+1_1 | 19 | 64.95 | 194.84 | 1382 | 146 | 367 | 1896 | 98 | 206 | 2201 | 220.104 | 2421 | Magasin 01B | 1920 | 1920 | 0
Archivage | Numérisation R+1 | 19 | 11.99 | 35.96 | 143 | 101 | 145 | 389 | 251 | 38 | 678 | 67.826 | 746 | Magasin 02B | 2000 | 2000 | 0
Archivage | Magasin 02A | 16 | 207.2 | 1242.66 | 950 | 33 | 245 | 1228 | 2502 | 0 | 3730 | 372.986 | 4103
Archivage | Magasin 01A | 16 | 207.55 | 1244.71 | 1197 | 33 | 438 | 1668 | 2502 | 0 | 4170 | 416.983 | 4587
Archivage | Magasin 01B | 16 | 204.31 | 1225.56 | 1578 | 33 | 689 | 2301 | 2502 | 0 | 4803 | 480.254 | 5283
Archivage | Magasin 02B | 16 | 202.01 | 1212.3 | 1565 | 33 | 685 | 2283 | 2502 | 0 | 4785 | 478.508 | 5264
[12 empty] | TOTAL (W) | 46452

## TABLEAU PUISSANCES (2)
Puissance par pièce (W)
Partie | Pièce | Consigne température | Surface | Volume | Conduction |  |  |  | VMC | Infiltration | Déperditions totales | Surpuissance | Total |  | Besoins climatisation
[5 empty] | Parois opaques | Baies et portes | Ponts | Total | [6 empty] | Total | Sensible | Latent
|  | (°C) | (m²) | (m³) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (W)
Bureaux | Responsable | 19 | 14.78 | 41.37 | 144 | 204 | 287 | 635 | 335 | 66 | 1036 | 103.576 | 1139 | Responsable | 1000 | 950 | 50
Bureaux | Salle de réunion | 19 | 20.39 | 57.1 | 148 | 151 | 177 | 475 | 2076 | 61 | 2612 | 261.25 | 2874 | Salle de réunion | 2810 | 2320 | 500
Bureaux | Bureau agents | 19 | 18.42 | 51.57 | 132 | 151 | 165 | 449 | 624 | 55 | 1127 | 112.681 | 1239 | Bureau agents | 1140 | 1040 | 100
Bureaux | Bureau agents 1 | 19 | 18.4 | 51.51 | 156 | 151 | 165 | 473 | 624 | 55 | 1151 | 115.082 | 1266 | Bureau agents 1 | 1180 | 1090 | 100
Bureaux | Local VDI | 19 | 7.74 | 21.66 | 83 | 0 | 62 | 145 | 7 | 11 | 163 | 16.317 | 179 | Local VDI | 380 | 370 | 0
Bureaux | Salle du personnel | 19 | 21.09 | 59.06 | 274 | 298 | 241 | 812 | 1514 | 63 | 2389 | 238.933 | 2628 | Salle du personnel | 1900 | 1600 | 300
Bureaux | WC M | 19 | 5.14 | 14.4 | 92 | 0 | 0 | 92 | 5 | 8 | 104 | 10.405 | 114 | Stockage matériel | 290 | 230 | 60
Bureaux | WC F | 19 | 5.15 | 14.41 | 71 | 0 | 0 | 71 | 5 | 8 | 84 | 8.364 | 92 | Quarantaine | 420 | 320 | 100
Bureaux | Vest. | 19 | 6.62 | 18.52 | 91 | 0 | 0 | 91 | 6 | 10 | 107 | 10.658 | 117 | Reception expedition | 2270 | 1970 | 300
Bureaux | Vest. 1 | 19 | 6.74 | 18.87 | 129 | 0 | 67 | 196 | 6 | 10 | 212 | 21.237 | 234 | Stock versement | 340 | 220 | 120
Bureaux | Stockage matériel | 16 | 14.53 | 40.69 | 71 | 0 | 0 | 71 | 11 | 19 | 102 | 10.167 | 112 | Circ 1 | 1520 | 1520 | 0
Bureaux | Quarantaine | 16 | 24.67 | 69.07 | 139 | 0 | 138 | 277 | 19 | 32 | 328 | 32.838 | 361 | Numérisation | 1280 | 1220 | 60
Bureaux | Reception expedition | 19 | 40.53 | 113.49 | 706 | 306 | 270 | 1282 | 2113 | 120 | 3515 | 351.456 | 3866 | Magasin 02C | 1930 | 1930 | 0
Bureaux | Stock versement | 16 | 37.89 | 106.09 | 198 | 0 | 39 | 238 | 30 | 49 | 317 | 31.657 | 348 | Circ 1 R+1_1 | 1350 | 1350 | 0
Archivage | Circ 1 | 19 | 77.36 | 216.6 | 1931 | 96 | 55 | 2082 | 55 | 115 | 2251 | 225.13 | 2476 | Numérisation R+1 | 1300 | 1240 | 60
Archivage | Numérisation | 19 | 11.97 | 33.52 | 123 | 101 | 72 | 296 | 708 | 18 | 1022 | 102.161 | 1124 | Magasin 02A | 1290 | 1290 | 0
Archivage | Magasin 02C | 16 | 192.1 | 1153.93 | 1933 | 33 | 1026 | 2992 | 2352 | 0 | 5345 | 534.452 | 5879 | Magasin 01A | 1610 | 1610 | 0
Archivage | Circ 1 R+1_1 | 19 | 64.95 | 194.84 | 1382 | 146 | 367 | 1896 | 98 | 206 | 2201 | 220.104 | 2421 | Magasin 01B | 1920 | 1920 | 0
Archivage | Numérisation R+1 | 19 | 11.99 | 35.96 | 143 | 101 | 145 | 389 | 251 | 38 | 678 | 67.826 | 746 | Magasin 02B | 2000 | 2000 | 0
Archivage | Magasin 02A | 16 | 207.2 | 1242.66 | 950 | 33 | 245 | 1228 | 2502 | 0 | 3730 | 372.986 | 4103
Archivage | Magasin 01A | 16 | 207.55 | 1244.71 | 1197 | 33 | 438 | 1668 | 2502 | 0 | 4170 | 416.983 | 4587
Archivage | Magasin 01B | 16 | 204.31 | 1225.56 | 1578 | 33 | 689 | 2301 | 2502 | 0 | 4803 | 480.254 | 5283
Archivage | Magasin 02B | 16 | 202.01 | 1212.3 | 1565 | 33 | 685 | 2283 | 2502 | 0 | 4785 | 478.508 | 5264