## Tableau 1
(A) PREPARATION DE L'ESSAI
Tableau 1
Cb Simulée par les Autos sur l'INFI 90 (Simon prendre la Cb de Primare : | Cb RCP = |  |  | 1847 | ppm
Cb Bâche REA Utilisé : | Cb REA = |  |  | 7983 | ppm
Cb Bâche PTR : | Cb PTR i = |  |  | 2993 | ppm
Volume Bâche REA : | REA | 004 | BA | 58.9 | m3
Volume Bâche PTR (Moyenne des 4 Niveaux) : | V PTR i = |  |  | 1700 | m3
Compteur Volume d'Eau Initial (V Eau i) [Selon les Tranches] : | REA 003 QD = |  |  |  | hl
ou
| REA 004 QD = |  |  | 36350 | hl
ou
| REA 001 QD = |  |  |  | m3
| REA 401 QD = |  |  |  | l
Compteur Volume de Bore Initial (VBore i)[Selon les Sites] : | ou
| REA402 QD = |  |  | 691735 | l
Consigne de Débit d'Eau : | REA 001 RC = |  |  | 20 | m3/h
Consigne de Débit de Bore : | REA 401 RC = |  |  | 6 | m3/h
Reprendre l'Essai
Valeur à saisir
Calcul automatique (Cellule verrouillée)
Generer feuille EPC

## Tableau 2&3
(B2)
Tableau 2
Calculer A = 3,2% de la Cb RCP : | A = | 59.104 | ppm
Calculer les Valeurs de la Plage de Blocage de l'Appoint :
Cb Maxi = Cb RCP -200 + A : | Cb Maxi = | 1706.104 | ppm
Cb Mini= Cb RCP -200 - A : | Cb Mini = | 1587.896 | ppm
Calculer la valeur de la Consigne de Débit Bore pour obtenir une
d'Appoint égale à la Cb Primaire QBore 1 :
QBore 1 = (Cb RCP * 20) / (CB REA - CB RCP) | QBore 1 = | 6.0202 | m3/h
Calculer les Consignes de Débit d'Eau correspondant aux Cb de la Plage
de Blocage de l'Appoint "Manu" :
QEau Mini = [(Cb REA - CB Maxi) * Qbore 1] / CB Maxi | QEau Mini = | 22.1488 | m3/h
QEau Maxi = [(Cb REA - CB Mini) * Qbore 1] / CB Mini | QEau Maxi = | 24.2458 | m3/h
Reprendre l'Essai
Tableau 3
Noter la Valeur de la Consigne d'Eau correspondant au Verrouillage
de l'Appoint "MANU" : | QEau 1 = | 23.6 | m3/h
Calculer la Cb Théorique de l'Appoint :
Cb Calculée = (CB REA * Qbore 1) / (QEau1 + QBore 1) | Cb Calculée = | 1622.5181 | ppm
Calculer les Valeurs du Contrôle de Blocage :
Cb RCP - Cb Calculée = |  | 224.4819 | ppm
X = 200 -A | X = | 140.896
Y = 200 +A | Y = | 259.104
Contrôler que X ≤ [Cb RCP - Cb Calculée] ≤ Y avec
140,896 ppm ≤ 224,5 ppm ≤ 259,104 ppm | OK
X = 200 ppm - 3,2%
Y = 200 pmm +3,2%
de la Valeur Moyenne de la Cb RCP
Reprendre l'Essai
Valeur à saisir
Calcul automatique (Cellule verrouillée)

## Tableau 4&5
(B3)
Tableau 4
Calculer les Consignes de Débit de Bore correspondant aux Cb
de la Plage de Blocage de l'Appoint "MANU" :
| QBore Maxi = (CbMaxi * 20) / (Cb REA - Cb Maxi) | QBore Maxi = | 5.4361 | m3/h
| QBore Mini = (CbMini * 20) / (Cb REA - Cb Mini) | QBore Mini = | 4.966 | m3/h
Reprendre l'Essai
Tableau 5
Noter la Valeur de la Consigne de Bore correspondant au Verrouillage
| de l'Appoint "MANU" : | QBore 2 = | 5.1 | m3/h
Calculer la Cb Théorique de l'Appoint :
| Cb Calculée = (CB REA * QBore 2) / (20 + QBore 2) | Cb Calculée = | 1622.0438 | ppm
Calculer les Valeurs du Contrôle de Blocage :
| Cb RCP - Cb Calculée = |  | 224.9562 | ppm
² | X = 200 -A | X = | 140.896 | ppm
| Y = 200 +A | Y = | 259.104 | ppm
Contrôler que X ≤ [Cb RCP - Cb Calculée] ≤ Y avec
| 140,896 ppm ≤ 225 ppm ≤ 259,104 ppm | OK
X = 200 ppm - 3,2%
Y = 200 pmm +3,2%
de la Valeur Moyenne de la Cb RCP
Reprendre l'Essai
Valeur à saisir
Calcul automatique (Cellule verrouillée)

## Tableau 6
REMISE EN CONFIGURATION INITIALE
Tableau 6
Cb Primaire | Cb RCP = |  |  | 1844 | ppm
Volume Bâche REA : | REA | 004 | BA | 57.17 | m3
Volume Bâche PTR (Moyenne des 4 Niveaux) : | V PTR f = |  |  | 1710 | m3
Compteur Volume d'Eau Initial (V Eau f) [Selon les Tranches] : | REA 003 QD = |  |  |  | hl
ou
| REA 004 QD = |  |  | 36412 | hl
ou
| REA 001 QD = |  |  |  | m3
Calculer le ∆ Volume d'Eau = VEau f - VEau i | ∆ Volume Eau = |  |  | 6200 | l
| REA 401 QD = |  |  |  | l
Compteur Volume de Bore Initial (VBore f)[Selon les Sites] : | ou
| REA402 QD = |  |  | 693506 | l
Calculer le ∆ Volume de Bore = VBore f - VBore i | ∆ Volume Bore = |  |  | 1771 | l
Calculer le Volume Total de l'Appoint :
V Total = ∆ Volume Eau + ∆ Volume Bore | V Total = |  |  | 7971 | l
|  |  |  | 7.971 | m3
Calculer la Cb de l'Appoint effectué :
Cb App = (Cb REA * ∆ Volume Bore) / V Total | Cb App = |  |  | 1773.6662 | ppm
Calculer la Cb de la Bâche PTR après l'essai :
Cb PTR f = [(Cb PTR i * V PTR i) + (Cb App * V Total)] / V PTR f | Cb PTR Calculée = |  |  | 2983.7648 | ppm
Reprendre l'Essai
Valeur à saisir
Calcul automatique (Cellule verrouillée)